# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA F&G DE LAS ESR

CODIGO: DRCO-CDL-GIND-117-19

(Primera Convocatoria)

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA                   RG-02-G-GCC-DCO

SERVICIOS GENERALES

-

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |
| MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | : | BOLIVIANOS |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Publicación del DBC en el sitio web de YPFB | Fecha: 08/07/2019 |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: | Hora: |  | NO APLICA |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: | Hasta hora: |  | NO APLICA |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: | Hora: |  | NO APLICA |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 15/07/2019 | Hasta hora: 16:00 |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 15/07/2019 | Hasta hora: 16:30 |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria desierta | Fecha Estimada: 02/08/2019 |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 26/08/2019 |  |  |  |

PRECIO REFERENCIAL DE ACUERDO A LA MONEDA ESTABLECIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (BS.) | PRECIO TOTAL (BS.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI” ESR 51 | GLB | 1 | 28.377 | 28.377 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCIÓN DE GUARAYOS” ESR 52 | GLB | 1 | 25.395 | 25.395 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS” ESR 53 | GLB | 1 | 23.715 | 23.715 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI” ESR 54 | GLB | 1 | 26.163 | 26.163 |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA” ESR 55 | GLB | 1 | 28.377 | 28.377 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA” ESR 56 | GLB | 1 | 31.271 | 31.271 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA” ESR 57 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO” ESR 58 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO” ESR 59 | GLB | 1 | 25.395 | 25.395 |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY” ESR 60 | GLB | 1 | 28.290 | 28.290 |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN” ESR 61 | GLB | 1 | 30.280 | 30.280 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI” ESR 62 | GLB | 1 | 27.643 | 27.643 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA” ESR 63 | GLB | 1 | 27.985 | 27.985 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA” ESR 64 | GLB | 1 | 21.725 | 21.725 |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA” ESR 65 | GLB | 1 | 28.290 | 28.290 |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE” ESR 66 | GLB | 1 | 25.395 | 25.395 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE” 67 | GLB | 1 | 30.170 | 30.170 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA” ESR 68 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS” ESR 69 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO” ESR 70 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS” ESR 71 | GLB | 1 | 25.395 | 25.395 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN” ESR 72 | GLB | 1 | 25.395 | 25.395 |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA” ESR 73 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD” ESR 74 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA” ESR 75 | GLB | 1 | 23.405 | 23.405 |
| 26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI” ESR 76 | GLB | 1 | 32.870 | 32.870 |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON” ESR 77 | GLB | 1 | 25.395 | 25.395 |
| TOTAL: Setecientos Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis 00/100 Bolivianos |  |  |  |  | 704.766,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008.

- PROPONENTES ELEGIBLES.-

Podrán participar en la presente convocatoria los siguientes proponentes:

2.1 PROPONENTES EXTRANJEROS “NO APLICA”

- Empresas extranjeras.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el extranjero.

2.2 PROPONENTES NACIONALES

- Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)

- Empresas nacionales.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Micro y Pequeñas Empresas - MyPES.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

- Asociaciones Civiles sin fines de lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar servicios).

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC).

- Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Las Familias y Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.

- El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

Con relación a los incisos j) y k), la entidad deberá registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones del SICOES.

- PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS.-

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- IDIOMA.-

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DBC deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos

El pago se realizara en la moneda establecida para el proceso de contratación.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-

El Documento Base de Contratación, acta de reunión de aclaración, enmiendas, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- GARANTÍAS.-

Las características de las garantías financieras están descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC.

  - Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

  - A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - A los proponentes adjudicados, una vez suscrito el/los contrato(s) u orden(es) de Servicio.

  - A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de servicio.

  - A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación.

  - En caso de anulación, a todos los proponentes cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.

- La documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción de contrato u orden de servicio, no respalda lo señalado en el formulario de presentación de propuestas (Formulario A-1)

- El proponente adjudicado no presente uno o varios de los documentos solicitados para la elaboración del contrato u orden de servicio en el plazo establecido o cuando estos no cumplan las condiciones solicitadas.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, suscribir el contrato u orden de servicio en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

- ASPECTOS SUBSANABLES.-

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando el proponente no se encuentre dentro los proponentes elegibles establecidos en el DBC.

- Cuando los formularios, documentos, garantías presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lote, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, orden de compra, orden de servicio.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA.-

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos, o no presente en las condiciones solicitadas o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución expresa motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de servicio.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

  - La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

  - La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

  - La Anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.

- Error en el DBC publicado.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

- INSPECCIÓN PREVIA.-

“No corresponde”.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC.-

“No corresponde”.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN.-

“No corresponde”.

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.-

YPFB podrá enmendar el DBC, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.-

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES.-

En la contratación de servicios generales bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

PARTE II

PREPARACION DE LA PROPUESTA

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.-

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, según los formularios del presente DBC.

En el caso de contrataciones sea por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.-

# La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

# La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

# Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s).

# La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB y deberá ser presentado en un único sobre organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

|  | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA F&G DE LAS ESR |
| CÓDIGO DEL PROCESO |  | DRCO-CDL-GIND-117-19 |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acreditado, deberá solicitar al Personal de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS.-

Se procederá el rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS.-

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En las aperturas se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III

EVALUACION Y FORMALIZACION

- ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección de adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas de acuerdo a los siguientes criterios:

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DBC.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DBC.

- RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO.-

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles para proponentes nacional y no mayor a 15 días hábiles para proponentes extranjeros, a partir del día siguiente hábil de su notificación Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato/orden de servicio o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato/orden de servicio en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Licitación dirigido al RPC y posteriormente se procederá la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. En ambos casos se procederá con la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta en caso de haberse solicitado.

PARTE IV

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

            - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-

  - Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documento que acredite el registro tributario en su país de origen)

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

1.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, fotocopia simple del documento que acredite la representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, conforme a la normativa del estado emisor.

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta; misma que deberá ser presentada por la asociación accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

2.2 Documentos Legales:

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

    - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

2.4 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

    - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Formulario B-1  	Propuesta Económica

    - FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.-

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(El proponente no deberá modificar o suprimir la información consignada en el presente formulario)

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

| MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| S |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia por tener la condición de: |  | Micro y Pequeña Empresa (MyPE) |
| NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta fotocopia simple de Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por autoridad competente, en caso de no adjuntar el documento solicitado, no se aplicará en la evaluación el margen de preferencia. |  |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamento y el presente DBC.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o Asociación Accidental a la que represento, se encuentra dentro los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas y/o ampliación de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el del presente DBC.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa o asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales y empresas extranjeras).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

- Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por Autoridad competente, (Cuando corresponda).

- Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda).

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

  - Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(En Bolivianos)

| Ítem | Detalle |  | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI” ESR 51 |  | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCIÓN DE GUARAYOS” ESR 52 |  | 1 |  |  |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS” ESR 53 |  | 1 |  |  |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI” ESR 54 |  | 1 |  |  |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA” ESR 55 |  | 1 |  |  |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA” ESR 56 |  | 1 |  |  |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA” ESR 57 |  | 1 |  |  |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO” ESR 58 |  | 1 |  |  |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO” ESR 59 |  | 1 |  |  |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY” ESR 60 |  | 1 |  |  |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN” ESR 61 |  | 1 |  |  |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI” ESR 62 |  | 1 |  |  |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA” ESR 63 |  | 1 |  |  |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA” ESR 64 |  | 1 |  |  |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA” ESR 65 |  | 1 |  |  |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE” ESR 66 |  | 1 |  |  |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE” 67 |  | 1 |  |  |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA” ESR 68 |  | 1 |  |  |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS” ESR 69 |  | 1 |  |  |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO” ESR 70 |  | 1 |  |  |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS” ESR 71 |  | 1 |  |  |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN” ESR 72 |  | 1 |  |  |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA” ESR 73 |  | 1 |  |  |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD” ESR 74 |  | 1 |  |  |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA” ESR 75 |  | 1 |  |  |
| 26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI” ESR 76 |  | 1 |  |  |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON” ESR 77 |  | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA F&G DE LAS 27 LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN El presente servicio requiere el Mantenimiento Preventivo de todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de las 27 Estaciones Satelitales de Regasificación, además deberá cumplir el plan de mantenimiento relacionado con: - Los sistemas fuego y gas que consiste en: - Mantenimiento general del panel contraincendios. - Mantenimiento general del panel de batería. - Mantenimiento general del cuadro del sistema de fuego y gas. - Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas - Backup de la configuración del panel contraincendios - Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación. - Los instrumentos Fuego y Gas que consisten en: - Mantenimiento general de los detectores de gas (GD): puntual (metano) - Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas. - Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones. - Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones. - Mantenimiento general de detectores de fuego - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego, humo o falla según corresponda El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. Nº; TAG; UBICACIÓN. 1; XX-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; XX-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; XX-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; XX-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; XX-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos. - Ajuste de bornes, fusibles. - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica). - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas. - Revisión de los elementos involucrados. - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda. - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto. El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. Nº; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-CL-001-05; SALA DE CONTROL; 0. 2; XX-CL-002-05; INGRESO CUBETO; 0. 3; XX-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; 0. 4; XX-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; 0. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. Nº; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; 0. 2; XX-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; 0. 3; XX-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; 0. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; XX-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; XX-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. Nº; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; XX-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Todas las actividades mencionadas anteriormente deberán ser desarrolladas para todos los sistemas y equipos de cada una de las 27 ESR conforme se detalla a continuación en los siguientes ítems: Ítem 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI” ESR 51 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 51-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 51-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 51-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 51-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 51-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 51-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 51-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 51-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 51-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 51-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 51-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 51-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 51-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCION DE GUARAYOS” ESR 52 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCION DE GUARAYOS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 52-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 52-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 52-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 52-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 52-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 52-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 52-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 52-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 52-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 52-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 52-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 52-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 52-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS” ESR 53 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 53-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 53-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 53-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 53-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 53-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 53-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 53-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 53-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 53-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 53-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 53-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 53-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 53-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI” ESR 54 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 54-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 54-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 54-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 54-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 54-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 54-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 54-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 54-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 54-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 54-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 54-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 54-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 54-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 54-FD-003-05; DENTRO DE CUBETO; N/A. Ítem 5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA” ESR 55 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 55-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 55-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 55-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 55-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 55-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 55-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 55-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 55-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 55-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 55-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 55-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 55-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 55-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA” ESR 56 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 56-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 56-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 56-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 56-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 56-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 56-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 56-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 56-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 56-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 56-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 56-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA” ESR 57 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 57-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 57-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 57-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 57-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 57-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 57-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 57-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 57-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 57-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 57-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 57-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 57-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: lDETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 57-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO” ESR 58 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 58-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 58-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 58-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 58-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 58-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 58-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 58-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 58-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 58-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 58-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 58-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 9. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO” ESR 59 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 59-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 59-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 59-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 59-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 59-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 59-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 59-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 59-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 59-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 59-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 59-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 59-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 59-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 10. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY” ESR 60 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 60-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 60-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 60-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 60-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 60-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 60-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 60-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 60-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 60-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 60-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 60-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 11. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN” ESR 61 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 61-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 61-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 61-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 61-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 61-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 61-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 61-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 61-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 61-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 61-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 61-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 61-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 61-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 12. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI” ESR 62 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 62-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 62-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 62-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 62-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 62-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 62-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 62-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 62-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 62-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 62-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 62-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 62-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 62-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 13. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA” ESR 63 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 63-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 63-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 63-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 63-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 63-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 6; 63-GD-106-05; SALA DE CALDERO. 7; 63-GD-107-05; SALA DE CALDERO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 63-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 63-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 63-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 63-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 63-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. 4; 63-MAC-004-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 63-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 63-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. 4; 63-SD-304-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 63-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE TEMPERATURA El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-TD-401-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 63-TD-402-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA” ESR 64 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 64-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 64-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 64-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 64-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 64-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 64-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 64-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 64-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 64-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 64-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 64-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 64-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 64-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 15. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA” ESR 65 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 65-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 65-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 65-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 65-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 65-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 65-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 65-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 65-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 65-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 65-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 65-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 16. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE” ESR 66 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 66-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 66-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 66-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 66-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 66-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 66-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 66-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 66-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 66-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 66-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 66-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 66-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 66-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 17. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE” ESR 67 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 67-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 67-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 67-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 67-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 67-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 67-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 67-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 67-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 67-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 67-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 67-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 67-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 66-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA” ESR 68 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 68-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 68-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 68-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 68-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 68-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 68-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 68-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 68-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 68-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 68-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 68-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 19. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS” ESR 69 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 69-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 69-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 69-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 69-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 69-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 69-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 69-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 69-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 69-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 69-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 69-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 20. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO” ESR 70 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 70-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 70-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 70-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 70-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 70-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 70-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 70-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 70-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 70-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 70-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 70-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 21. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS” ESR 71 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 71-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 71-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 71-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 71-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 71-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 71-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 71-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 71-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 71-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 71-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 71-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 71-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 71-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 22. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN” ESR 72 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 72-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 72-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 72-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 72-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 72-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 72-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 72-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 72-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 72-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 72-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 72-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 72-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 72-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA” ESR 73 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 73-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 73-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 73-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 73-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 73-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 73-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 73-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 73-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 73-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 73-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 73-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 24. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD” ESR 74 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 74-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 74-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 74-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 74-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 74-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 74-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 74-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 74-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 74-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 74-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 74-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 25. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA” ESR 75 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 75-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 75-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 75-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 75-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 75-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 75-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 75-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 75-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 75-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 75-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 75-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 26. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI” ESR 76 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 76-GD-101-07; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 76-GD-102-07; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 76-GD-103-07; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 76-GD-104-07; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 76-GD-105-07; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 6; 76-GD-106-07; SALA DE CALDERO. 7; 76-GD-107-07; SALA DE CALDERO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 76-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 76-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 76-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 76-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 76-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. 4; 76-MAC-004-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 76-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 76-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. 4; 76-SD-304-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 76-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE TEMPERATURA El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-TD-401-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 76-TD-402-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 27. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON” ESR 77 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 77-GD-101-07; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 77-GD-102-07; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 77-GD-103-07; ERM. 4; 77-GD-104-07; SALA DE CALDERO. 5; 77-GD-105-07; SALA DE CALDERO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 77-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 77-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 77-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 77-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 77-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. 4; 77-MAC-004-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 77-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 77-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. 4; 77-SD-304-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 77-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE TEMPERATURA El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-TD-401-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 77-TD-402-05; INGRESO CUBETO; N/A. |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. |  |
| El proveedor deberá contar sin ser limitativo con todos los materiales, insumos, consumibles herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución del servicio Mantenimiento Preventivo. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO. |  |
| El plazo para la ejecución del servicio es de 90 días calendario, computables a partir de la emisión de la orden de proceder, una vez suscrito el contrato. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| La Empresa proponente deberá contar con una experiencia específica de al menos dos (2) servicios de similar característica al objeto de contratación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA F&G DE LAS ESR”, con entidades públicas o privadas. Para el efecto deberán adjuntar a su propuesta en fotocopias simples y legibles cualquiera de los siguientes documentos de respaldo: Contratos, Actas de conformidad, Orden de Servicio, Actas de Cierre de contratos, Certificados de Trabajo u otro documento que acredite la experiencia solicitada. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad,

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |

PARTE V

## METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

## PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de que todos los formularios, documentos y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentadas.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierto la contratación.

La evaluación administrativa/económica y legal se realizará en forma paralela.

            - EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA

  - VERIFICACIÓN SICOES

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación. Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de los documentos/formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal de Contrataciones del comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad (requerida o estimada), sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta económica y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial la propuesta será descalificada.

- En el caso de servicios discontinuos, cuando el precio unitario ofertado supere el precio referencial unitario, definido por la entidad, será descalificado.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE)

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda:

El Personal de Contrataciones revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

  - PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=Monto Ajustado*fa

Dónde:

PA				Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado 	Monto Ajustado por Revisión aritmética

fa				Factor de ajuste

  - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y aplicados el margen de preferencia, (cuando corresponda) se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

            - EVALUACIÓN LEGAL

El Abogado designado por la Unidad Jurídica, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el personal técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 de la parte III del presente DBC.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en cualquiera de las etapas descritas, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierta la contratación.

PARTE VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA F&G DE LAS ESR”

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI” ESR 51 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCIÓN DE GUARAYOS” ESR 52 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS” ESR 53 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI” ESR 54 |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA” ESR 55 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA” ESR 56 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA” ESR 57 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO” ESR 58 |
| 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO” ESR 59 |
| 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY” ESR 60 |
| 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN” ESR 61 |
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI” ESR 62 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA” ESR 63 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA” ESR 64 |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA” ESR 65 |
| 16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE” ESR 66 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE” 67 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA” ESR 68 |
| 19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS” ESR 69 |
| 20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO” ESR 70 |
| 21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS” ESR 71 |
| 22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN” ESR 72 |
| 23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA” ESR 73 |
| 24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD” ESR 74 |
| 25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA” ESR 75 |
| 26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI” ESR 76 |
| 27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON” ESR 77 |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA F&G DE LAS 27 LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN El presente servicio requiere el Mantenimiento Preventivo de todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de las 27 Estaciones Satelitales de Regasificación, además deberá cumplir el plan de mantenimiento relacionado con: - Los sistemas fuego y gas que consiste en: - Mantenimiento general del panel contraincendios. - Mantenimiento general del panel de batería. - Mantenimiento general del cuadro del sistema de fuego y gas. - Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas - Backup de la configuración del panel contraincendios - Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación. - Los instrumentos Fuego y Gas que consisten en: - Mantenimiento general de los detectores de gas (GD): puntual (metano) - Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas. - Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones. - Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones. - Mantenimiento general de detectores de fuego - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego, humo o falla según corresponda El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. Nº; TAG; UBICACIÓN. 1; XX-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; XX-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; XX-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; XX-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; XX-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos. - Ajuste de bornes, fusibles. - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica). - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas. - Revisión de los elementos involucrados. - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda. - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto. El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. Nº; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-CL-001-05; SALA DE CONTROL; 0. 2; XX-CL-002-05; INGRESO CUBETO; 0. 3; XX-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; 0. 4; XX-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; 0. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. Nº; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; 0. 2; XX-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; 0. 3; XX-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; 0. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; XX-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; XX-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. Nº; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; XX-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; XX-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Todas las actividades mencionadas anteriormente deberán ser desarrolladas para todos los sistemas y equipos de cada una de las 27 ESR conforme se detalla a continuación en los siguientes ítems: Ítem 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI” ESR 51 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ACHACACHI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 51-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 51-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 51-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 51-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 51-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 51-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 51-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 51-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 51-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 51-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 51-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 51-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 51-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 51-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCION DE GUARAYOS” ESR 52 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ASCENCION DE GUARAYOS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 52-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 52-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 52-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 52-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 52-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 52-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 52-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 52-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 52-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 52-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 52-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 52-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 52-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 52-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS” ESR 53 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CABEZAS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 53-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 53-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 53-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 53-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 53-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 53-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 53-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 53-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 53-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 53-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 53-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 53-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 53-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 53-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI” ESR 54 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CARANAVI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 54-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 54-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 54-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 54-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 54-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 54-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 54-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 54-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 54-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 54-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 54-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 54-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 54-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 54-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 54-FD-003-05; DENTRO DE CUBETO; N/A. Ítem 5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA” ESR 55 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “CHALLAPATA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 55-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 55-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 55-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 55-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 55-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 55-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 55-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 55-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 55-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 55-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 55-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 55-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 55-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 55-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA” ESR 56 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COBIJA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 56-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 56-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 56-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 56-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 56-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 56-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 56-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 56-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 56-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 56-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 56-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 56-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA” ESR 57 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COPACABANA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 57-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 57-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 57-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 57-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 57-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 57-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 57-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 57-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 57-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 57-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 57-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 57-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 57-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 57-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO” ESR 58 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “COROICO”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 58-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 58-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 58-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 58-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 58-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 58-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 58-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 58-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 58-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 58-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 58-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 58-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 9. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO” ESR 59 ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “DESAGUADERO”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 59-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 59-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 59-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 59-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 59-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 59-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 59-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 59-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 59-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 59-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 59-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 59-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 59-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 59-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 10. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY” ESR 60 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUANAY”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 60-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 60-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 60-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 60-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 60-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 60-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 60-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 60-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 60-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 60-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 60-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 60-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 11. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN” ESR 61 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “GUAYARAMERIN”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 61-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 61-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 61-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 61-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 61-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 61-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 61-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 61-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 61-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 61-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 61-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 61-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 61-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 61-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 12. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI” ESR 62 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “HUANUNI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 62-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 62-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 62-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 62-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 62-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 62-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 62-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 62-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 62-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 62-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 62-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 62-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 62-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 62-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 13. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA” ESR 63 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “LLALLAGUA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 63-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 63-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 63-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 63-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 63-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 6; 63-GD-106-05; SALA DE CALDERO. 7; 63-GD-107-05; SALA DE CALDERO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 63-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 63-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 63-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 63-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 63-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. 4; 63-MAC-004-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 63-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 63-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. 4; 63-SD-304-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 63-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE TEMPERATURA El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 63-TD-401-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 63-TD-402-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA” ESR 64 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “MORA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 64-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 64-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 64-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 64-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 64-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 64-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 64-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 64-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 64-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 64-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 64-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 64-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 64-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 64-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 15. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA” ESR 65 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RIBERALTA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 65-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 65-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 65-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 65-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 65-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 65-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 65-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 65-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 65-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 65-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 65-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 65-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 16. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE” ESR 66 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “ROBORE”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 66-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 66-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 66-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 66-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 66-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 66-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 66-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 66-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 66-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 66-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 66-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 66-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 66-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 66-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 17. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE” ESR 67 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “RURRENABAQUE”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 67-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 67-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 67-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 67-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 67-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 67-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 67-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 67-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 67-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 67-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 67-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 67-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 67-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 66-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA” ESR 68 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN BORJA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 68-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 68-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 68-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 68-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 68-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 68-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 68-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 68-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 68-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 68-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 68-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 68-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 19. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS” ESR 69 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE MOXOS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 69-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 69-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 69-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 69-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 69-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 69-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 69-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 69-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 69-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 69-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 69-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 69-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 20. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO” ESR 70 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN IGNACIO DE VELASCO”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 70-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 70-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 70-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 70-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 70-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 70-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 70-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 70-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 70-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 70-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 70-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 70-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 21. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS” ESR 71 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JOSE DE CHIQUITOS”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 71-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 71-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 71-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 71-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 71-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 71-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 71-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 71-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 71-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 71-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 71-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 71-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 71-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 71-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 22. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN” ESR 72 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SAN JULIAN”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 72-GD-101-05; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 72-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 72-GD-103-05; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 72-GD-104-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 72-GD-105-05; BUNKER RACK DE BOTELLONES. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 72-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 72-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 72-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 72-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 72-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 72-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 72-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 72-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 72-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA” ESR 73 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “SANTA ANA DE YACUMA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 73-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 73-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 73-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 73-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 73-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 73-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 73-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 73-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 73-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 73-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 73-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 73-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 24. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD” ESR 74 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TRINIDAD”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 74-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 74-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 74-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 74-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 74-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 74-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 74-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 74-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 74-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 74-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 74-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 74-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 25. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA” ESR 75 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “TUPIZA”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS2-630E. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 75-GD-101-05; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 75-GD-102-05; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 75-GD-103-05; ERM. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 75-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 75-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 75-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 75-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 75-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 75-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 75-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 75-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 75-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 26. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI” ESR 76 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “UYUNI”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 76-GD-101-07; SKID BOMBAS DE ALTA PRESIÓN. 2; 76-GD-102-07; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 76-GD-103-07; VAPORIZADORES DE ALTA PRESIÓN. 4; 76-GD-104-07; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 5; 76-GD-105-07; BUNKER RACK DE BOTELLONES. 6; 76-GD-106-07; SALA DE CALDERO. 7; 76-GD-107-07; SALA DE CALDERO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 76-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 76-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 76-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 76-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 76-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. 4; 76-MAC-004-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 76-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 76-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. 4; 76-SD-304-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 76-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE TEMPERATURA El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 76-TD-401-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 76-TD-402-05; INGRESO CUBETO; N/A. Ítem 27. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON” ESR 77 .ESTACIÓN SATELITAL DE REGASIFICACIÓN “VILLAZON”. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS (GD): PUNTUAL (METANO) El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. N°; TAG; UBICACIÓN. 1; 77-GD-101-07; SKID BOMBAS DE BAJA PRESIÓN. 2; 77-GD-102-07; VAPORIZADORES DE BAJA PRESIÓN. 3; 77-GD-103-07; ERM. 4; 77-GD-104-07; SALA DE CALDERO. 5; 77-GD-105-07; SALA DE CALDERO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-CL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 77-CL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 77-XBL-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 4; 77-XBL-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-MAC-001-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 77-MAC-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. 3; 77-MAC-003-05; INGRESO CUBETO; N/A. 4; 77-MAC-004-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-SD-301-05; SALA DE CONTROL; N/A. 2; 77-SD-302-05; SALA DE COMPRESORES; N/A. 3; 77-SD-303-05; TRINCHERA DE CONDUCTORES SALA DE CONTROL; N/A. 4; 77-SD-304-05; SALA DE CALDERO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-FD-001-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 77-FD-002-05; INGRESO CUBETO; N/A. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE TEMPERATURA El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. N°; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 77-TD-401-05; INGRESO CUBETO; N/A. 2; 77-TD-402-05; INGRESO CUBETO; N/A.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

El proveedor deberá contar sin ser limitativo con todos los materiales, insumos, consumibles herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución del servicio Mantenimiento Preventivo.

PLAZO DEL SERVICIO.

El plazo para la ejecución del servicio es de 90 días calendario, computables a partir de la emisión de la orden de proceder, una vez suscrito el contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La Empresa proponente deberá contar con una experiencia específica de al menos dos (2) servicios de similar característica al objeto de contratación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA F&G DE LAS ESR”, con entidades públicas o privadas. Para el efecto deberán adjuntar a su propuesta en fotocopias simples y legibles cualquiera de los siguientes documentos de respaldo: Contratos, Actas de conformidad, Orden de Servicio, Actas de Cierre de contratos, Certificados de Trabajo u otro documento que acredite la experiencia solicitada.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente).

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA TODOS LOS ÍTEMS

- Todas las tareas de mantenimiento preventivo, serán planificadas y programadas por cada ESR, planteadas en un Cronograma que será presentado por la empresa de manera previa al inicio de la ejecución de actividades. - El proveedor debe emitir certificado de validez de calibración por 1 año de todos los instrumentos y equipos intervenidos. - Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en sistemas de fuego y gas. - Toda acción de mantenimiento y/o modificación deberá ser aprobada por YPFB bajo la responsabilidad del proveedor, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las normativas correspondientes (LEY 3058, NFPA, IEC-60508, IEC-60511, etc.) - Todo problema que se encuentre en los equipos a mantener, deberán ser solucionados en el marco del alcance del presente servicio, no se deben dejar pendientes de reparaciones; en caso de que se detecte nuevas reparaciones (mayores/considerables) las mismas serán plasmadas en el Informe de Mantenimiento con las recomendaciones a detalle elaboradas por la empresa contratada para la toma de decisiones por parte de YPFB, además este informe debe contener un resumen de estado de cada uno de los instrumentos que verifique el correcto montaje y las posibles causas que pueden provocar la falla de las mismas a corto plazo. - El proveedor debe contemplar dentro de la propuesta los repuestos y cambios en caso de detección de fallas y/o mal estado de los equipos intervenidos realizando el informe respectivo de la falla y cambio.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS.

Una vez concluido el servicio in situ, los equipos deberán someterse a pruebas de funcionamiento con presencia del Fiscal de Servicio. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

ENTREGABLES

El proveedor deberá cumplir con la entrega de lo siguiente de acuerdo a la ejecución: Previo al inicio del servicio se deberá entregar - cronograma de trabajo - Plan de trabajo - Procedimientos de trabajo - Listado de equipos y patrones a emplear - Certificación de calibración de los equipos patrones e instrumentos a emplear. Durante el servicio se deberá entregar - informes diarios de avance según cronograma - informes parciales de conformidad. Al finalizar el servicio se deberán entregar - las actas calibración y mantenimiento de cada uno de los equipos y elementos intervenidos - planos actualizados (caso aplique) - Matriz causa efecto actualizada y validada por personal certificado de parte del proveedor. - Informe de Mantenimiento con las recomendaciones y resumen de estado de cada uno de los instrumentos. - Informe final de servicio que señale los trabajos realizados, las fallas encontradas y sus recomendaciones para un mejor empleo de los recursos existentes. Se presentará en dos ejemplares de cada uno y en medio digital en formato PDF.

FORMA DE PAGO.

El pago se realizará vía SIGEP de forma parcial, previa aprobación del informe presentado por la empresa proveedora y posterior elaboración del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio de YPFB y actividades administrativas correspondientes. Por consiguiente, para los efectos de la solicitud la empresa proveedora del servicio deberá presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago, dirigida a la autoridad que firma el Contrato por parte de YPFB; que consigne: - Concepto del Pago. - Firma y sello del Representante Legal de la Empresa. - Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP con cuenta Bancaria en el Banco Unión (Incluir N° de Cuenta Bancaria). - Fotocopia simple del Contrato. - Fotocopia de la Orden de Proceder. - Fotocopia simple del testimonio de poder del Representante Legal para personas jurídicas (Excepto las empresas unipersonales).

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación del servicio será ejecutada en instalaciones de las Estaciones Satelitales de Regasificación ubicadas en las cada una de las poblaciones: LA PAZ - ACHACACHI - COPACABANA - DESAGUADERO - COROICO - CARANAVI - GUANAY ORURO - CHALLAPATA - HUANUNI POTOSI - LLALLAGUA - UYUNI - VILLAZON - TUPIZA SANTA CRUZ - CABEZAS - MORA - SAN JOSE DE CHIQUITOS - ROBORE - SAN IGNACIO DE VELASCO - SAN JULIAN - ASCENCION DE GUARAYOS BENI - TRINIDAD - SAN IGNACIO DE MOXOS - SAN BORJA - RURRENABAQUE - SANTA ANA DE YACUMA - GUAYARAMERIN - RIBERALTA PANDO - COBIJA La ubicación de las 27 ESR será publicada en archivo”.kmz”.

FISCAL DEL SERVICIO.

El Fiscal del Servicio será personal de la Gerencia de Industrialización (GIND), quien tendrá las siguientes funciones: - Emitir la orden de proceder. - Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato y sus especificaciones técnicas. - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas. - Revisar y dar conformidad a toda la documentación para procesar el o los pagos al proveedor adjudicado del servicio. - El Fiscal del Servicio realizará el informe de conformidad previa verificación del cumplimiento de los trabajos realizados. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor del servicio o en su defecto el cobro de multas.

SERVICIOS CONEXOS.

El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta económica lo siguiente: - El costo de todos los materiales e insumos que se requiera para la ejecución del servicio. - El costo de servicio para cada una de las estaciones satelitales. - Transporte de todos los materiales, equipos, herramientas e insumos requeridos. - Cubrir los gastos de transporte de alimentación y hospedaje de su personal en las cercanías a la ESR, en caso de ser necesario - La propuesta técnica y económica del proponente debe considerar el costo del trabajo y servicios conexos al mantenimiento in situ por separado.

MULTAS

El incumplimiento a la finalización del plazo de ejecución del servicio de acuerdo al establecido en la orden de proceder, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del ítem por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto total del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

VALIDACIONES.

Se adjuntan al presente formulario ANEXOS de las validaciones correspondientes.

ANEXOS

GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos Uno (1) % del valor total de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos Uno (1) % del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos Uno (1) % del valor total de la propuesta económica.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantías Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO Y MONEDA | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

FACTURACIÓN.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá adjuntar a su propuesta el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS.

La empresa adjudicada , deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la póliza de seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora) que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. - CONDICIONES ADICIONALES De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las misma; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. - Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades, la Empresa Contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI). - Posterior a ser Contratada la empresa y Antes del inicio de las actividades: La empresa contratada deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: - Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratista, deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio. ## Aspectos Generales: La Empresa Contratada, deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 3.1 Medidas preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional (prevención de accidentes) 3.2 Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) 3.3 Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo 3.4 Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) según corresponda. 3.5 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO) - Documentos para aprobación de YPFB (Unidad de SMS – Unidad solicitante) La Empresa contratada deberá presentar en documentos oficiales para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS, de acuerdo a las actividades del Servicio: 4.1 Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Servicio. 4.2 Política y programas de control de Alcohol y drogas. 4.3 Programa de capacitación y charlas de seguridad 4.4 Procedimientos específicos de Seguridad para el Servicio. 4.5 Plan de respuesta ante Emergencias (Para el Servicio). 4.6 Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC) 4.7 Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el Servicio. - Antes del inicio de actividades, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 5.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 5.2 Nota formal de la empresa a YPFB designando al supervisor de SMS para el Servicio. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 5.3 Seguro médico. 5.4 Pólizas contra accidentes personales y Seguro de Vida ( por 15.000,00 $us) 5.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 5.6 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 5.7 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 5.7.1. Casco de seguridad 5.7.2. Lentes de seguridad 5.7.3. Botín / Bota de seguridad 5.7.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 5.7.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales (según Corresponda) 5.7.6. Trabajos en altura 5.7.7. Trabajos eléctricos 5.7.8. Trabajos en espacios confinados 5.7.9. Trabajos en zanja abierta 5.7.10. Trabajos con cargas suspendidas 5.7.11. Trabajos con materiales peligrosos - Toda Empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de dicho Servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

DISPOSICIONES AMBIENTALES.

- La empresa CONTRATISTA deberá llevar a cabo una adecuada Gestión Integral de Residuos, dando cumplimiento a lo establecido en la Normativa Vigente y Procedimiento de Gestión de Residuos de YPFB. - Se debe desarrollar una gestión operativa de los residuos, misma que incluya las etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final adecuada; implementando medidas preventivas y de control, que minimicen los impactos ambientales, asegurando la preservación de la salud y evitando riesgos laborales. Se deberá contar con respaldos que acrediten dicha gestión. - La disposición final de residuos, debe realizarse en rellenos sanitarios u otras instalaciones de confinamiento, mismas que deben contar con infraestructura y equipamiento acorde al tipo de residuo, cantidad y volumen, cumpliendo todas las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad. - La empresa CONTRATISTA deberá hacerse cargo en su totalidad de la adecuada disposición final de los residuos sólidos producto de las actividades que se realicen, sin que ello represente un incremento en el costo del servicio. - En caso de generarse escombros, los mismos son de responsabilidad de la empresa CONTRATISTA, quien debe gestionar la entrega al Gobierno Autónomo Municipal o a un Operador Autorizado según corresponda. Los gastos de disposición final de escombros corren por parte de la empresa CONTRATISTA. - Se llevará a cabo la implementación de contenedores diferenciados para residuos en los lugares y cantidad determinados, registrando fotográficamente las ubicaciones y la cantidad de los contenedores. - Cuando corresponda, se realizará la entrega oportuna de residuos reciclables, peligrosos y/o especiales a empresas especializadas u Operadores Autorizados, previa coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de YPFB.

PARTE VII

MODELO DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación, las Especificaciones Técnicas, enmiendas, la propuesta adjudicada y demás información pertinente que debe ser incluida.

CONTRATO N° ULG-SCZ-_______

Santa Cruz de la Sierra, ______________

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ____________________________________________

CÓDIGO: _______________

Conste por el presente Contrato de Servicio de ___________________________________________”, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº ___________________________, con domicilio Av. Grigotá entre 3er anillo externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y calle Las Palmas s/n, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, representada legalmente por: __________________________________, Cargo_________________________, con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ___________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - _____________________., una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo la  Matrícula N° __________________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________________ con domicilio en ___________________________________ de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, representada legalmente por el señor ____________________________, con Cédula de Identidad              N° ______________________, según Testimonio N°_____________ de _____________________, extendido ante Notario de Fe Publica N° ___________del Distrito Judicial de _____________Bolivia, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD mediante la modalidad de _________________, con Código:                                                                                 ___________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de _______________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo  N° 29506, aprobado mediante Resolución de Directorio  N° 50/2017 de fecha 11 de agosto de 2017 y las Especificaciones Técnicas.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.

3.2	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: |  | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- | --- |
| Fiscal del Servicio: |  | Es una o más personas de la ENTIDAD designadas por el responsable del proceso de contratación (RPC) quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: |  | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: |  | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio: |  | Significa el SERVICIO DE _____________________________” que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su Personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus documentos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: |  | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |
| Unidad Solicitante: |  | Es la Gerencia de Industrialización de la ENTIDAD. |

3.3	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus documentos, o los documentos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre documentos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

3.4	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.5	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.6	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.7	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.8	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus documentos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución del Servicio estará exclusivamente a cargo de6l CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.10	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:    Especificaciones Técnicas.

Anexo 2:    Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: 	Carta CITE: _______________________________.  Ref.: Notificación y Solicitud de Documentos – Proceso de Contratación: “Servicio de ______________________”.

Anexo 4: 	Certificado del RUPE N° _______________ de fecha ____________________.

Anexo 5:  	Garantía de Cumplimiento de Contrato. Boleta de Garantía N° _____________________ emitida por Banco _____________________.

Anexo 6: 	Póliza de Seguro de Accidentes Personales – Certificado de Renovación - __________________________ – Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Todos los demás documentos del proceso de contratación.

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio de _______________________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, Especificaciones Técnicas y de conformidad a los documentos que forman parte del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2 Plazo.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio hasta el _______________________________, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder previa firma del contrato.

OCTAVA.- (LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO) (Según Especificaciones Técnicas)

El Servicio deberá ser realizado en las instalaciones del CONTRATISTA, _______________________________________________________; previa coordinación el Fiscal del Servicio.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es hasta un importe máximo de Bs. _____________________________________ mismo que comprende el _________________________________________ conforme a los precios unitarios detallados en la carta CITE YPFB-GCC-DRCO-C-___________________:

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD. Asimismo, los precios unitarios establecidos en la presente cláusula, no serán incrementados bajo ninguna circunstancia ni estarán sujetos a variaciones.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El pago se realizará vía SIGEP mediante pagos parciales posterior a la conclusión de los servicios efectivamente realizados, una vez presentado el informe del Servicio, el certificado de garantía técnica, elaboración del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio  y actividades administrativas correspondientes.

Para efectos de solicitud de pago el CONTRATISTA debe adjuntar la siguiente documentación:

- Carta de solicitud de pago.

- Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

- Fotocopia simple del NIT.

- Fotocopia simple del registro de beneficiario SIGEP (incluir N° de cuenta bancaria en el Banco Unión S.A.).

- Fotocopia simple del contrato.

- Fotocopia simple del Testimonio de Poder del Representante Legal

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del Servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El CONTRATISTA, deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

12.1	Garantía de Cumplimiento de Contrato.-

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía N° __________________,  emitida por el Banco _______________________ con vencimiento hasta el __________________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs. ______________________________ equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

12.2	Garantía Técnica.-

Certificación de Garantía Técnica del Servicio emitida por la empresa que avale el trabajo realizado.

La recarga de extintores deberá tener una garantía de 1 año computable a partir de su entrega formal a la ENTIDAD esta garantí cubrirá contra cualquier desperfecto o falla ajena al uso normal o habitual de los extintores. Los gastos para su reparación o reemplazo correrán por cuenta del CONTRATISTA.

En caso de desperfecto el proveedor adjudicado deberá tomar acciones con el extintor observado para entregarlo en condiciones óptimas de uso en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde el retiro del mismo.

DÉCIMA TERCERA.- (SEGUROS) (Según Especificaciones Técnicas)

El CONTRATISTA, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación:

  - Póliza de Seguro de Accidentes Personales

El CONTRATISTA y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de  Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

  - Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el CONTRATISTA se hace enteramente responsable frente a la ENTIDAD y a terceros, por todos los accidentes que pueda  sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.

DÉCIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en el presente Contrato, sus documentos y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará las siguientes multas, conforme las Especificaciones Técnicas:

- Al incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará una multa del 1% (uno por ciento) sobre el importa total de la adjudicación por cada día calendario de retraso de manera independiente para cada ítem, computable a partir del primer día vencido el plazo.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10%                 (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20%                  (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA QUINTA.- (NOTIFICACIONES)

  - 15.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal o en correspondencia, correo electrónico (e-mail), fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |

15.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

15.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la cláusula (Partes contratantes) del presente Contrato.

15.4	Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.

15.5	En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la cláusula (Partes contratantes) o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional y se tendrá por realizada la notificación.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA además de las previstas en la Especificaciones Técnicas, se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los documentos anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- El CONTRATISTA garantiza y responde por el Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que, en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligará o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes, en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable, son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- Por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Informar por escrito y entregar todos los subcontratos suscritos con terceros, mismos que fueron especificados en la propuesta adjudicada.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal necesarias para la ejecución del Servicio, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución del Servicio.

- Responder por los daños y perjuicios, en caso de pérdidas o extravíos causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución del Servicio, a través de la reposición o descuento del monto de lo perdido o extraviado, que correspondiera.

- Autorizar a la ENTIDAD a realizar descuentos de los pagos mensuales durante la ejecución del Servicio, a efecto de la aplicación de las multas previstas en la cláusula (Morosidades y sus penalidades) del presente Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable respecto a su Personal por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo, prima u otra obligación laboral que provenga o emane de la Ley Aplicable.

- Ser responsable, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Ser responsable Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Cumplir con las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que, sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

18.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la Cláusula (Notificaciones).

18.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas, y de cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

18.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

18.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

18.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA NOVENA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

VIGÉSIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

21.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) y que puedan originarse directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

21.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Servicio.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA TERCERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

23.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo, extremo que debe ser verificado por el Fiscal del Servicio.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

23.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

23.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario y consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- (SUSPENSIÓN DEL SERVICIO)

Las partes previa aprobación emitida por parte de la ENTIDAD, podrán suspender la ejecución del servicio, cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales o a requisitos insoslayables previstos en el Contrato y/o la Ley Aplicable u otros, que tengan un posible impacto en la ejecución del servicio y que requieran necesariamente de la suspensión para su subsanación.

Durante dicha suspensión el CONTRATISTA  coadyuvará en la protección y salvaguarda de los servicios ejecutados por el CONTRATISTA, en la manera que requiera la ENTIDAD. En materia de suspensión del servicio conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

24.1. La ENTIDAD podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al  CONTRATISTA que reanude el servicio suspendido, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.

24.2.  Al recibir dicho aviso de reanudar el servicio, el CONTRATISTA examinará el servicio o cualquier parte de éste que podría haber sido afectado por la suspensión. El CONTRATISTA arreglará cualquier deterioro, daño, defecto o pérdida en el servicio, o cualquier parte de éste, que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar la ejecución del servicio.

24.3.  No obstante las demás disposiciones de esta cláusula, el   CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para el servicio o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión del servicio resultase del incumplimiento evidente del  CONTRATISTA.

Si la suspensión continuara por más de quince (15) días calendario, las Partes se reunirán para decidir                 de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula                     (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA QUINTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

25.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

25.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

25.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de cinco (5) días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento total o parcial del presente Contrato o sus documentos por el CONTRATISTA.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción) del presente Contrato.

25.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a quince (15) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

25.2.3.  Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

25.2.4.  La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al CONTRATISTA; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA.

25.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 25.2.1.y 25.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se ejecutará/consolidará en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato/Retención en calidad de garantía de cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente la ejecución de la garantía de correcta inversión de anticipo hasta la inmediata devolución del saldo del anticipo, caso contrario será ejecutada. Por otro lado, también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA SEXTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONTRATISTA, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto del presente Contrato y estar sustentadas por un informe técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento y por informe legal que establezca el marco contractual.

VIGÉSIMA NOVENA.- (ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO)

La responsabilidad de la administración del presente Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.

TRIGÉSIMA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre del Contrato, el CONTRATISTA mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en la ejecución del Servicio de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.

El incumplimiento de la presente cláusula significará para el CONTRATISTA la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (GENERAL)

32.1 	No se constituye sociedad

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD.

32.2 	Separabilidad

La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del presente Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá en primera instancia de acuerdo a la naturaleza del presente Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del mismo, quedará excluida del mismo.

32.3 	Contrato integro

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA con relación al Servicio. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Servicio y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al presente Contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo. La realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez, _________________________en representación legal de la ENTIDAD, y el señor ____________________________, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| ______________________ | __________________ |
| --- | --- |
| YPFB - ENTIDAD | CONTRATISTA |

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.