YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GTIC-126-19

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 10/07/2019 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: |  | Hora: |  | NO APLICA |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 19/07/2019 |  | Hasta hora: 18:30 |  | Al correo Institucional: bmoreno@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 22/07/2019 |  | Hora: 16:00 |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 29/07/2019 |  | Hasta hora: 16:00 |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 29/07/2019 | Hora: 16:30 |  |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 19/08/2019 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 30/08/2019 |  |  |  |  |

PRECIO REFERENCIAL

| ÍTEM No. | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (En Bs.) | PRECIO TOTAL (En Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE Incluye: - Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. - Grupo de Generadores y ATS. - Puesto de Transformación Eléctrico, Tablero, Cableado Eléctrico y Malla de Puesta a Tierra. - Cableado Estructurado. | Global | 1 | 6,950,000,00 | 6,950,000,00 |
| TOTAL: Seis Millones Novecientos Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos |  |  |  |  | 6,950,000,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA

“No corresponde”.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. DRCO-EPNE-GTIC-126-19. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de su notificación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario C-4	Experiencia General y Específica del Personal Clave

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE Incluye: - Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. - Grupo de Generadores y ATS. - Puesto de Transformación Eléctrico, Tablero, Cableado Eléctrico y Malla de Puesta a Tierra. - Cableado Estructurado. |  | Global | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| A continuación se detallan las especificaciones técnicas requeridas que si bien son enunciativas no son limitativas. |  |
| ITEM No. 1: CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE |  |
| El Centro de Procesamiento de Datos Redundante debe incluir los siguientes componentes detallados a continuación: |  |
| COMPONENTE No. 1: CENTRO DE DATOS PREFABRICADO EN CONTENEDOR |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 1 (Uno) El proponente deberá ofrecer una solución de centro de datos prefabricado en contenedor que integre todos los subsistemas de potencia, climatización, supresión de incendios, monitoreo y gestión, gabinetes dentro de un módulo prefabricado. Todos los subsistemas deben estar instalados dentro del módulo y no deben estar expuestos fuera del contenedor (tipo all-in-one). (Manifestar aceptación) Todos los subsistemas descritos en el punto anterior, incluida la estructura del contenedor deben ser prefabricados, preinstalados y probados en fábrica. El proponente debe presentar una carta o certificado de la marca ofertada manifestando el cumplimiento de este requerimiento El módulo prefabricado (contenedor): - El modulo prefabricado (contenedor) deberá tener la capacidad de soportar un nuevo contenedor de similares características en instalación tipo apilado (uno sobre otro). (Manifestar aceptación) - El proponente deberá adjuntar a su oferta un listado de todos los componentes, equipos y accesorios que contempla la solución del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor ofertado. (Manifestar aceptación) |  |
| Estructura del Contenedor |  |
| Dimensiones 40 pies de acuerdo a la norma ISO 668:2013. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Aislamiento Térmico A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Resistencia a fuego Igual o mayor a 60 minutos. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Confinamiento de pasillos Para una mayor eficiencia la solución ofertada deberá contar con sistema de confinamiento de pasillo caliente. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Capacidad de carga de suelo Igual o mayor a 1500 kg/m2. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Material del suelo A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Nivel de Protección IP Igual o mayor a IP 55 según la norma IEC 60529:2013. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Anticorrosión Acero resistente a la intemperie con tecnología de revestimiento que permita un tiempo de vida útil igual o mayor a 15 años. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Antirrobo El centro de datos prefabricado en contenedor deberá contar con un sistema de control de acceso y cerraduras mecánicas. El centro de datos completo deberá cumplir con los requisitos antirrobo de clase 3 según la normativa EN 1627 y EN1630. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Habilidad Antisísmica El centro de datos prefabricado deberá cumplir con los requerimientos de la Zona 3 según la normativa GR-63-CORE. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Altura libre del suelo El centro de datos prefabricado en contenedor debe estar instalado al menos a 300 mm de altura con relación a la loza de fundación. (Manifestar aceptación) |  |
| Condiciones Ambientales |  |
| Temperatura de operación De al menos -20°C a +50°C. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Humedad ambiente De al menos 5% a 95% RH. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Altitud Debe cumplir el funcionamiento en el rango de 0 – 1000 m. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Puertas del Centro de Datos prefabricado en Contenedor |  |
| Cantidad El centro de datos debe contar con al menos 2 puertas de acceso. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Tiempo de resistencia a fuego Las puertas deben contar con un tiempo de resistencia al fuego igual o mayor a 60 minutos. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Sistema de Supresión de Incendios |  |
| General El sistema de supresión incendios debe estar compuesto de al menos: - panel de control de incendios, - detector de humo, - detector de calor, - alarmas de incendios, - sirena, - luces de emergencia, - botón de parada de emergencia, - señales de emergencia, - cilindro de gas y - sistema de detección temprana VESDA. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). El proponente deberá presentar un documento emitido por el fabricante donde se acredite que la capacidad ofertada del sistema de supresión de incendios es la adecuada para el volumen del Centro de Cómputo prefabricado en contenedor. |  |
| Tipo Sistema de extinción de incendios con funciones de detección automática y liberación de gas de emergencia. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Alarma Audible y visual con monitoreo y detección automática. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Operación El sistema debe poder operar de manera manual y automática. En caso de operación automática, la liberación del agente extintor deberá realizarse en caso de detectarse alarmas de incendio. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Agente extintor Novec1230. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Gabinetes |  |
| General Los gabinetes deberán contar con propiedades de absorción a vibración. Mínimamente Siete (7) Gabinetes estándar de 42U. Los gabinetes propuestos para el centro de datos deben cumplir con la norma IEC 60297-2, La capacidad de carga estática deberá ser mayor o igual a 1500 kg. Los gabinetes propuestos deben cumplir con la normativa RoHs. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Alimentación Principal |  |
| Alimentadores de entrada principal Al menos dos entradas, trifásico 4 cables + PE, 380V AC / 400V AC / 415V AC, 50 Hz/60 Hz. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Nivel de protección contra sobretensiones A especificar. Deberá contar con protección contra sobrecargas de segundo nivel. (El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Sistema de Potencia (UPS) |  |
| General La arquitectura del subsistema de potencia debe contar con redundancia 2N. La UPS debe ser de diseño modular integrado. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Potencia de la carga TI La carga total soportada deberá ser al menos de 52 kW o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Tiempo de autonomía de batería 10 minutos o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Entrada de UPS Sistema de entrada: Trifásico cuatro hilos + PE. Tensión de entrada nominal: 380 V, 400 V o 415 V AC Frecuencia de operación: 50 Hz (Se da como valido la oferta de frecuencia de operación a aquel rango de frecuencia ofertado que incluya la frecuencia requerida) Factor de potencia: Mayor a 0,99 (100% de carga) El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Salida de UPS Sistema de salida: trifásico, cuatro hilos + PE Tensión nominal: 380 V, 400 V o 415 V AC Factor de potencia: 1 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Climatización |  |
| General Debe usar unidades de climatización tipo DX (Expansión Directa) que proporcione flujo de aire al interior del módulo. (Manifestar aceptación) La unidad de climatización debe contar con las certificaciones CE, ROHS. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La unidad interior del sistema de climatización debe estar equipada mínimamente con: - un compresor, - un evaporador, - ventiladores de emergencia, - válvula de expansión electrónica, - separador de aceite. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La unidad de climatización debe ser capaz de regular la capacidad de enfriamiento entre el 20% al 100%. Adicionalmente debe ser capaz de ofrecer capacidad de enfriamiento bajo demanda. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La unidad de interior del sistema de climatización debe contar con una interfaz de uso fácil, que permita visualizar los paramentos de operación. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Capacidad de enfriamiento La recomendada por el fabricante para enfriar la totalidad de la carga TI, conforme a la arquitectura de la solución ofertada. El proponente deberá presentar un documento emitido por el fabricante donde se acredite que la capacidad ofertada del sistema de climatización es la adecuada para garantizar el óptimo enfriamiento de la carga TI. |  |
| Tipo de redundancia A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Refrigerante R410A. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Sistema de Monitoreo y Gestión |  |
| General Monitoreo de al menos los siguientes sub sistemas instalados dentro del centro de datos: - Monitoreo de temperatura y humedad, - sistema de supresión de incendios, - sistema de control de acceso, - sistema de climatización, - sistema de energía y distribución en tiempo en real. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La solución de monitoreo deberá incluir todo el equipamiento necesario para su implementación. Para lograr una integración completa, el sistema de gestión debe ser de la misma marca del fabricante del centro de datos prefabricado en contenedor. El licenciamiento debe ser de tipo perpetuo. (Manifestar aceptación) |  |
| Visual Monitoreo a través de una solución de video vigilancia que permita visualizar el ingreso de la puerta principal del centro de datos y el ambiente interior del centro de datos. (Manifestar aceptación) |  |
| Gestión remota Operación y gestión remota mediante aplicación móvil. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Herramienta de gestión La herramienta debe contar con al menos las siguientes funcionalidades: - 10 clientes autorizados - Gestión de la eficiencia energética - Alarma de dispositivos SNMP - Monitoreo de dispositivo SNMP - Aplicación móvil para Operación y Mantenimiento - Monitoreo de alarmas - Gestión de acceso El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Cámara |  |
| Sensor de imagen CMOS de exploración progresiva de 1/2,7", 2 megapíxeles o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Iluminación Al menos: - Color: 0.01 lux (F1.4, AGC ON) - Negro u Blanco: 0.004 lux (F1.4, AGC ON) - 0 lux (Infrarrojo habilitado). El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Amplitud de rango dinámico Al menos 120 dB. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Longitud focal Zoom manual de al menos 2,8 - 12 mm, zoom óptico de al menos 4.3x. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Formato de codificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Resolución 1920x1080 o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Nivel de protección IP66, según la IEC 60529 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Clase a prueba de Vandalismo IK10, según la IEC 62262. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Adecuaciones físicas del Ambiente para el Centro de Datos Pre-Fabricado en Contenedor |  |
| Trazado y marcado de terreno de malla olímpica El proponente deberá contemplar los trabajos necesarios para realizar el trazado y marcado de los cerramientos donde se construirán los muros perimetrales de malla olímpica con estructura de refuerzo y cubierta. (Manifestar aceptación) |  |
| Nivelado y compactado de terreno El proponente deberá contemplar el trabajo de nivelar y compactar el terreno antes de ejecutar los trabajos. El área asignada para la malla de cerramiento será de aproximadamente 110 m2 (ancho 6,8 m y largo 16,2 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Excavación de terreno para bases de fundación El proponente deberá contemplar posterior al trazado la excavación manual del terreno para los cimientos y vigas de fundación en las cuales se hará el vaciado de hormigón armado. (Manifestar aceptación) |  |
| Cimiento de hormigón ciclópeo y hormigón armado de sobre cimientos para el muro perimetral de malla olímpica El proponente deberá contemplar los trabajos de armado de fierro, encofrado, vaciado de hormigón de acuerdo a las medidas especificadas: (Ancho 6,8 m; largo 16,2 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Relleno con material de drenaje en contorno de plataforma El proponente deberá contemplar de colocar el ripio en el contorno de la plataforma de hormigón armado para evitar la generación de polvo en el suelo. (Manifestar aceptación) |  |
| Plataforma de Hormigón Armado para Centro de Datos Prefabricado en Contenedor El proponente deberá contemplar los trabajos de armada de fierro, encofrado, vaciado de hormigón para soportar al menos 250kg /cm2 con dosificación H21 de 0,00 a 40 cm de espesor aproximadamente para una plataforma de acuerdo a las medidas estándar conforme a norma ISO de 40 pies del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. Considerar que al momento del emplazamiento del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor, la plataforma de hormigón armado deberá tener un área de libre circulación de al menos 0,6 m alrededor del Contenedor. (Manifestar aceptación) |  |
| Muro perimetral de malla y cubierta El proponente deberá contemplar la instalación de malla olímpica a manera de ventanas instalada sobre una estructura de acero con refuerzos de soldadura de acuerdo a las medidas especificadas: (Ancho 6,8 m; largo 16,2 m y alto 7,0 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Puerta de ingreso El proponente deberá contemplar la construcción de una puerta de acceso corrediza apoyada sobre rieles guía con rodamientos en las ruedas de apoyo y con dos seguros para candado para el ingreso al área del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor (ancho 1,5 m y alto 2,1 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Certificaciones del Centro de datos prefabricados en Contenedor El centro de datos prefabricado propuesto debe contar con la certificación Uptime Tier III Ready de fábrica. El fabricante del centro de datos propuesto debe contar con las certificaciones vigentes ISO9001, ISO14001, OSHAS 18001. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado). |  |
| Compatibilidad del equipamiento Los equipos como las UPS, las Unidades de Climatización, los Rack o Gabinetes para equipos y la Herramienta de Monitoreo y Gestión deberán ser del mismo fabricante, El proponente deberá presentar una carta o certificado de fábrica en la que se verifique el cumplimiento de lo requerido. |  |
| COMPONENTE No. 2: GRUPO DE GENERADORES Y ATS |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 2 (Dos) El proponente deberá contemplar la provisión instalación y conexión de los grupos generadores de respaldo eléctrico del suministro de energía eléctrica. (Manifestar aceptación) |  |
| Deberá contar mínimamente con las siguientes características: |  |
| Tipo - Trifásico 380/220V 50 Hz, Prime 135,0 KVA / Standby 149,0 KVA o superior El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| General Los grupos electrógenos, deberán estar conformados de al menos por: - Motor diésel, - sistema de arranque, - combustión, - lubricación, - refrigeración, - escape; - baterías de arranque; - cargador de baterías; - alternador, - cabina insonorizada instalada de fábrica, - panel de control de grupo electrógeno y - tanque de almacenamiento metálico del grupo generador. Tipo de Servicio: Standby. (Manifestar aceptación) |  |
| Especificaciones técnicas del motor - Modelo de motor: A especificar. - Capacidad del tanque de combustible: A especificar. - Consumo de combustible: A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Especificaciones técnicas del alternador - Frecuencia de 50 Hz - Regulación de tensión +-0,5% El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Control y monitoreo Deberá tener un control y monitoreo de al menos los siguientes parámetros: - Mediciones de voltaje y corriente. - Temperatura del motor y la medición de presión de aceite (Manifestar aceptación) |  |
| Gestión de alarmas Deberá gestionar al menos las siguientes alarmas - Bajos/sobre voltajes. - Falla de alta temperatura. - Parada de emergencia. (Manifestar aceptación) |  |
| Certificaciones Deberá tener al menos las siguientes certificaciones: - BS5000 - ISO 8528 - ISO 3046 - IEC 60034 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Adecuaciones físicas del Ambiente de los Grupos Generadores |  |
| Trazado y marcado de terreno de malla olímpica El proponente deberá contemplar los trabajos necesarios para realizar el trazado y marcado de los cerramientos donde se construirán los muros perimetrales de malla olímpica con estructura de refuerzo considerando los espacios necesarios para el mantenimiento y operación. (Manifestar aceptación) |  |
| Nivelado y compactado de terreno El proponente deberá contemplar el trabajo de nivelar y compactar el terreno antes de ejecutar los trabajos. El área asignada para la malla de cerramiento será de aproximadamente 35,75 m2 (ancho 5,5 m y largo 6,5 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Excavación de terreno para bases de fundación El proponente deberá contemplar posterior al trazado la excavación manual del terreno para los cimientos y vigas de fundación en las cuales se hará el vaciado de hormigón armado. (Manifestar aceptación) |  |
| Base de fundación de hormigón armado, cimiento y sobre cimiento para el muro perimetral de malla olímpica El proponente deberá contemplar los trabajos de armado de fierro encofrado, vaciado de hormigón y sobre cimiento. (Manifestar aceptación) |  |
| Relleno con material de drenaje en contorno de plataforma El proponente deberá contemplar de colocar el ripio en el contorno de cada una de las plataformas de hormigón armado para evitar la generación de polvo en el suelo. (Manifestar aceptación) |  |
| Plataforma de Hormigón Armado para Generadores El proponente deberá contemplar los trabajos de armada de fierro, encofrado, vaciado de hormigón para soportar al menos 210kg /cm2 con dosificación H21 de 0,00 a 15 cm de espesor aproximadamente para dos plataformas independientes de (ancho 2,5 m y largo 1,4 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Muro perimetral de malla El proponente deberá contemplar la instalación de malla olímpica a manera de ventanas instalada sobre una estructura de acero con refuerzos de soldadura anexa a la malla de grupo de generadores existentes de acuerdo a las medidas especificadas: (Ancho 5,5 m; largo 6,5 m y alto 2,0 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Muro de ladrillo El proponente deberá contemplar un muro de ladrillo en forma de cajón de tres lados (fondo 0,4 m x ancho 1,0 m y alto 2,4 m aproximadamente) con revoque de mortero de hormigón interior y exterior. Deberá considerar una cubierta de media agua. (Manifestar aceptación) |  |
| ATS |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 2 (Dos) |  |
| La energía suministrada por el transformador eléctrico a instalar y por los grupos generadores deberá ser controlada y administrada por dos ATS (Conmutador de Transferencia Automática) en configuración en cascada. Deberán ser dos tableros de transferencia automática ATS, compatible en la totalidad de las funciones de los grupos generadores Deberá realizar el monitoreo constante de los parámetros eléctricos de la red comercial y de la red de los grupos generadores, ante parámetros fuera de rango de los programados, deberá realizar la transferencia de red comercial a red de grupo generadores y viceversa de forma automática. En caso de que un grupo generador falle deberá entrar en operación el otro grupo de generador de forma automática Los tableros ATS deberán incluir módulo de comunicación para toma de datos RJ45. (Manifestar aceptación) |  |
| Deberá contar mínimamente con las siguientes características: |  |
| Capacidad Mínima de 400 Amps El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Voltaje Trifásico De al menos 190-480V 50 o 60Hz El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Modo de Operación Manual/Automático. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Certificación Deberá tener al menos la siguiente certificación: - Norma 60947-6-1, El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado). |  |
| COMPONENTE No. 3: PUESTO DE TRANSFORMACION ELECTRICO, TABLERO, CABLEADO ELECTRICO Y MALLA DE PUESTA A TIERRA |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 1 (Uno) |  |
| El proponente deberá contemplar la provisión instalación y conexión del puesto de transformador eléctrico en poste del suministro de energía eléctrica. (Manifestar aceptación) |  |
| El proveedor adjudicado deberá basarse en cumplir la norma Boliviana para las instalaciones eléctricas NB777. (Manifestar aceptación) |  |
| Deberá contar al menos con las siguientes características:: - Potencia: 250 kVA o superior - Tipo de Aceite aislante: Especificar - Elevación de la temperatura sobre el ambiente: 65° C en los arrollamientos y 60° C en el aceite - Frecuencia 50Hz El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| En caso de adjudicación el proveedor deberá contemplar en su alcance de su propuesta al menos lo siguiente: - Proyecto eléctrico aprobado por la SIB y CRE - Estructura de pararrayos en base (normas- CRE) - Estructura seccionadora fusible (normas- CRE) - Poste de hormigón de 11 m. (tipo a) - Poste de hormigón de 8,5 m. (tipo b) - Estructura tipo h p/transformador - Estructura vc7-3 (normas- CRE) - Cable de potencia tripolar 35mm2 (normas- CRE) - Sello de trifuncador p/protección de cable de potencia - Kit de mufla p/exterior (normas- CRE) - Cámaras de paso de cable de potencia de 1x1x1 m con base rellena con ripio (normas- CRE) - Estructura uv-2 (normas- CRE) - Estructura vm2-11 (normas- CRE) - Cañería galvanizada de 4" p/cable de potencia (normas- CRE) - Zanja de mínimo 1 m de profundidad p/cable de potencia tripolar (normas- CRE) - Tubo de clase 9; 4¨; alta presión (normas- CRE) - Codo de clase 9; 4¨; alta presión (normas- CRE) - Armado especial de cable de potencia (normas- CRE) - Estructura vm2-11t (normas- CRE) - Cable flexible desnudo de 35mm² (normas- CRE) - Cable acsr nro.4 awg (normas- CRE) - Transf. De corriente de 400/5 amp. (normas- CRE) - Transf. De breaker de 400 amp. (normas- CRE) - Bornera de conexión (normas- CRE) - Cable de cobre rígido de 150mm² (normas- CRE) - Terminales de 150 mm² (normas- CRE) - Panel tipo industrial (normas- CRE) - Estructura de aterramiento en b.t. (normas- CRE) - Estructura f5-3 (normas- CRE) - Material fungible. (Manifestar aceptación) |  |
| Canalización del puesto de transformación eléctrico |  |
| Tipo de Ducto El proponente deberá contemplar los ductos que deberán ser tubos flexibles de polietileno de alta densidad de mínimo 2” de diámetro interior nominal. (Manifestar aceptación) |  |
| Construcción de las Zanjas Al momento de la instalación del ducto se podrán encontrar diferentes tipos de terreno y factores que impidan la construcción por un solo procedimiento, por lo que para cada caso específico se debe tomar en cuenta el procedimiento necesario para facilitar la instalación adecuada del ducto. Se deberá excavar la zanja a la anchura mínimo 40 cm, utilizando la herramienta o maquinaria necesaria. Se deberá rellenar 40cm de la zanja, colocar encima una cama de ladrillos adobito, debiendo rellenar nuevamente 10cm mas de tierra para luego colocar encima de este nuevo relleno una cinta amarilla de peligro, debiendo rellenar nuevamente con tierra 30cm, colocar nuevamente una camada de ladrillos de adobito a lo largo de la zanja para rellenar nuevamente 10cm con tierra y colocar otra vez la cinta amarilla de peligro, para luego rellenar y compactar por completo la longitud de la zanja. El piso de las zanjas deberá compactarse cuidadosamente con el fin de evitar pandeos y proporcionarle a los ductos y cámaras un mejor apoyo Se deberá apisonar manualmente con la ayuda del equipo necesario. (Manifestar aceptación) |  |
| Señalización Antes de empezar cualquier trabajo se deberá delimitar la zona de trabajo con la señalización adecuada. (Manifestar aceptación) |  |
| Tendido del Ducto El tendido del ducto se deberá efectuar lo más recto posible. Para el cambio de dirección del ducto se deberá colocar una cámara de paso mínimo ancho 1m x largo 1m x profundidad 1,2 metros con tapa de color rojo. (Manifestar aceptación) |  |
| Residuos Generados Los residuos sobrantes de los trabajos de excavación, relleno y reposición, se deberán evacuar inmediatamente del lugar de trabajo al depósito de deshechos aprobado. (Manifestar aceptación) |  |
| TABLERO |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 1 |  |
| El proponente deberá incluir la instalación de un Tablero Eléctrico Principal de distribución a ser instalado en el ambiente de los grupos generadores destinado exclusivamente para el Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. El tablero deberá tener las dimensiones aproximadas de 80x60x25 cm (alto, ancho, profundidad), con una puerta frontal y chapa de seguridad, de manera que no permita el acceso accidental de personal. El proponente deberá incluir y anexar en su propuesta cuadro de cargas en base a la potencia total del centro de datos prefabricado en contenedor a ofertar para respaldo de su dimensión de los interruptores de protección eléctrica. El Tablero Eléctrico Principal deberá estar completamente ordenado, cumpliendo con las exigencias de la norma boliviana para instalaciones eléctricas NB 777. (Manifestar aceptación) |  |
| Tipo El Tablero Eléctrico Principal deberá quedar alimentado a la salida de los Tableros ATS en configuración en cascada Se deberá prever la instalación de interruptor de protección principal. El tablero eléctrico deberá contar al menos con lo siguiente: - N° de Fases: 3 - N° de Barras (3F + N y T): 5 Las medidas indicadas en la presente especificación, son solo referenciales. Se deberá verificar el dimensionamiento de éstos y, dejar un espacio para un crecimiento del 20% Todos los conductores al interior del tablero de distribución, deberán recorrer su trayecto por un cable canal de PVC ranurado, cuya sección sea lo suficiente para un fácil reconocimiento y señalización de cada conductor. Se deberá proveer en la puerta del tablero un diagrama unifilar y de conexiones, indicando la ubicación y función de cada circuito y de cada interruptor que se encuentre en el tablero. (Manifestar aceptación) |  |
| Barras Se deberá proveer barras principales de distribución eléctrica en el tablero que deberá tener una capacidad de corriente de al menos de 300 Amperios, con protección contra contactos indirectos a través de un acrílico transparente. (Manifestar aceptación) |  |
| Interruptores Se deberá proveer Interruptores que presenten claramente los estados Encendido y Apagado. (Manifestar aceptación) |  |
| CABLEADO ELECTRICO |  |
| El proponente deberá incluir en su propuesta y anexar cuadro de cargas en base a la potencia total del centro de datos prefabricado en contenedor a ofertar para respaldo de su dimensión en diámetro (mm2) de los Circuitos Eléctricos. (Manifestar aceptación) |  |
| Circuito Eléctrico normal (Tableros ATS conectado al suministro de energía comercial CRE) Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde el Tablero proveniente del puesto de transformación eléctrica hasta la entrada de los tableros transferencia Automática (ATS) en configuración en cascada Deberá hacerse la instalación de este circuito con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |  |
| Circuito Eléctrico de respaldo (grupos generadores conectados al Tablero ATS) Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde cada grupo generador hasta la entrada de los tableros transferencia Automática (ATS) en configuración en cascada. Deberá hacerse la instalación de este circuito con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |  |
| Circuito Eléctrico (Tableros ATS conectado a Tablero Eléctrico Principal) Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde la salida tableros transferencia Automática (ATS) en configuración en cascada hasta el Tablero Eléctrico Principal Deberá hacerse la instalación de este circuito con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |  |
| Circuitos Eléctricos (Tablero Eléctrico Principal conectado al Centro de Datos Prefabricado en Contenedor) Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde la salida del Tablero Eléctrico Principal hacia la entrada o alimentación principal doble del Centro de datos prefabricado en contenedor Deberá hacerse la instalación de al menos dos circuitos con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |  |
| Canalización del Cableado de Circuitos Eléctricos |  |
| Tipo de Ducto El proponente deberá contemplar los ductos que deberán ser tubos flexibles de polietileno de alta densidad de mínimo 2” de diámetro interior nominal. (Manifestar aceptación) |  |
| Construcción de las Zanjas Al momento de la instalación del ducto se podrán encontrar diferentes tipos de terreno y factores que impidan la construcción por un solo procedimiento, por lo que para cada caso específico se debe tomar en cuenta el procedimiento necesario para facilitar la instalación adecuada del ducto. Se deberá excavar la zanja a la anchura mínimo 30 cm x profundidad mínima de 80 cm utilizando la herramienta o maquinaria necesaria. Si la excavación de las zanjas se efectuara con equipo mecánico se deben dejar los últimos 20 cm para ejecutarlos manualmente. El piso de las zanjas deberá compactarse cuidadosamente con el fin de evitar pandeos y proporcionarle a los ductos y cámaras un mejor apoyo Se deberá apisonar manualmente con la ayuda del equipo necesario. (Manifestar aceptación) |  |
| Señalización Antes de empezar cualquier trabajo se deberá delimitar la zona de trabajo con la señalización adecuada. (Manifestar aceptación) |  |
| Tendido del Ducto El tendido de los ductos se efectuará lo más recto posible. Para el cambio de dirección del ducto se deberá colocar una cámara de paso mínimo 60x60x60cm con tapa de color rojo. (Manifestar aceptación) |  |
| Residuos Generados Los residuos sobrantes de los trabajos de excavación, relleno y reposición, se deberán evacuar inmediatamente del lugar de trabajo al depósito de deshechos aprobado. (Manifestar aceptación) |  |
| MALLA DE PUESTA A TIERRA |  |
| Se debe proveer e instalar una malla de puesta a tierra para el centro de datos prefabricado en contenedor de nivel TIER III, independiente y exclusivamente para el Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. (Manifestar aceptación) |  |
| Características constructivas: Se proveerá la provisión e instalación del sistema de malla de puesta a tierra, mediante barras de cobre (Jabalinas), con una resistencia menor a 5 ohmios. Así mismo se instalará a la profundidad y en el área, según resultados de la resistividad del terreno asignado para el mismo. Los cables de puesta a tierras no deberán tener empalmes a lo largo de su recorrido. (Manifestar aceptación) |  |
| Interconexión al Centro de Datos Prefabricado en Contenedor Deberá hacerse la interconexión hacia la estructura o entrada para Tierra del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. (Manifestar aceptación) |  |
| COMPONENTE No. 4: CABLEADO ESTRUCTURADO |  |
| El proponente deberá contemplar todo el equipamiento y materiales necesarios para realizar el tendido de cable horizontal entre Gabinetes del centro de datos prefabricado en contenedor , garantizando así la redundancia entre todos los Gabinetes así como también el cumplimiento de las nomas de cableado estructurado vigentes. (Manifestar aceptación) |  |
| CABLEADO CATEGORIA 7A |  |
| Se deberá proceder con el cableado Categoría 7A blindado entre Gabinetes partiendo de uno de los Gabinetes en topología End-of-the-Row (Distribuidor de Cableado en La Misma Fila) donde se concentrará todo el espejado y redundancia de los diferentes Gabinetes. En cada Gabinete EDA (Área de Distribución de Equipos) deberá ser instalado al menos un patch panels de 24 puertos Categoría 7A, espejándose en el Gabinete MDA/HDA (Área de Distribución Principal/Área de Distribución Horizontal). (Manifestar aceptación) |  |
| Cantidad Al menos 144 puntos de red o superior en cableado horizontal. (Manifestar aceptación) |  |
| Marca: Marca: A especificar. Todos los materiales del cableado horizontal deben ser de una sola marca en canal completo para poder solicitar la garantía correspondiente al fabricante. (Manifestar aceptación) |  |
| Distribución en racks: 24 puntos por Gabinete o superior espejados con redundancia en un Gabinete. (Manifestar aceptación) |  |
| Instalación: El cableado horizontal debe cumplir al menos con los requisitos siguientes: - Todos los componentes del cableado estructurado deben ser categoría 7A - Los pares en el cable no deben quedar más de ¼” destrenzados. - En la conectorización el cable no debe quedar más de ¼” sin chaqueta. - El cable no debe sufrir tensiones mayores a 110Newton (25lbf). - El cable debe ser peinado y amarrado con cinturones velcro. - Es importante que los cinturones velcro no aprieten los cables y los grupos de cables sean de la misma zona en todo su recorrido. (Manifestar aceptación) |  |
| CABLE |  |
| Tipo de cable: S/FTP El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Calibre Mínimo 23 awg El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Frecuencia 1000 MHz o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Normas y Certificaciones Deberá cumplir al menos las siguientes normas y certificaciones: - ISO/IEC 11801: ED2.2 - IEC 61156-5 ED 2.1 - LSOH: IEC 60332-1 - IEC 60332-3-22 - IEC 60754 - IEC 61034 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado) |  |
| Certificación de cableado Equipo: A especificar. Todas las pruebas de campo de la Categoría 7A deben ser realizadas con un equipo de certificación de calibración vigente. (Manifestar aceptación) |  |
| PATCH CORDS |  |
| Cantidad Al menos 288 o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| Longitud 2 metros o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| PATCH PANELS |  |
| Cantidad Al menos 12 o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| Categoría Categoría 7A. (Manifestar aceptación) |  |
| Tipo Horizontal/Modular. (Manifestar aceptación) |  |
| JACK RJ45 |  |
| Tipo Blindado. (Manifestar aceptación) |  |
| Cantidad Al menos 288 o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| Normas y Certificaciones Deberá cumplir al menos las siguientes normas y certificaciones: - ISO/IEC 11801 Ed 2.2 - ISO/IEC 15018 - IEC 61076-3-104 - IEC 60512-99-001 - IEC 60603-7-71 - IEEE 802.3an - ETL7A El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado) |  |
| ORGANIZADORES HORIZONTALES 2U |  |
| Cantidad Al menos 12 o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| Marca: Deberán ser de la misma marca de los patch panel. (Manifestar aceptación) |  |
| CABLEADO FIBRA OPTICA |  |
| El proponente deberá contemplar la instalación del material de conectividad en fibra óptica. (Manifestar aceptación) |  |
| FIBRA OPTICA OM3 Y OM4 |  |
| El proponente deberá realizar la instalación de dos enlaces de fibra óptica: uno en OM3 y uno en OM4, entre el centro de datos prefabricado en contenedor hacia el centro de datos del edificio YPFB VPNO existente. (Manifestar aceptación) |  |
| FIBRA OPTICA OM3 |  |
| El proponente deberá realizar la instalación de un enlace de fibra óptica en OM3 entre el centro de datos prefabricado en contenedor hacia el centro de datos del edificio YPFB VPNO existente, considerando como referencia el plano de planimetría exterior del Edificio VPNO. (Manifestar aceptación) |  |
| Cable 12 hilos o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| Pigtail Conector LC Longitud mínimo de 90 cm. (Manifestar aceptación) |  |
| Patch Cord Conector LC/LC Duplex Longitud mínimo de 2 m. o superior (Manifestar aceptación) |  |
| FIBRA OPTICA OM4 |  |
| El proponente deberá realizar la instalación de un enlace de fibra óptica en OM4 entre el centro de datos prefabricado en contenedor hacia el centro de datos del edificio YPFB VPNO existente. (Manifestar aceptación) |  |
| Cable 12 hilos o superior. (Manifestar aceptación) |  |
| Pigtail Conector LC. Longitud mínimo de 90 cm. (Manifestar aceptación) |  |
| Patch cord Conector LC/LC Duplex Longitud mínimo de 2 m. (Manifestar aceptación) |  |
| BANDEJAS DE FIBRA OPTICA |  |
| El proponente deberá realizar la provisión e instalación de bandejas de fibra óptica para los dos enlaces de fibra óptica en OM3 y OM4. (Manifestar aceptación) |  |
| Cantidad De al menos 2. (Manifestar aceptación) |  |
| Dimensiones en unidades de Rack De al menos 1 U. (Manifestar aceptación) |  |
| Capacidad De al menos 24 hilos. (Manifestar aceptación) |  |
| Accesorios El proponente deberá contemplar todos los accesorios para la correcta fusión y conectorizado de las fibras ópticas OM3 y OM4. (Manifestar aceptación) |  |
| Fusión y Certificación El proponente deberá fusionar y certificar todos los hilos de fibra óptica de los enlaces en OM3 y OM4 con equipo con calibración vigente. (Manifestar aceptación) |  |
| Canalización |  |
| Tipo de Ducto El proponente deberá contemplar los ductos que deberán ser tubos flexibles de polietileno de alta densidad de mínimo 2” de diámetro interior nominal. (Manifestar aceptación) |  |
| Construcción de las Zanjas Al momento de la instalación del ducto se podrán encontrar diferentes tipos de terreno y factores que impidan la construcción por un solo procedimiento, por lo que para cada caso específico se debe tomar en cuenta el procedimiento necesario para facilitar la instalación adecuada del ducto. Se deberá excavar la zanja a la anchura mínimo 30 cm x profundidad de 80 cm utilizando la herramienta o maquinaria necesaria. Si la excavación de las zanjas se efectuara con equipo mecánico se deben dejar los últimos 20 cm para ejecutarlos manualmente. El piso de las zanjas deberá compactarse cuidadosamente con el fin de evitar pandeos y proporcionarle a los ductos y cámaras un mejor apoyo Se deberá apisonar manualmente con la ayuda del equipo necesario. (Manifestar aceptación) |  |
| Señalización Antes de empezar cualquier trabajo se deberá delimitar la zona de trabajo con la señalización adecuada. (Manifestar aceptación) |  |
| Tendido del Ducto El tendido de los ductos se efectuará lo más recto posible. Para el cambio de dirección del ducto se deberá colocar una cámara de paso mínimo 60x60x60 cm con tapa de color azul. (Manifestar aceptación) |  |
| Residuos Generados Los residuos sobrantes de los trabajos de excavación, relleno y reposición, se deberán evacuar inmediatamente del lugar de trabajo al depósito de deshechos aprobado. (Manifestar aceptación) |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |
| El plazo de entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes adquiridos será de CIENTO CUARENTA (140) días calendario como máximo, computables a partir de la emisión de la Orden de Inicio por el Responsable o el Comité de Recepción previa firma del Contrato. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA |  |
| Experiencia General La empresa proponente deberá tener experiencia general en el rubro, mínima de DOS (2) años; para lo cual se deberá acreditar con el Certificado de Matrícula de Comercio o Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA o Certificación electrónica del NIT o Certificado de Inscripción del NIT, que deberán ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. Experiencia Específica La empresa proponente deberá tener una experiencia mínima de: - TRES (3) proyectos de Implementación o Construcción de Proyectos de Centros de Datos. No se tomarán como válidos trabajos de supervisión, soporte o mantenimiento de Centro de Datos. - DOS (2) proyectos de Instalación de Sistemas eléctricos de media tensión y puestos de transformación. - UNA (1) implementación de Centro de Datos Prefabricados Modulares o Contenidos. Para fines de evaluación adjuntar fotocopias simples de uno o varios de los siguientes documentos: - Actas de recepción o entrega o - Notas de recepción o entrega o - Certificado de cumplimiento de contrato o - Contrato u orden de compra o - Cualquier otro documento que respalde la entrega de los bienes, con constancia de recepción de los mismos. En los documentos de respaldo deben constar el nombre de la empresa proponente y la empresa que compro los bienes. El proponente que resulte adjudicado, previa suscripción de contrato debe presentar original o fotocopia legalizada de la documentación de respaldo que acredita su experiencia. |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO |  |
| Experiencia Específica La empresa proponente deberá contar con al menos el siguiente personal especializado: - Un (1) profesional certificado por organismos internacionales reconocidos de formación en centros de datos (UPTIME INSTITUTE o ICREA o DCPRO). (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) profesional a nivel licenciatura en Ramas Eléctrica o Electrónica o Electromecánica (Presentar en fotocopia simple el título en provisión nacional de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) técnico certificado por la marca ofertada en el Componente No. 1: Centro de Datos Prefabricado en Contenedor, que acredite especialidad en soluciones para Centro de Datos o similares, quien será responsable de la implementación de la solución ofertada. (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) técnico certificado por la marca ofertada en el Componente No. 4: Conectividad de Redes, especialista en Soluciones de Conectividad para Centros de Datos o similares. quien será responsable de la implementación de la solución ofertada. (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) técnico certificado por la marca ofertada en el Componente No. 4: Conectividad de Redes. Especialistas en sistemas de Cableado Estructurado en Categoría 6A o similares (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). La empresa proponente deberá presentar la hoja de vida o curriculum vitae del personal especializado. |  |
| ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |
| La empresa proponente deberá ser canal certificado de la marca ofertada para el Componente No. 1 Centro de Datos Prefabricado en Contenedor (Se deberá adjuntar Certificado o Carta emitida por el Fabricante, o deberá ser verificable a través de la página Web del Fabricante). La empresa proponente deberá ser Canal Certificado de la marca ofertada para el componente No. 4 Conectividad de Redes (Se deberá adjuntar Certificado o Carta emitida por el Fabricante). Para los componentes No. 1 y No. 4 la empresa proponente deberá presentar una carta en copia simple de autorización o distribución o representación del fabricante para comercializar las marcas dentro del territorio de Bolivia (otorgado por el fabricante). |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Grado Académico | Fecha Emisión Título en Provisión Nacional o documento requerido (Día/Mes/Año) |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Fecha de Emisión | Descripción |

| 5. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Notas: - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE Incluye: - Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. - Grupo de Generadores y ATS. - Puesto de Transformación Eléctrico, Tablero, Cableado Eléctrico y Malla de Puesta a Tierra. - Cableado Estructurado. | GLOBAL | 1 |

- CARACTERÍSTICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| A continuación se detallan las especificaciones técnicas requeridas que si bien son enunciativas no son limitativas. |  |  |
| ITEM No. 1: CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS REDUNDANTE |  |  |
| El Centro de Procesamiento de Datos Redundante debe incluir los siguientes componentes detallados a continuación: |  |  |
| COMPONENTE No. 1: CENTRO DE DATOS PREFABRICADO EN CONTENEDOR |  |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 1 (Uno) El proponente deberá ofrecer una solución de centro de datos prefabricado en contenedor que integre todos los subsistemas de potencia, climatización, supresión de incendios, monitoreo y gestión, gabinetes dentro de un módulo prefabricado. Todos los subsistemas deben estar instalados dentro del módulo y no deben estar expuestos fuera del contenedor (tipo all-in-one). (Manifestar aceptación) Todos los subsistemas descritos en el punto anterior, incluida la estructura del contenedor deben ser prefabricados, preinstalados y probados en fábrica. El proponente debe presentar una carta o certificado de la marca ofertada manifestando el cumplimiento de este requerimiento El módulo prefabricado (contenedor): - El modulo prefabricado (contenedor) deberá tener la capacidad de soportar un nuevo contenedor de similares características en instalación tipo apilado (uno sobre otro). (Manifestar aceptación) - El proponente deberá adjuntar a su oferta un listado de todos los componentes, equipos y accesorios que contempla la solución del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor ofertado. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Estructura del Contenedor |  |  |
| Dimensiones | 40 pies de acuerdo a la norma ISO 668:2013. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Aislamiento Térmico | A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Resistencia a fuego | Igual o mayor a 60 minutos. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Confinamiento de pasillos | Para una mayor eficiencia la solución ofertada deberá contar con sistema de confinamiento de pasillo caliente. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Capacidad de carga de suelo | Igual o mayor a 1500 kg/m2. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Material del suelo | A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Nivel de Protección IP | Igual o mayor a IP 55 según la norma IEC 60529:2013. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Anticorrosión | Acero resistente a la intemperie con tecnología de revestimiento que permita un tiempo de vida útil igual o mayor a 15 años. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Antirrobo | El centro de datos prefabricado en contenedor deberá contar con un sistema de control de acceso y cerraduras mecánicas. El centro de datos completo deberá cumplir con los requisitos antirrobo de clase 3 según la normativa EN 1627 y EN1630. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Habilidad Antisísmica | El centro de datos prefabricado deberá cumplir con los requerimientos de la Zona 3 según la normativa GR-63-CORE. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Altura libre del suelo | El centro de datos prefabricado en contenedor debe estar instalado al menos a 300 mm de altura con relación a la loza de fundación. (Manifestar aceptación) |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| Temperatura de operación | De al menos -20°C a +50°C. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Humedad ambiente | De al menos 5% a 95% RH. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Altitud | Debe cumplir el funcionamiento en el rango de 0 – 1000 m. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Puertas del Centro de Datos prefabricado en Contenedor |  |  |
| Cantidad | El centro de datos debe contar con al menos 2 puertas de acceso. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Tiempo de resistencia a fuego | Las puertas deben contar con un tiempo de resistencia al fuego igual o mayor a 60 minutos. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Sistema de Supresión de Incendios |  |  |
| General | El sistema de supresión incendios debe estar compuesto de al menos: - panel de control de incendios, - detector de humo, - detector de calor, - alarmas de incendios, - sirena, - luces de emergencia, - botón de parada de emergencia, - señales de emergencia, - cilindro de gas y - sistema de detección temprana VESDA. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). El proponente deberá presentar un documento emitido por el fabricante donde se acredite que la capacidad ofertada del sistema de supresión de incendios es la adecuada para el volumen del Centro de Cómputo prefabricado en contenedor. |  |
| Tipo | Sistema de extinción de incendios con funciones de detección automática y liberación de gas de emergencia. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Alarma | Audible y visual con monitoreo y detección automática. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Operación | El sistema debe poder operar de manera manual y automática. En caso de operación automática, la liberación del agente extintor deberá realizarse en caso de detectarse alarmas de incendio. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Agente extintor | Novec1230. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Gabinetes |  |  |
| General | Los gabinetes deberán contar con propiedades de absorción a vibración. Mínimamente Siete (7) Gabinetes estándar de 42U. Los gabinetes propuestos para el centro de datos deben cumplir con la norma IEC 60297-2, La capacidad de carga estática deberá ser mayor o igual a 1500 kg. Los gabinetes propuestos deben cumplir con la normativa RoHs. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Alimentación Principal |  |  |
| Alimentadores de entrada principal | Al menos dos entradas, trifásico 4 cables + PE, 380V AC / 400V AC / 415V AC, 50 Hz/60 Hz. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Nivel de protección contra sobretensiones | A especificar. Deberá contar con protección contra sobrecargas de segundo nivel. (El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Sistema de Potencia (UPS) |  |  |
| General | La arquitectura del subsistema de potencia debe contar con redundancia 2N. La UPS debe ser de diseño modular integrado. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Potencia de la carga TI | La carga total soportada deberá ser al menos de 52 kW o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Tiempo de autonomía de batería | 10 minutos o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Entrada de UPS | Sistema de entrada: Trifásico cuatro hilos + PE. Tensión de entrada nominal: 380 V, 400 V o 415 V AC Frecuencia de operación: 50 Hz (Se da como valido la oferta de frecuencia de operación a aquel rango de frecuencia ofertado que incluya la frecuencia requerida) Factor de potencia: Mayor a 0,99 (100% de carga) El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Salida de UPS | Sistema de salida: trifásico, cuatro hilos + PE Tensión nominal: 380 V, 400 V o 415 V AC Factor de potencia: 1 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Climatización |  |  |
| General | Debe usar unidades de climatización tipo DX (Expansión Directa) que proporcione flujo de aire al interior del módulo. (Manifestar aceptación) La unidad de climatización debe contar con las certificaciones CE, ROHS. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La unidad interior del sistema de climatización debe estar equipada mínimamente con: - un compresor, - un evaporador, - ventiladores de emergencia, - válvula de expansión electrónica, - separador de aceite. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La unidad de climatización debe ser capaz de regular la capacidad de enfriamiento entre el 20% al 100%. Adicionalmente debe ser capaz de ofrecer capacidad de enfriamiento bajo demanda. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La unidad de interior del sistema de climatización debe contar con una interfaz de uso fácil, que permita visualizar los paramentos de operación. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Capacidad de enfriamiento | La recomendada por el fabricante para enfriar la totalidad de la carga TI, conforme a la arquitectura de la solución ofertada. El proponente deberá presentar un documento emitido por el fabricante donde se acredite que la capacidad ofertada del sistema de climatización es la adecuada para garantizar el óptimo enfriamiento de la carga TI. |  |
| Tipo de redundancia | A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Refrigerante | R410A. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Sistema de Monitoreo y Gestión |  |  |
| General | Monitoreo de al menos los siguientes sub sistemas instalados dentro del centro de datos: - Monitoreo de temperatura y humedad, - sistema de supresión de incendios, - sistema de control de acceso, - sistema de climatización, - sistema de energía y distribución en tiempo en real. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). La solución de monitoreo deberá incluir todo el equipamiento necesario para su implementación. Para lograr una integración completa, el sistema de gestión debe ser de la misma marca del fabricante del centro de datos prefabricado en contenedor. El licenciamiento debe ser de tipo perpetuo. (Manifestar aceptación) |  |
| Visual | Monitoreo a través de una solución de video vigilancia que permita visualizar el ingreso de la puerta principal del centro de datos y el ambiente interior del centro de datos. (Manifestar aceptación) |  |
| Gestión remota | Operación y gestión remota mediante aplicación móvil. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Herramienta de gestión | La herramienta debe contar con al menos las siguientes funcionalidades: - 10 clientes autorizados - Gestión de la eficiencia energética - Alarma de dispositivos SNMP - Monitoreo de dispositivo SNMP - Aplicación móvil para Operación y Mantenimiento - Monitoreo de alarmas - Gestión de acceso El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Cámara |  |  |
| Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,7", 2 megapíxeles o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Iluminación | Al menos: - Color: 0.01 lux (F1.4, AGC ON) - Negro u Blanco: 0.004 lux (F1.4, AGC ON) - 0 lux (Infrarrojo habilitado). El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Amplitud de rango dinámico | Al menos 120 dB. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Longitud focal | Zoom manual de al menos 2,8 - 12 mm, zoom óptico de al menos 4.3x. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Formato de codificación de vídeo | H.265/H.264/MJPEG. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Resolución | 1920x1080 o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Nivel de protección | IP66, según la IEC 60529 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Clase a prueba de Vandalismo | IK10, según la IEC 62262. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Adecuaciones físicas del Ambiente para el Centro de Datos Pre-Fabricado en Contenedor |  |  |
| Trazado y marcado de terreno de malla olímpica | El proponente deberá contemplar los trabajos necesarios para realizar el trazado y marcado de los cerramientos donde se construirán los muros perimetrales de malla olímpica con estructura de refuerzo y cubierta. (Manifestar aceptación) |  |
| Nivelado y compactado de terreno | El proponente deberá contemplar el trabajo de nivelar y compactar el terreno antes de ejecutar los trabajos. El área asignada para la malla de cerramiento será de aproximadamente 110 m2 (ancho 6,8 m y largo 16,2 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Excavación de terreno para bases de fundación | El proponente deberá contemplar posterior al trazado la excavación manual del terreno para los cimientos y vigas de fundación en las cuales se hará el vaciado de hormigón armado. (Manifestar aceptación) |  |
| Cimiento de hormigón ciclópeo y hormigón armado de sobre cimientos para el muro perimetral de malla olímpica | El proponente deberá contemplar los trabajos de armado de fierro, encofrado, vaciado de hormigón de acuerdo a las medidas especificadas: (Ancho 6,8 m; largo 16,2 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Relleno con material de drenaje en contorno de plataforma | El proponente deberá contemplar de colocar el ripio en el contorno de la plataforma de hormigón armado para evitar la generación de polvo en el suelo. (Manifestar aceptación) |  |
| Plataforma de Hormigón Armado para Centro de Datos Prefabricado en Contenedor | El proponente deberá contemplar los trabajos de armada de fierro, encofrado, vaciado de hormigón para soportar al menos 250kg /cm2 con dosificación H21 de 0,00 a 40 cm de espesor aproximadamente para una plataforma de acuerdo a las medidas estándar conforme a norma ISO de 40 pies del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. Considerar que al momento del emplazamiento del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor, la plataforma de hormigón armado deberá tener un área de libre circulación de al menos 0,6 m alrededor del Contenedor. (Manifestar aceptación) |  |
| Muro perimetral de malla y cubierta | El proponente deberá contemplar la instalación de malla olímpica a manera de ventanas instalada sobre una estructura de acero con refuerzos de soldadura de acuerdo a las medidas especificadas: (Ancho 6,8 m; largo 16,2 m y alto 7,0 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Puerta de ingreso | El proponente deberá contemplar la construcción de una puerta de acceso corrediza apoyada sobre rieles guía con rodamientos en las ruedas de apoyo y con dos seguros para candado para el ingreso al área del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor (ancho 1,5 m y alto 2,1 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Certificaciones del Centro de datos prefabricados en Contenedor | El centro de datos prefabricado propuesto debe contar con la certificación Uptime Tier III Ready de fábrica. El fabricante del centro de datos propuesto debe contar con las certificaciones vigentes ISO9001, ISO14001, OSHAS 18001. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado). |  |
| Compatibilidad del equipamiento | Los equipos como las UPS, las Unidades de Climatización, los Rack o Gabinetes para equipos y la Herramienta de Monitoreo y Gestión deberán ser del mismo fabricante, El proponente deberá presentar una carta o certificado de fábrica en la que se verifique el cumplimiento de lo requerido. |  |
| COMPONENTE No. 2: GRUPO DE GENERADORES Y ATS |  |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 2 (Dos) El proponente deberá contemplar la provisión instalación y conexión de los grupos generadores de respaldo eléctrico del suministro de energía eléctrica. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Deberá contar mínimamente con las siguientes características: |  |  |
| Tipo | - Trifásico 380/220V 50 Hz, Prime 135,0 KVA / Standby 149,0 KVA o superior El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| General | Los grupos electrógenos, deberán estar conformados de al menos por: - Motor diésel, - sistema de arranque, - combustión, - lubricación, - refrigeración, - escape; - baterías de arranque; - cargador de baterías; - alternador, - cabina insonorizada instalada de fábrica, - panel de control de grupo electrógeno y - tanque de almacenamiento metálico del grupo generador. Tipo de Servicio: Standby. (Manifestar aceptación) |  |
| Especificaciones técnicas del motor | - Modelo de motor: A especificar. - Capacidad del tanque de combustible: A especificar. - Consumo de combustible: A especificar. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Especificaciones técnicas del alternador | - Frecuencia de 50 Hz - Regulación de tensión +-0,5% El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Control y monitoreo | Deberá tener un control y monitoreo de al menos los siguientes parámetros: - Mediciones de voltaje y corriente. - Temperatura del motor y la medición de presión de aceite (Manifestar aceptación) |  |
| Gestión de alarmas | Deberá gestionar al menos las siguientes alarmas - Bajos/sobre voltajes. - Falla de alta temperatura. - Parada de emergencia. (Manifestar aceptación) |  |
| Certificaciones | Deberá tener al menos las siguientes certificaciones: - BS5000 - ISO 8528 - ISO 3046 - IEC 60034 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Adecuaciones físicas del Ambiente de los Grupos Generadores |  |  |
| Trazado y marcado de terreno de malla olímpica | El proponente deberá contemplar los trabajos necesarios para realizar el trazado y marcado de los cerramientos donde se construirán los muros perimetrales de malla olímpica con estructura de refuerzo considerando los espacios necesarios para el mantenimiento y operación. (Manifestar aceptación) |  |
| Nivelado y compactado de terreno | El proponente deberá contemplar el trabajo de nivelar y compactar el terreno antes de ejecutar los trabajos. El área asignada para la malla de cerramiento será de aproximadamente 35,75 m2 (ancho 5,5 m y largo 6,5 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Excavación de terreno para bases de fundación | El proponente deberá contemplar posterior al trazado la excavación manual del terreno para los cimientos y vigas de fundación en las cuales se hará el vaciado de hormigón armado. (Manifestar aceptación) |  |
| Base de fundación de hormigón armado, cimiento y sobre cimiento para el muro perimetral de malla olímpica | El proponente deberá contemplar los trabajos de armado de fierro encofrado, vaciado de hormigón y sobre cimiento. (Manifestar aceptación) |  |
| Relleno con material de drenaje en contorno de plataforma | El proponente deberá contemplar de colocar el ripio en el contorno de cada una de las plataformas de hormigón armado para evitar la generación de polvo en el suelo. (Manifestar aceptación) |  |
| Plataforma de Hormigón Armado para Generadores | El proponente deberá contemplar los trabajos de armada de fierro, encofrado, vaciado de hormigón para soportar al menos 210kg /cm2 con dosificación H21 de 0,00 a 15 cm de espesor aproximadamente para dos plataformas independientes de (ancho 2,5 m y largo 1,4 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Muro perimetral de malla | El proponente deberá contemplar la instalación de malla olímpica a manera de ventanas instalada sobre una estructura de acero con refuerzos de soldadura anexa a la malla de grupo de generadores existentes de acuerdo a las medidas especificadas: (Ancho 5,5 m; largo 6,5 m y alto 2,0 m aproximadamente). (Manifestar aceptación) |  |
| Muro de ladrillo | El proponente deberá contemplar un muro de ladrillo en forma de cajón de tres lados (fondo 0,4 m x ancho 1,0 m y alto 2,4 m aproximadamente) con revoque de mortero de hormigón interior y exterior. Deberá considerar una cubierta de media agua. (Manifestar aceptación) |  |
| ATS |  |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 2 (Dos) |  |  |
| La energía suministrada por el transformador eléctrico a instalar y por los grupos generadores deberá ser controlada y administrada por dos ATS (Conmutador de Transferencia Automática) en configuración en cascada. Deberán ser dos tableros de transferencia automática ATS, compatible en la totalidad de las funciones de los grupos generadores Deberá realizar el monitoreo constante de los parámetros eléctricos de la red comercial y de la red de los grupos generadores, ante parámetros fuera de rango de los programados, deberá realizar la transferencia de red comercial a red de grupo generadores y viceversa de forma automática. En caso de que un grupo generador falle deberá entrar en operación el otro grupo de generador de forma automática Los tableros ATS deberán incluir módulo de comunicación para toma de datos RJ45. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Deberá contar mínimamente con las siguientes características: |  |  |
| Capacidad | Mínima de 400 Amps El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Voltaje Trifásico | De al menos 190-480V 50 o 60Hz El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Modo de Operación | Manual/Automático. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| Certificación | Deberá tener al menos la siguiente certificación: - Norma 60947-6-1, El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado). |  |
| COMPONENTE No. 3: PUESTO DE TRANSFORMACION ELECTRICO, TABLERO, CABLEADO ELECTRICO Y MALLA DE PUESTA A TIERRA |  |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 1 (Uno) |  |  |
| El proponente deberá contemplar la provisión instalación y conexión del puesto de transformador eléctrico en poste del suministro de energía eléctrica. (Manifestar aceptación) |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá basarse en cumplir la norma Boliviana para las instalaciones eléctricas NB777. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Deberá contar al menos con las siguientes características:: | - Potencia: 250 kVA o superior - Tipo de Aceite aislante: Especificar - Elevación de la temperatura sobre el ambiente: 65° C en los arrollamientos y 60° C en el aceite - Frecuencia 50Hz El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |  |
| En caso de adjudicación el proveedor deberá contemplar en su alcance de su propuesta al menos lo siguiente: | - Proyecto eléctrico aprobado por la SIB y CRE - Estructura de pararrayos en base (normas- CRE) - Estructura seccionadora fusible (normas- CRE) - Poste de hormigón de 11 m. (tipo a) - Poste de hormigón de 8,5 m. (tipo b) - Estructura tipo h p/transformador - Estructura vc7-3 (normas- CRE) - Cable de potencia tripolar 35mm2 (normas- CRE) - Sello de trifuncador p/protección de cable de potencia - Kit de mufla p/exterior (normas- CRE) - Cámaras de paso de cable de potencia de 1x1x1 m con base rellena con ripio (normas- CRE) - Estructura uv-2 (normas- CRE) - Estructura vm2-11 (normas- CRE) - Cañería galvanizada de 4" p/cable de potencia (normas- CRE) - Zanja de mínimo 1 m de profundidad p/cable de potencia tripolar (normas- CRE) - Tubo de clase 9; 4¨; alta presión (normas- CRE) - Codo de clase 9; 4¨; alta presión (normas- CRE) - Armado especial de cable de potencia (normas- CRE) - Estructura vm2-11t (normas- CRE) - Cable flexible desnudo de 35mm² (normas- CRE) - Cable acsr nro.4 awg (normas- CRE) - Transf. De corriente de 400/5 amp. (normas- CRE) - Transf. De breaker de 400 amp. (normas- CRE) - Bornera de conexión (normas- CRE) - Cable de cobre rígido de 150mm² (normas- CRE) - Terminales de 150 mm² (normas- CRE) - Panel tipo industrial (normas- CRE) - Estructura de aterramiento en b.t. (normas- CRE) - Estructura f5-3 (normas- CRE) - Material fungible. (Manifestar aceptación) |  |
| Canalización del puesto de transformación eléctrico |  |  |
| Tipo de Ducto | El proponente deberá contemplar los ductos que deberán ser tubos flexibles de polietileno de alta densidad de mínimo 2” de diámetro interior nominal. (Manifestar aceptación) |  |
| Construcción de las Zanjas | Al momento de la instalación del ducto se podrán encontrar diferentes tipos de terreno y factores que impidan la construcción por un solo procedimiento, por lo que para cada caso específico se debe tomar en cuenta el procedimiento necesario para facilitar la instalación adecuada del ducto. Se deberá excavar la zanja a la anchura mínimo 40 cm, utilizando la herramienta o maquinaria necesaria. Se deberá rellenar 40cm de la zanja, colocar encima una cama de ladrillos adobito, debiendo rellenar nuevamente 10cm mas de tierra para luego colocar encima de este nuevo relleno una cinta amarilla de peligro, debiendo rellenar nuevamente con tierra 30cm, colocar nuevamente una camada de ladrillos de adobito a lo largo de la zanja para rellenar nuevamente 10cm con tierra y colocar otra vez la cinta amarilla de peligro, para luego rellenar y compactar por completo la longitud de la zanja. El piso de las zanjas deberá compactarse cuidadosamente con el fin de evitar pandeos y proporcionarle a los ductos y cámaras un mejor apoyo Se deberá apisonar manualmente con la ayuda del equipo necesario. (Manifestar aceptación) |  |
| Señalización | Antes de empezar cualquier trabajo se deberá delimitar la zona de trabajo con la señalización adecuada. (Manifestar aceptación) |  |
| Tendido del Ducto | El tendido del ducto se deberá efectuar lo más recto posible. Para el cambio de dirección del ducto se deberá colocar una cámara de paso mínimo ancho 1m x largo 1m x profundidad 1,2 metros con tapa de color rojo. (Manifestar aceptación) |  |
| Residuos Generados | Los residuos sobrantes de los trabajos de excavación, relleno y reposición, se deberán evacuar inmediatamente del lugar de trabajo al depósito de deshechos aprobado. (Manifestar aceptación) |  |
| TABLERO |  |  |
| Marca: A ofertar Modelo: A ofertar Cantidad: 1 |  |  |
| El proponente deberá incluir la instalación de un Tablero Eléctrico Principal de distribución a ser instalado en el ambiente de los grupos generadores destinado exclusivamente para el Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. El tablero deberá tener las dimensiones aproximadas de 80x60x25 cm (alto, ancho, profundidad), con una puerta frontal y chapa de seguridad, de manera que no permita el acceso accidental de personal. El proponente deberá incluir y anexar en su propuesta cuadro de cargas en base a la potencia total del centro de datos prefabricado en contenedor a ofertar para respaldo de su dimensión de los interruptores de protección eléctrica. El Tablero Eléctrico Principal deberá estar completamente ordenado, cumpliendo con las exigencias de la norma boliviana para instalaciones eléctricas NB 777. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Tipo |  | El Tablero Eléctrico Principal deberá quedar alimentado a la salida de los Tableros ATS en configuración en cascada Se deberá prever la instalación de interruptor de protección principal. El tablero eléctrico deberá contar al menos con lo siguiente: - N° de Fases: 3 - N° de Barras (3F + N y T): 5 Las medidas indicadas en la presente especificación, son solo referenciales. Se deberá verificar el dimensionamiento de éstos y, dejar un espacio para un crecimiento del 20% Todos los conductores al interior del tablero de distribución, deberán recorrer su trayecto por un cable canal de PVC ranurado, cuya sección sea lo suficiente para un fácil reconocimiento y señalización de cada conductor. Se deberá proveer en la puerta del tablero un diagrama unifilar y de conexiones, indicando la ubicación y función de cada circuito y de cada interruptor que se encuentre en el tablero. (Manifestar aceptación) |
| Barras |  | Se deberá proveer barras principales de distribución eléctrica en el tablero que deberá tener una capacidad de corriente de al menos de 300 Amperios, con protección contra contactos indirectos a través de un acrílico transparente. (Manifestar aceptación) |
| Interruptores |  | Se deberá proveer Interruptores que presenten claramente los estados Encendido y Apagado. (Manifestar aceptación) |
| CABLEADO ELECTRICO |  |  |
| El proponente deberá incluir en su propuesta y anexar cuadro de cargas en base a la potencia total del centro de datos prefabricado en contenedor a ofertar para respaldo de su dimensión en diámetro (mm2) de los Circuitos Eléctricos. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Circuito Eléctrico normal (Tableros ATS conectado al suministro de energía comercial CRE) |  | Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde el Tablero proveniente del puesto de transformación eléctrica hasta la entrada de los tableros transferencia Automática (ATS) en configuración en cascada Deberá hacerse la instalación de este circuito con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |
| Circuito Eléctrico de respaldo (grupos generadores conectados al Tablero ATS) |  | Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde cada grupo generador hasta la entrada de los tableros transferencia Automática (ATS) en configuración en cascada. Deberá hacerse la instalación de este circuito con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |
| Circuito Eléctrico (Tableros ATS conectado a Tablero Eléctrico Principal) |  | Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde la salida tableros transferencia Automática (ATS) en configuración en cascada hasta el Tablero Eléctrico Principal Deberá hacerse la instalación de este circuito con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |
| Circuitos Eléctricos (Tablero Eléctrico Principal conectado al Centro de Datos Prefabricado en Contenedor) |  | Deberá tener una topología Estrella (3 Líneas + Neutro y tierra). Desde la salida del Tablero Eléctrico Principal hacia la entrada o alimentación principal doble del Centro de datos prefabricado en contenedor Deberá hacerse la instalación de al menos dos circuitos con cable de cobre en las tres fases y neutro, que soporten la corriente total en base al cálculo de cargas de la potencia total del Centro de Datos prefabricado en Contenedor a ofertar, más un conductor mínimo de 16mm2 para tierra. El conductor de cable deberá ser de tipo flexible con protección PVC. Cada conductor, deberá ser identificado con una etiqueta en ambos extremos que contenga el nombre de la fase y del circuito que alimenta. Se deberá contar con todos los accesorios necesarios para una correcta conexión. (Manifestar aceptación) |
| Canalización del Cableado de Circuitos Eléctricos |  |  |
| Tipo de Ducto | El proponente deberá contemplar los ductos que deberán ser tubos flexibles de polietileno de alta densidad de mínimo 2” de diámetro interior nominal. (Manifestar aceptación) |  |
| Construcción de las Zanjas | Al momento de la instalación del ducto se podrán encontrar diferentes tipos de terreno y factores que impidan la construcción por un solo procedimiento, por lo que para cada caso específico se debe tomar en cuenta el procedimiento necesario para facilitar la instalación adecuada del ducto. Se deberá excavar la zanja a la anchura mínimo 30 cm x profundidad mínima de 80 cm utilizando la herramienta o maquinaria necesaria. Si la excavación de las zanjas se efectuara con equipo mecánico se deben dejar los últimos 20 cm para ejecutarlos manualmente. El piso de las zanjas deberá compactarse cuidadosamente con el fin de evitar pandeos y proporcionarle a los ductos y cámaras un mejor apoyo Se deberá apisonar manualmente con la ayuda del equipo necesario. (Manifestar aceptación) |  |
| Señalización | Antes de empezar cualquier trabajo se deberá delimitar la zona de trabajo con la señalización adecuada. (Manifestar aceptación) |  |
| Tendido del Ducto | El tendido de los ductos se efectuará lo más recto posible. Para el cambio de dirección del ducto se deberá colocar una cámara de paso mínimo 60x60x60cm con tapa de color rojo. (Manifestar aceptación) |  |
| Residuos Generados | Los residuos sobrantes de los trabajos de excavación, relleno y reposición, se deberán evacuar inmediatamente del lugar de trabajo al depósito de deshechos aprobado. (Manifestar aceptación) |  |
| MALLA DE PUESTA A TIERRA |  |  |
| Se debe proveer e instalar una malla de puesta a tierra para el centro de datos prefabricado en contenedor de nivel TIER III, independiente y exclusivamente para el Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Características constructivas: |  | Se proveerá la provisión e instalación del sistema de malla de puesta a tierra, mediante barras de cobre (Jabalinas), con una resistencia menor a 5 ohmios. Así mismo se instalará a la profundidad y en el área, según resultados de la resistividad del terreno asignado para el mismo. Los cables de puesta a tierras no deberán tener empalmes a lo largo de su recorrido. (Manifestar aceptación) |
| Interconexión al Centro de Datos Prefabricado en Contenedor |  | Deberá hacerse la interconexión hacia la estructura o entrada para Tierra del Centro de Datos Prefabricado en Contenedor. (Manifestar aceptación) |
| COMPONENTE No. 4: CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |
| El proponente deberá contemplar todo el equipamiento y materiales necesarios para realizar el tendido de cable horizontal entre Gabinetes del centro de datos prefabricado en contenedor , garantizando así la redundancia entre todos los Gabinetes así como también el cumplimiento de las nomas de cableado estructurado vigentes. (Manifestar aceptación) |  |  |
| CABLEADO CATEGORIA 7A |  |  |
| Se deberá proceder con el cableado Categoría 7A blindado entre Gabinetes partiendo de uno de los Gabinetes en topología End-of-the-Row (Distribuidor de Cableado en La Misma Fila) donde se concentrará todo el espejado y redundancia de los diferentes Gabinetes. En cada Gabinete EDA (Área de Distribución de Equipos) deberá ser instalado al menos un patch panels de 24 puertos Categoría 7A, espejándose en el Gabinete MDA/HDA (Área de Distribución Principal/Área de Distribución Horizontal). (Manifestar aceptación) |  |  |
| Cantidad |  | Al menos 144 puntos de red o superior en cableado horizontal. (Manifestar aceptación) |
| Marca: |  | Marca: A especificar. Todos los materiales del cableado horizontal deben ser de una sola marca en canal completo para poder solicitar la garantía correspondiente al fabricante. (Manifestar aceptación) |
| Distribución en racks: |  | 24 puntos por Gabinete o superior espejados con redundancia en un Gabinete. (Manifestar aceptación) |
| Instalación: |  | El cableado horizontal debe cumplir al menos con los requisitos siguientes: - Todos los componentes del cableado estructurado deben ser categoría 7A - Los pares en el cable no deben quedar más de ¼” destrenzados. - En la conectorización el cable no debe quedar más de ¼” sin chaqueta. - El cable no debe sufrir tensiones mayores a 110Newton (25lbf). - El cable debe ser peinado y amarrado con cinturones velcro. - Es importante que los cinturones velcro no aprieten los cables y los grupos de cables sean de la misma zona en todo su recorrido. (Manifestar aceptación) |
| CABLE |  |  |
| Tipo de cable: |  | S/FTP El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |
| Calibre |  | Mínimo 23 awg El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |
| Frecuencia |  | 1000 MHz o superior. El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure). |
| Normas y Certificaciones |  | Deberá cumplir al menos las siguientes normas y certificaciones: - ISO/IEC 11801: ED2.2 - IEC 61156-5 ED 2.1 - LSOH: IEC 60332-1 - IEC 60332-3-22 - IEC 60754 - IEC 61034 El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado) |
| Certificación de cableado |  | Equipo: A especificar. Todas las pruebas de campo de la Categoría 7A deben ser realizadas con un equipo de certificación de calibración vigente. (Manifestar aceptación) |
| PATCH CORDS |  |  |
| Cantidad |  | Al menos 288 o superior. (Manifestar aceptación) |
| Longitud |  | 2 metros o superior. (Manifestar aceptación) |
| PATCH PANELS |  |  |
| Cantidad |  | Al menos 12 o superior. (Manifestar aceptación) |
| Categoría |  | Categoría 7A. (Manifestar aceptación) |
| Tipo |  | Horizontal/Modular. (Manifestar aceptación) |
| JACK RJ45 |  |  |
| Tipo |  | Blindado. (Manifestar aceptación) |
| Cantidad |  | Al menos 288 o superior. (Manifestar aceptación) |
| Normas y Certificaciones |  | Deberá cumplir al menos las siguientes normas y certificaciones: - ISO/IEC 11801 Ed 2.2 - ISO/IEC 15018 - IEC 61076-3-104 - IEC 60512-99-001 - IEC 60603-7-71 - IEEE 802.3an - ETL7A El proponente debe presentar los documentos necesarios para su verificación (hoja técnica o descripción de producto o brochure o certificado) |
| ORGANIZADORES HORIZONTALES 2U |  |  |
| Cantidad |  | Al menos 12 o superior. (Manifestar aceptación) |
| Marca: |  | Deberán ser de la misma marca de los patch panel. (Manifestar aceptación) |
| CABLEADO FIBRA OPTICA |  |  |
| El proponente deberá contemplar la instalación del material de conectividad en fibra óptica. (Manifestar aceptación) |  |  |
| FIBRA OPTICA OM3 Y OM4 |  |  |
| El proponente deberá realizar la instalación de dos enlaces de fibra óptica: uno en OM3 y uno en OM4, entre el centro de datos prefabricado en contenedor hacia el centro de datos del edificio YPFB VPNO existente. (Manifestar aceptación) |  |  |
| FIBRA OPTICA OM3 |  |  |
| El proponente deberá realizar la instalación de un enlace de fibra óptica en OM3 entre el centro de datos prefabricado en contenedor hacia el centro de datos del edificio YPFB VPNO existente, considerando como referencia el plano de planimetría exterior del Edificio VPNO. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Cable |  | 12 hilos o superior. (Manifestar aceptación) |
| Pigtail |  | Conector LC Longitud mínimo de 90 cm. (Manifestar aceptación) |
| Patch Cord |  | Conector LC/LC Duplex Longitud mínimo de 2 m. o superior (Manifestar aceptación) |
| FIBRA OPTICA OM4 |  |  |
| El proponente deberá realizar la instalación de un enlace de fibra óptica en OM4 entre el centro de datos prefabricado en contenedor hacia el centro de datos del edificio YPFB VPNO existente. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Cable |  | 12 hilos o superior. (Manifestar aceptación) |
| Pigtail |  | Conector LC. Longitud mínimo de 90 cm. (Manifestar aceptación) |
| Patch cord |  | Conector LC/LC Duplex Longitud mínimo de 2 m. (Manifestar aceptación) |
| BANDEJAS DE FIBRA OPTICA |  |  |
| El proponente deberá realizar la provisión e instalación de bandejas de fibra óptica para los dos enlaces de fibra óptica en OM3 y OM4. (Manifestar aceptación) |  |  |
| Cantidad |  | De al menos 2. (Manifestar aceptación) |
| Dimensiones en unidades de Rack |  | De al menos 1 U. (Manifestar aceptación) |
| Capacidad |  | De al menos 24 hilos. (Manifestar aceptación) |
| Accesorios |  | El proponente deberá contemplar todos los accesorios para la correcta fusión y conectorizado de las fibras ópticas OM3 y OM4. (Manifestar aceptación) |
| Fusión y Certificación |  | El proponente deberá fusionar y certificar todos los hilos de fibra óptica de los enlaces en OM3 y OM4 con equipo con calibración vigente. (Manifestar aceptación) |
| Canalización |  |  |
| Tipo de Ducto | El proponente deberá contemplar los ductos que deberán ser tubos flexibles de polietileno de alta densidad de mínimo 2” de diámetro interior nominal. (Manifestar aceptación) |  |
| Construcción de las Zanjas | Al momento de la instalación del ducto se podrán encontrar diferentes tipos de terreno y factores que impidan la construcción por un solo procedimiento, por lo que para cada caso específico se debe tomar en cuenta el procedimiento necesario para facilitar la instalación adecuada del ducto. Se deberá excavar la zanja a la anchura mínimo 30 cm x profundidad de 80 cm utilizando la herramienta o maquinaria necesaria. Si la excavación de las zanjas se efectuara con equipo mecánico se deben dejar los últimos 20 cm para ejecutarlos manualmente. El piso de las zanjas deberá compactarse cuidadosamente con el fin de evitar pandeos y proporcionarle a los ductos y cámaras un mejor apoyo Se deberá apisonar manualmente con la ayuda del equipo necesario. (Manifestar aceptación) |  |
| Señalización | Antes de empezar cualquier trabajo se deberá delimitar la zona de trabajo con la señalización adecuada. (Manifestar aceptación) |  |
| Tendido del Ducto | El tendido de los ductos se efectuará lo más recto posible. Para el cambio de dirección del ducto se deberá colocar una cámara de paso mínimo 60x60x60 cm con tapa de color azul. (Manifestar aceptación) |  |
| Residuos Generados | Los residuos sobrantes de los trabajos de excavación, relleno y reposición, se deberán evacuar inmediatamente del lugar de trabajo al depósito de deshechos aprobado. (Manifestar aceptación) |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |
| El plazo de entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes adquiridos será de CIENTO CUARENTA (140) días calendario como máximo, computables a partir de la emisión de la Orden de Inicio por el Responsable o el Comité de Recepción previa firma del Contrato. |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA |  |  |
| Experiencia General La empresa proponente deberá tener experiencia general en el rubro, mínima de DOS (2) años; para lo cual se deberá acreditar con el Certificado de Matrícula de Comercio o Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA o Certificación electrónica del NIT o Certificado de Inscripción del NIT, que deberán ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. Experiencia Específica La empresa proponente deberá tener una experiencia mínima de: - TRES (3) proyectos de Implementación o Construcción de Proyectos de Centros de Datos. No se tomarán como válidos trabajos de supervisión, soporte o mantenimiento de Centro de Datos. - DOS (2) proyectos de Instalación de Sistemas eléctricos de media tensión y puestos de transformación. - UNA (1) implementación de Centro de Datos Prefabricados Modulares o Contenidos. Para fines de evaluación adjuntar fotocopias simples de uno o varios de los siguientes documentos: - Actas de recepción o entrega o - Notas de recepción o entrega o - Certificado de cumplimiento de contrato o - Contrato u orden de compra o - Cualquier otro documento que respalde la entrega de los bienes, con constancia de recepción de los mismos. En los documentos de respaldo deben constar el nombre de la empresa proponente y la empresa que compro los bienes. El proponente que resulte adjudicado, previa suscripción de contrato debe presentar original o fotocopia legalizada de la documentación de respaldo que acredita su experiencia. |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO |  |  |
| Experiencia Específica La empresa proponente deberá contar con al menos el siguiente personal especializado: - Un (1) profesional certificado por organismos internacionales reconocidos de formación en centros de datos (UPTIME INSTITUTE o ICREA o DCPRO). (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) profesional a nivel licenciatura en Ramas Eléctrica o Electrónica o Electromecánica (Presentar en fotocopia simple el título en provisión nacional de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) técnico certificado por la marca ofertada en el Componente No. 1: Centro de Datos Prefabricado en Contenedor, que acredite especialidad en soluciones para Centro de Datos o similares, quien será responsable de la implementación de la solución ofertada. (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) técnico certificado por la marca ofertada en el Componente No. 4: Conectividad de Redes, especialista en Soluciones de Conectividad para Centros de Datos o similares. quien será responsable de la implementación de la solución ofertada. (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). - Un (1) técnico certificado por la marca ofertada en el Componente No. 4: Conectividad de Redes. Especialistas en sistemas de Cableado Estructurado en Categoría 6A o similares (Presentar en fotocopia simple el certificado de respaldo para fines de evaluación). La empresa proponente deberá presentar la hoja de vida o curriculum vitae del personal especializado. |  |  |
| ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |  |
| La empresa proponente deberá ser canal certificado de la marca ofertada para el Componente No. 1 Centro de Datos Prefabricado en Contenedor (Se deberá adjuntar Certificado o Carta emitida por el Fabricante, o deberá ser verificable a través de la página Web del Fabricante). La empresa proponente deberá ser Canal Certificado de la marca ofertada para el componente No. 4 Conectividad de Redes (Se deberá adjuntar Certificado o Carta emitida por el Fabricante). Para los componentes No. 1 y No. 4 la empresa proponente deberá presentar una carta en copia simple de autorización o distribución o representación del fabricante para comercializar las marcas dentro del territorio de Bolivia (otorgado por el fabricante). |  |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

El lugar de entrega se realizará en los predios definidos por YPFB Corporación ubicadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Av. Doble Vía La Guardia entre 3er. y 4to. Anillo. Anexo al presente se encuentra el plano de ubicación y de distribución de los componentes requeridos en el presente proceso.

FORMA DE PAGO

En caso de que la empresa contratada solicite un anticipo, el pago del saldo se realizará contra entrega total de los bienes adquiridos, caso contrario, se realizará un solo pago contra entrega total de los bienes adquiridos. Los pagos serán efectivos, en ambos casos, una vez que el Responsable de Recepción, o Comité de Recepción, haya efectuado la recepción definitiva y emitido el Informe de Recepción respectivo. El pago será efectuado en bolivianos a través del SIGEP; para lo cual el proveedor deberá contar con una cuenta habilitada en cualquier entidad financiera autorizada. Por consiguiente, para los efectos de la solicitud de pago se deben presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago. - Nota de entrega (original) debidamente firmada por ambas partes. - Factura original del proveedor debidamente registrado en Impuestos Nacionales. - Fotocopia del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP con cuenta bancaria habilitada. - Fotocopia de la Cedula de Identidad del propietario o representante legal. - Fotocopia simple del Contrato. - Fotocopia simple del poder del representante legal (si corresponde).

ANTICIPO

La empresa adjudicada, antes de suscripción del contrato, podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser solicitado. El pago del anticipo se hará efectivo una vez suscrito el contrato debiendo la empresa proveedora presentar lo siguiente: - Carta de Solicitud de Pago de Anticipo que consigne el Concepto del Pago (Anticipo) Firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa. - Informe técnico de buen uso y/o destino del monto del Anticipo y documentación de respaldo en caso de ser solicitado por YPFB (como ser certificado de inicio de fabricación, certificado de pedido, póliza de importación del/los bien(es) requerido(s)). Este Informe debe estar firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa proveedora. - Fotocopia simple de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto total del anticipo. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP. - Fotocopia simple del Contrato. Y posterior informe de aprobación emitido por el Responsable o Comité de Recepción y actividades administrativas correspondientes de YPFB.

GARANTÍA DE FABRICA

Al momento de la entrega de los bienes, la empresa contratada deberá presentar una carta, emitida por el fabricante, en la cual certifique que el bien a ofertar es nuevo (de primer uso), no discontinuado, original de la marca ofertada, con una garantía de fábrica mínima de CINCO (5) años la cual incluye el cambio de partes y repuestos. La garantía de fábrica adquirida deberá cubrir fallas contra defectos de diseño o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total del bien contratado, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual del bien, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. La garantía de fábrica considerará que: - Se deberá remplazar cualquier equipo que tenga desperfecto de fábrica de forma inmediata. - Deberá incluir reposición de piezas y partes. - Los equipos y partes sean remplazados o reparados cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento - Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reparación de los equipos y partes en garantía, serán asumidos por el proveedor de la solución. La garantía de fábrica se contabilizará a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

GARANTIA TECNICA Y SOPORTE

Al momento de la entrega de los bienes, la empresa contratada deberá presentar una carta en la cual certifique que toda la solución entregada cuente con una garantía técnica de TRES (3) años mínimamente e incluya el servicio de soporte y mantenimiento. El servicio de soporte y mantenimiento propuesto deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: - Modalidad 5 días (Lunes a Viernes) x 8 horas (Horario de Oficina de 08:30-12:30 y 14:30-18:30). Sin embargo, se deberá considerar la disponibilidad del personal técnico especializado para casos de emergencia en horario fuera de oficina. - El tiempo de respuesta en sitio no deberá exceder las CUATRO (4) horas una vez reportado el incidente o problema mediante correo electrónico o llamada telefónica. Al momento de la entrega del bien, la empresa contratada deberá hacer conocer mediante carta al responsable o comité de recepción la forma de trabajo del mantenimiento preventivo y correctivo de la solución ofertada considerando: - Plan de mantenimiento. - Cronograma de mantenimiento preventivo. - Plan de acción para mantenimiento correctivo. La garantía técnica se contabilizará a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva de los bienes.

SERVICIOS CONEXOS

Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.

ENTRENAMIENTO

La empresa contratada deberá realizar un entrenamiento del manejo y configuración de la solución, este entrenamiento deberá realizarse durante el periodo de entrega de los bienes, en idioma español, con una duración de al menos 20 horas, para 4 personas designados por YPFB, y sin ningún costo adicional.

RESPONSABLE O COMITÉ DE RECEPCIÓN

Se designará mediante memorándum a uno o más funcionarios de YPFB dependiente de la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (GTIC) en calidad de Responsable o Comité de Recepción para fines de recepción de los bienes. Las responsabilidades del responsable o comité de recepción entre otras son: - Emisión de la Orden de Inicio. - Recepcionar los bienes adquiridos. - Seguimiento y cumplimiento al Contrato suscrito y Especificaciones Técnicas. - Aplicar multas si corresponde. - Emitir el Informe de Conformidad o Disconformidad, según corresponda.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB La Empresa Adjudicada/Contratista, deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: La Empresa Adjudicada/Contratista deberá garantizar el cumplimiento de los Requisitos y Estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos Requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. - POSTERIOR A LA FIRMA DE CONTRATO Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (la Unidad Solicitante emitirá la orden de Inicio) la Empresa contratada/Contratista deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativa (DSIC) de YPFB: 1.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento del “Manual de Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas” de YPFB Corporación. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI) La Empresa Contratada/Contratista deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. - Antes del inicio de actividades, la Empresa Contratista debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos. 2.2 Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB). 2.3 Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub contratistas). 2.4 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 2.5 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 2.6 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.7 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 2.8 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal) 2.8.1. Casco de seguridad 2.8.2. Lentes de seguridad 2.8.3. Botín / Bota de seguridad 2.8.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 2.8.5. Protector auditivo (en caso de realizar actividades con generación de ruido) 2.8.6. Protector Respiratorio (en caso realizar actividades con generación de Partículas suspendidas, gases, vapores) EPP Para riesgos especiales 2.8.7. Trabajos en altura 2.8.8. Trabajos eléctricos 2.8.9. Trabajos en espacios confinados 2.8.10. Trabajos en zanja abierta 2.8.11. Trabajos con cargas suspendidas 2.8.12. Trabajos con materiales peligrosos 2.9 Uso obligatorio de señalética en el área o frentes de trabajo. 2.10 En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio: 2.10.1 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. 2.10.2 El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizará la Empresa Contratista. 2.10.3 Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente. 2.10.4 Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. 3. Antes del inicio de cualquier actividad, La Empresa Contratista deberá: - Presentar el respaldo de haber recibido la Inducción de SMS (a cargo de la DSIC YPFB) - Solicitar los Permisos de Trabajo (PT) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) correspondientes al procedimiento de Permisos de Trabajo de YPFB. - Toda Empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

SEGUROS

- PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora) que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. - CONDICIONES ADICIONALES De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las misma; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

MULTAS

Al incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará una multa del 1% por cada día calendario de retraso computable a partir del primer día vencido, sobre el importe total adjudicado. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. - Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.. MONTO GARANTIZADO Y MONEDA; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. - Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido..

PARTE V

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.