ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN (EDR’S)

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 9 |
|  | EDR 1000 SMCH | Equipo | 8 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 9 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 17 |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 500 SMCH | Equipo | 21 |
|  | EDR 1000 SMCH | Equipo | 5 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 6 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 18 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

  - EXPERIENCIA

La Empresa proponente deberá demostrar experiencia en provisión de Estaciones Distritales de Regulación y/o City Gates y/o Puentes de Regulación y Medición y/o Estaciones de Medición y Odorización y/o Componentes del EDR como: medidores de flujo y/o reguladores y/o filtro y/o correctores de flujo y/o válvulas y/o manómetros. Esta experiencia será demostrada como resultado de la sumatoria de montos de bienes comercializados, dicha sumatoria deberá ser igual o superior al 20% del monto del precio referencial del lote.

La experiencia podrá ser respaldada con cualquiera de los documentos detallados a continuación:

- Copias simples de facturas con valor fiscal, acompañadas de copias simples de contratos u órdenes de compra, correspondientes a las facturas presentadas.

- Copias simples de certificados de liquidación de contrato.

- Copias simples de actas de cierre de contrato.

- Copia del documento que certifique el cumplimiento de contrato

Especificar propuesta y presentar la documentación declarada

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA PARA CADA LOTE

El proponente deberá presentar de forma adjunta a su propuesta las Tablas de Verificación de Componentes, Catálogos y/o Fichas Técnicas por elemento requerido para cada EDR en función a la capacidad nominal de las mismas (500 MCH, 1000 MCH, 2000 MCH y 4000 MCH,). La documentación de respaldo deberá contener la información solicitada para cada elemento según el Anexo 0.

En base a las Tablas de Verificación de Componentes, Catálogos y/o Fichas Técnicas presentadas, se evaluará si los elementos propuestos se encuentran dentro los parámetros establecidos por YPFB.

TABLAS DE VERIFICACIÓN DE COMPONENTES

Tabla A – FILTRO

| FILTRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES FILTRO |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | FLUIDO |  |  |
|  | 2 | POSICIÓN DE INSTALACIÓN |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO |  |  |
|  | 4 | CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA |  |  |
|  | 5 | CONEXIÓN DRENAJE/PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  |
| MATERIALES | 6 | CUERPO Y CONEXIONES |  |  |
|  | 7 | ESTRUCTURA DEL ELEMENTO FILTRANTE |  |  |
| ELEMENTO FILTRANTE | 8 | TIPO |  |  |
|  | 9 | FILTRADO |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 10 | DISEÑO |  |  |
|  | 11 | PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |  |  |
|  | 12 | MANÓMETRO DIFERENCIAL |  |  |
|  | 13 | MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN |  |  |
|  | 14 | INDICADOR DE COLMATADO |  |  |
|  | 15 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |
|  | 16 | PINTURA |  |  |

Tabla B - REGULADOR

| REGULADOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | * RAMAL: |  |  |
|  |  |  |  | Especificación |  | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  |  |  |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  |  |  |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO |  |  |  |
|  | 15 | BLOQUEO |  |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig |  |  |  |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  |  |  |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig |  |  |  |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  |  |  |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  |  |  |  |

* La Tabla B debe ser presentada de forma individual para cada ramal de la EDR.

Tabla C – MEDIDOR

| MEDIDOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |
| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  |  |  |
|  | 2 | TAMAÑO |  |  |  |
|  | 3 | CONEXIÓN |  |  |  |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  |  |  |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  |  |  |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  |  |  |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO |  |  |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO |  |  |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS |  |  |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  |  |  |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  |  |  |
|  | 12 | MECÁNICO |  |  |  |
|  | 13 | RESET |  |  |  |
|  | 14 | UNIDADES |  |  |  |
| ESTÁNDARES | 15 | NORMA |  |  |  |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  |  |  |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  |  |  |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  |  |  |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  |  |  |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  |  |  |
|  | 21 | SWITCH |  |  |  |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  |  |  |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  |  |  |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  |  |  |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  |  |  |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  |  |  |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  |  |  |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  |  |  |
|  | 29 | HOMOLOGACIÓN IBMETRO |  |  |  |
|  | 30 | TERMO POZO EN EL CUERPO DEL MEDIDOR |  |  |  |

Tabla D - CORRECTOR DE FLUJO

| CORRECTOR DE FLUJO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | Especificación |  | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  |  |  |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  |  |  |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  |  |  |  |
| CAJA/ SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  |  |  |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  |  |  |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  |  |  |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  |  |  |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  |  |  |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR MEDICIÓN | RANGO barg |  |  |  |
|  | 10 | TRANSDUCTOR PARA LÍNEA DE ENTRADA | RANGO barg |  |  |  |
|  | 11 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  |  |  |  |
|  | 12 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  |  |  |  |
| ENTRADAS | 13 | RTD | TIPO |  |  |  |
|  | 14 | FRECUENCIA | TIPO |  |  |  |
| SALIDAS | 15 | DIGITAL | TIPO |  |  |  |
|  | 16 | FRECUENCIA | TIPO |  |  |  |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 17 | Oper. Interfase | TIPO |  |  |  |
|  | 18 | COM. REMOTA | TIPO |  |  |  |
|  | 19 | INTERFACE FÍSICA |  |  |  |  |
|  | 20 | INTERFACE LÓGICA | S.O. Windows |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN | 21 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA |  |  |  |
|  | 22 |  | TIPO |  |  |  |
|  | 23 |  | DURACIÓN |  |  |  |
| RTD | 24 | TIPO |  |  |  |  |
|  | 25 | CONEXIÓN |  |  |  |  |
|  | 26 | LONGITUD |  |  |  |  |
|  | 27 | TERMOPOZO |  |  |  |  |
|  | 28 | NÚMERO DE HILOS |  |  |  |  |
| ACCESORIOS | 29 | MANIFOLD 5 VÍAS |  |  |  |  |
|  | 30 | SOPORTE DE MONTAJE |  |  |  |  |

Tabla E - VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

|  VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | Especificación |  | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  |  |  |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  |  |  |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  |  |  |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  |  |  |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  |  |  |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA |  |  |  |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  |  |  |  |
|  | 8 | DISCO |  |  |  |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  |  |  |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  |  |  |  |
|  | 12 | SELLO |  |  |  |  |
|  | 13 | O RING |  |  |  |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  |  |  |  |
| ESTÁNDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  |  |  |  |
|  | 16 | DIMENSIONAMIENTO |  |  |  |  |
|  | 17 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  |  |  |  |
| FLUIDO | 18 | FLUIDO |  |  |  |  |
|  | 19 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  |  |  |  |
|  | 20 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  |  |  |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  |  |  |  |
|  | 22 | % Sobrepresión permisible |  |  |  |  |
|  | 23 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA | 24 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  |  |  |  |
|  | 25 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  |  |  |  |
|  | 26 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA |  |  |  |
|  | 27 | CLASE | ENTRADA/SALIDA |  |  |  |

Tabla F – VÁLVULA TIPO BOLA

| VÁLVULA TIPO BOLA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| VÁLVULA BOLA |  |  | * Clase: |  |
|  |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL |  |  |
|  | 2 | SERVICIO |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO |  |  |
|  | 4 | CONEXIÓN |  |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO |  |  |
|  | 6 | BOLA |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO |  |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO |  |  |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO |  |  |
|  | 10 | JUNTAS |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA |  |  |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO |  |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" |  |  |
|  | 15 | PASO |  |  |
|  | 16 | MONTAJE |  |  |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN |  |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |
|  | 19 | PINTURA |  |  |

* La Tabla F debe ser presentada de forma individual para cada Clase de Válvula de Bola a ser instalada (Clase 800, Clase 150, Clase 300).

Tabla G – VÁLVULA GLOBO

| VÁLVULA GLOBO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| VÁLVULA GLOBO |  |  | * Clase: |  |
|  |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL |  |  |
|  | 2 | SERVICIO |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO |  |  |
|  | 4 | CONEXIÓN |  |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO |  |  |
|  | 6 | TAPA ABULONADA |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO |  |  |
|  | 8 | ASIENTO RENOVABLE |  |  |
|  | 9 | DISCO (PLUG) |  |  |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO |  |  |
|  | 13 | PRUEBAS |  |  |
|  | 14 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |
|  | 15 | PINTURA |  |  |

* La Tabla G debe ser presentada de forma individual para cada Clase de Válvula de Bola a ser instalada (Clase 800, Clase 150, Clase 300).

Tabla H – VÁLVULA MARIPOSA

| VÁLVULA MARIPOSA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| VÁLVULA MARIPOSA |  |  | * Clase: |  |
|  |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL |  |  |
|  | 2 | SERVICIO |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO |  |  |
|  | 4 | INSTALACIÓN |  |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO |  |  |
|  | 6 | VÁSTAGO |  |  |
|  | 7 | DISCO |  |  |
|  | 8 | ASIENTO |  |  |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO |  |  |
|  | 13 | PRUEBAS |  |  |
|  | 14 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO |  |  |
|  | 15 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" |  |  |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |
|  | 17 | PINTURA |  |  |

* La Tabla H debe ser presentada de forma individual para cada Clase de Válvula de Bola a ser instalada (Clase Clase 150, Clase 300).

Tabla I – VÁLVULA DE AGUJA

| VÁLVULA DE AGUJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| VÁLVULA AGUJA |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL |  |  |
|  | 2 | SERVICIO |  |  |
|  | 3 | CONEXIÓN |  |  |
|  | 4 | DIÁMETRO DE ENTRADA (PROCESO) |  |  |
|  | 5 | DIÁMETRO DE SALIDA (INSTRUMENTO) |  |  |
|  | 6 | DIÁMETRO DE PURGA |  |  |
|  | 7 | NÚMERO DE VÍAS |  |  |
| MATERIALES | 8 | CUERPO Y BONETE |  |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  |  |
|  | 10 | EMPAQUETADURA |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  |  |
|  | 12 | OBTURADOR |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 13 | OPERADOR |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 14 | PRESIÓN (Psig) MÁXIMA/DISEÑO |  |  |
|  | 15 | PASO |  |  |
|  | 16 | BONETE |  |  |
|  | 17 | CERTIFICACIÓN A PRUEBA DE FUEGO |  |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |
|  | 19 | PINTURA |  |  |

Tabla J - MANÓMETRO

| MANÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| MANÓMETRO |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE |  |  |
|  | 2 | LECTURA |  |  |
|  | 3 | DIAL |  |  |
|  | 4 | CONEXIÓN |  |  |
| MATERIALES | 5 | CARCASA |  |  |
|  | 6 | INTERNOS |  |  |
|  | 7 | ANILLO |  |  |
|  | 8 | VISOR |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR |  |  |
|  | 10 | PROTECCIÓN |  |  |
|  | 11 | GRADO DE PROTECCIÓN |  |  |
|  | 12 | PRECISIÓN REQUERIDA |  |  |
|  | 13 | ELEMENTO |  |  |
|  | 14 | MARCADOR |  |  |
|  | 15 | GLICERINA |  |  |
|  | 16 | RANGO Psig (barg) |  |  |
|  | 17 | RANGO Psig (barg) |  |  |
|  | 18 | OPCIÓN DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE EN SITIO |  |  |
|  | 19 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |
|  | 20 | ACCESORIOS |  |  |

- Tabla K – TERMÓMETRO

| TERMÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de EDR: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| TERMÓMETROS |  |  | Especificación | N° Página Catalogo y/o F. Técnica |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE |  |  |
|  | 2 | LECTURA |  |  |
|  | 3 | TIPO |  |  |
|  | 4 | TERMOPOZO |  |  |
|  | 5 | DIAL |  |  |
| MATERIALES | 6 | CARCASA Y VÁSTAGO |  |  |
|  | 7 | INTERNOS |  |  |
|  | 8 | VENTANA |  |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR |  |  |
|  | 10 | GRADO DE PROTECCIÓN |  |  |
|  | 11 | PRECISIÓN REQUERIDA |  |  |
|  | 12 | MARCADOR |  |  |
|  | 13 | ESCALA DUAL |  |  |
|  | 14 | MAOP Psig |  |  |
|  | 15 | RANGO DE ESCALA °C MÍNIMO |  |  |
|  | 16 | RANGO DE ESCALA °C MÁXIMO |  |  |
|  | 17 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS |  |  |

La empresa proponente deberá presentar el llenado de todas las anteriores tablas (Tabla A hasta la Tabla K) para cada capacidad de EDR es decir: (1) EDR 500, (1) EDR 1000, (1) EDR 2000 Y (1) 4000 MCH, demostrando el cumplimiento de instalación de la Figura 1.

En caso de que las fichas técnicas no se encuentren numeradas el proponente podrá realizar la numeración de forma manual y legible.

Los modelos propuestos deberán cumplir las Especificaciones Técnicas detalladas y solicitadas en las Tablas del Anexo 0.

  - PLAZO DE ENTREGA

LOTE N° 1.

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PLAZO DE ENTREGA (días calendario) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 9 | 150 días calendario |
|  | EDR 1000 SMCH | Equipo | 8 |  |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 9 |  |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 17 |  |

LOTE N° 2.

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PLAZO DE ENTREGA (días calendario) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 500 SMCH | Equipo | 21 | 270 días calendario |
|  | EDR 1000 SMCH | Equipo | 5 |  |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 6 |  |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 18 |  |

Los plazos serán contabilizados a partir del siguiente día hábil de emitida la Orden de Proceder.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento Obligatorio)

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

- CONDICIONES GENERALES PARA AMBOS LOTES

- Información de propiedades, cromatografía y cantidad detallada se encuentran en el Anexo 0, Tabla 0.

- Para la construcción de las EDR debe emplearse el Anexo 0, el cual contiene las características de tubos (exceptuando el conduit), accesorios, válvulas, filtros, medidores, correctores, manómetros, termómetros, armario, etc. a emplearse en la construcción de los EDR.

- La EDR deberá estar dentro de armario (paquetizado), diseñado por el proveedor, de manera que los equipos e instrumentos de la EDR queden contenidos en su integridad dentro del armario. (Anexo 0 Tabla 13). Las superficies interior y exterior del gabinete serán pintadas de color código RAL 7032 o equivalente.

- El diseño del Skid (Soportes) deberá contar con calculo estructural, que demuestre la estabilidad y soporte de los equipos a ser instalados, además se deberá considerar lo siguiente:

  - Los soportes deben diseñarse de tal forma que permitan los movimientos de expansión térmica de la tubería.

  - Todo soporte debe estar diseñado para soportar el doble de la carga máxima calculada para él.

  - Entre los soportes y la tubería debe haber aislamiento eléctrico.

  - Los soportes no deben impedir u obstaculizar los trabajos de mantenimiento.

  - Los medidores deberán estar soportados o conectados a tuberías rígidas de modo que no se hallen sometidos a tensiones.

- El nivel sonoro no deberá superar los 80 dB medidos a un metro del armario con la puerta cerrada, para lo cual la empresa adjudicada deberá incluir en su Libro de Ingeniería el cálculo del nivel sonoro.

- Todas las soldaduras deben ser realizadas de acuerdo a procedimiento calificado de soldadura, conforme a API 1104. Los soldadores que interviniesen en la construcción de los equipos y accesorios de la EDR, deben estar  calificados y certificados bajo API 1104. Los documentos de respaldo deberán ser presentados junto al Data Book. La empresa proveedora deberá realizar ensayos radiográficos al 100% de las juntas soldadas, de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición. Los procedimientos y resultados de estos END serán presentados en el Data Book.

- Soldaduras menores a 2” de diámetro nominal y de filete serán inspeccionadas al 100% utilizando tintas penetrantes de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición.

- La superficie de cada segmento de tubo y Skid (Soporte) del EDR será preparada con chorro abrasivo a “metal casi blanco” (NACE 2/SSPC-SP10) y se aplicarán dos capas de pintura. Al momento de la entrega de las EDR, se requiere que la empresa proveedora entregue los registros de la preparación de la superficie y los certificados de la pintura.

Segmento de Tubo

- Capa base: Imprimante epóxico de poliamida a DFT 2.5 mils.

- Capa de Acabado: epóxico de poliamida DFT 2.5 mils,

- Código de Color RAL 1026 o equivalente Amarillo Azufre.

Skid (Soporte)

- Capa base: Imprimante epóxico de poliamida a DFT 2.5 mils.

- Capa de Acabado: epóxico de poliamida DFT 2.5 mils, color verde.

- Código de Color RAL 6029 o equivalente a Verde Menta.

- Los ensayos hidrostáticos de los componentes y segmentos de tubo de la EDR, deberán ser realizados a 1,5 veces la presión de 609 psig y 77 psig para clase ANSI 300 y ANSI 150 respectivamente, durante cuatro (04) horas, debiéndose registrar presión y temperatura.

- La empresa proveedora previo a la entrega de las EDR, deberá realizar pruebas neumáticas en los sistemas a la presión máxima de operación (609 psig de entrada y 77 psig de salida) y verificar la inexistencia de fugas con solución espumante (agua jabonosa).

Para ambos ensayos la empresa proveedora presentará registros, certificado de realización y cumplimiento de las pruebas indicadas, los mismos deberán ser presentados en el Data Book.

Figura 1: Diagrama de EDR

- La EDR deberá contar con las siguientes líneas: Línea de Ingreso, Línea Principal de Regulación (Línea de Trabajo), Línea de Reserva de Regulación (Línea de Stand By), Línea de Derivación Manual (Línea de By Pass), Línea Común (a la salida de las Líneas Principal  y de Reserva), Línea de medición, Línea de Alivio y Línea de Salida.

- Tanto la Línea de Ingreso como la de Salida de la EDR, deben ser bridadas y traer consigo, el juego de espárragos y pernos para unión, además de sus correspondientes kits de juntas dieléctricas.

- La activación de la Línea de Reserva de Regulación (Línea de Stand By) debe ser automática (sincronizada en caso de falla de la Línea de Trabajo) con opción de activación manual.

- FILTRO

- El lugar de instalación de los filtros será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0 - Tabla 5, representan los intervalos mínimos requerido de operación de los filtros, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de sus filtros basados en un intervalo igual y/o menor, siempre y cuando el intervalo seleccionado de operación cubra al intervalo mínimo requerido de operación solicitado.

- Los filtros (cuerpo y elemento filtrante) a emplearse en la construcción de las Estaciones Distritales de Regulación, deben ser de dimensiones y características específicas a la capacidad de cada EDR., así garantizar el recambio de los mismos.

- El diámetro de entrada y salida del filtro deberán ser del mismo tamaño que el diámetro de la línea a la que se conecta, mismo que debe ser dimensionado contemplando una operación entre el 20% y 80% de la capacidad nominal de cada EDR.

- El drenaje debe contar con su respectivo niple, válvula bola y válvula globo.

- El elemento filtrante debe ser tal que en el caso de una ruptura de los elementos filtrantes, el cuerpo del filtro tenga la capacidad suficiente para retener los desechos diferenciales.

- El límite superior del manómetro diferencial debe ser superior a la presión límite de ruptura del elemento filtrante.

- SISTEMA DE REGULACIÓN

- REGULADOR

- El lugar de instalación de los reguladores será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0 - Tabla 6, representan los intervalos mínimos requerido de operación de los reguladores, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de sus reguladores basados en un intervalo igual y/o mayor, siempre y cuando el intervalo seleccionado de operación cubra al intervalo mínimo requerido de operación solicitado.

- El regulador seleccionado bajo las condiciones máximas y mínimas adoptadas debe trabajar con una apertura de entre el 20% y 80%. La empresa adjudicada deberá incluir en su libro de ingeniería la memoria de cálculo de la selección y determinar el tamaño de los reguladores propuestos. Los cálculos realizados para el diseño de las EDR deben ser específicos y demostrar el cumplimiento del rango de apertura mencionado.

- BLOQUEO

- Este será de tipo integrado al sistema de regulación (sistema slam shut) de modo de garantizar sello absoluto.

- La empresa adjudicada deberá incluir en su libro de ingeniería la memoria de cálculo de la selección y determinar el tamaño de los reguladores propuestos. Los cálculos realizados para el diseño de las EDR deben ser específicos y demostrar el cumplimiento del rango de apertura mencionado.

- Se deberá realizar los ensayos y configuración de los rangos de presión de seteo (set point) establecidos en el Anexo 0- Tabla 6, la empresa proveedora presentará registros y certificado de realización de los ensayos y configuraciones indicadas, los mismos deberán ser presentadas en el Data Book.

- MANÓMETROS

- El lugar de instalación de los manómetros será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0 - Tabla 10, representan las características mínimas requeridas.

- Adicionalmente, cada manómetro deberá contar con su respectiva válvula de aislamiento tipo aguja (tipo integral con purga y bloqueo) Anexo 0 Tabla 12.

- El rango del manómetro deberá estar en sistema inglés (psig) o con escalas duales (psig/barg).

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada manómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO o confirmación metrológica con patrones trazables a IBMETRO

- TERMÓMETROS

- El lugar de instalación del termómetro será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0 - Tabla 11, representan las características mínimas requeridas.

- Al momento de la entrega de las EDR, para cada termómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO o confirmación metrológica con patrones trazables a IBMETRO.

- MEDIDOR

- El lugar de instalación del medidor será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0 - Tabla 7, representan las características mínimas para la instalación y operación de los medidores, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de los medidores basados en un intervalo seleccionado, que garantice la operación y cubra al intervalo mínimo requerido.

- La instalación de los componentes involucrados en la medición deben cumplir con lo que dispone la AGA, UNE o ANSI que corresponda.

- Al momento de la entrega de las EDR’s, para cada medidor, la empresa proveedora entregara la copia de documento de calibración de origen. El documento de calibración (copia) de origen debe provenir de un Instituto Nacional de Metrología o un Laboratorio Acreditado (propio del fabricante o contratado por el fabricante).

- La empresa adjudicada deberá incluir en su libro de ingeniería la memoria de cálculo de la selección y determinar la Designación, Qmax del medidor propuesto, Qmin (m3/h), Qt (caudal de transición) (m3/h), RANGEABILIDAD AL +/- 1 DE ERROR, RANGEABILIDAD AL +/- 2 DE ERROR, STAR RATE (m3/h), STOP RATE (m3/h).

- CORRECTOR DE FLUJO

- El lugar de instalación del corrector de flujo será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0 - Tabla 8, representan las características mínimas del corrector de flujo por presión y temperatura a ser instalado, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de los sensores (Presión de línea de entrada, Presión de medición y Temperatura de medición) basados en un intervalo seleccionado, que garantice la operación y cubra al intervalo mínimo requerido.

- El corrector electrónico debe cumplir con el API 21.1. y/o EN12405.

- El corrector electrónico debe realizar los cálculos medición de volúmenes de gas natural a condiciones estándar por presión y temperatura.

- El cálculo del factor de compresibilidad (z) de ser calculado bajo los siguientes métodos SGERG88 y/o AGA 8.

- Capacidad de registrar presión (Línea de entrada y punto de medición) y temperatura (Punto de medición).

- Debe contar con una entrada adicional de presión para el registro de la presión de ingreso a la EDR.

- Los sensores de presión podrán ser transductores independientes o incorporados al cuerpo del corrector

- Debe incluir sus respectivos cables de interface de conexión a PC y software, además de una guía rápida para la verificación, calibración y ajuste de las variables.

- Al momento de la entrega de las EDR, para los módulos y/o transductores de presión y cada RTD, se requiere documento de calibración y/o acta de confirmación metrológica que sea realizado con patrones trazables a IBMETRO.

- VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

- El lugar de instalación de las válvulas de alivio será de acuerdo a la figura 1.

- Aguas arriba de la Válvula de Alivio y Seguridad (VAS) debe instalarse dos válvulas; la primera que permita aislar la línea de alivio (del mismo diámetro de entrada de la VAS); y la segunda que permita la despresurización de la línea alivio y calibración local de la VAS.

- Aguas abajo de la VAS debe instalarse una válvula que permita el dreno de líquidos (ejemplo acumulación de agua de lluvia), además el extremo de la línea de alivio debe contar con “tapa de tubo” (“pipe cap”) o también denominado como “cubierta de tubo” (“pipe cover”) cuya función es la de minimizar el ingreso de agua de lluvia.

- La empresa adjudicada deberá incluir en su libro de ingeniería la memoria de cálculo de la selección y determinar la característica de la VAS propuesta.

- Se deberá realizar los ensayos y configuración de los rangos de presión de seteo establecidos en el Anexo 0- Tabla 9, la empresa proveedora presentará registros y certificados de la realización de los ensayos y configuraciones indicadas, los mismos deberán ser presentadas en el Data Book.

  - LIBRO DE INGENIERÍA LOTE1 Y LOTE 2

Una vez suscrito el contrato entre YPFB y la empresa proveedora de los bienes, está tendrá un plazo máximo de 25 (veinticinco) días calendario para presentar a la Gerencia de Redes de Gas y Ductos el Libro de Ingeniería (impreso y digital), con el siguiente contenido mínimo por cada EDR propuesto (500 MCH,1000 MCH,2000 MCH y 4000 MCH):

- Índice General.

- Memorias de Cálculos.

  - Selección de componentes (Filtro, Regulador, Medidor, Corrector de Flujo).

  - Selección de válvulas y accesorios.

  - Dimensionamiento de segmentos de tubería.

  - Dimensionamiento Skid (Soporte).

  - Dimensionamiento Armario.

- Planos P&ID.

- Catálogos y fichas técnicas de los componentes y elementos seleccionados (Demostrando el cumplimiento del Anexo 0).

- Archivos digitales en el formato grabado, en los mismos las ecuaciones y parámetros de cálculo deberán ser visibles y analizables.

La Gerencia de Redes de Gas y Ductos a través de la Unidad Solicitante, tendrá un plazo de 10 días hábiles para la revisión y validación del Libro de Ingeniería, en el caso que algún elemento o componente propuesto sea rechazado la empresa Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles para subsanar las observaciones, para la revisión y aceptación de corrección y/o mejora a las observaciones la Unidad Solicitante tendrá un plazo de 5 días hábiles para emitir la conformidad o rechazo de las mismas.

Una vez la Unidad Solicitante emita la conformidad de los Libros de Ingeniería presentados por la Contratista, esta emitirá la Orden de Proceder con la cual se dará inicio a los plazos de entrega.

Si hasta 25 (veinticinco) días calendario después de la firma de contrato la empresa proveedora no hubiese presentado el Libro de Ingeniería, se considerar como incumplimiento de contrato y se tomaran las acciones contractuales que correspondan.

Los catálogos y/o fichas técnicas de los componentes y toda la documentación presentada en Libro de Ingeniera, deberá estar en idioma castellano; en caso que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

  - CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS LOTE 1 Y LOTE 2

Para la elaboración del Libro de Ingeniería y construcción de las EDR´s se deberá considerar los siguientes parámetros:

    - EDR 500 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida con cuello para soldar, Biselado (BE)/Cara Levantada (RF) | ANSI 300 | En ningún caso la cañería de entrada a la EDR y a líneas de regulación será de diámetro menor a 2”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo 0 Tabla 3 |
|  |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de Alivio y Seguridad |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | El diámetro de entrada del medidor será igual al de la línea de conexión | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | Las cañerías de salida de la estación aguas abajo de la regulación serán en todos los casos de diámetro no inferior a 3”. | Ver Anexo O Tabla 1 |

    - EDR 1000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida con cuello para soldar, Biselado (BE)/Cara Levantada | ANSI 300 | En ningún caso la cañería de entrada a la EDR y a líneas de regulación será de diámetro menor a 2”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 14 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo 0 Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | El diámetro de entrada del medidor será igual al de la línea de conexión | Ver Anexo 0 Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | Las cañerías de salida de la estación aguas abajo de la regulación serán en todos los casos de diámetro no inferior a 3”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |

    - EDR 2000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida con cuello para soldar, Biselado (BE)/Cara Levantada | ANSI 300 | En ningún caso la cañería de entrada a la EDR y a líneas de regulación será de diámetro menor a 2”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo 0 Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | El diámetro de entrada del medidor será igual al de la línea de conexión | Ver Anexo 0 Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | Las cañerías de salida de la estación aguas abajo de la regulación serán en todos los casos de diámetro no inferior a 3”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |

    - EDR 4000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida con cuello para soldar, Biselado (BE)/Cara Levantada | ANSI 300 | En ningún caso la cañería de entrada a la EDR y a líneas de regulación será de diámetro menor a 2”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  | El diámetro de las conexiones principales será del mismo tamaño que el diámetro de la línea de alta presión en que se encuentran instalados. | Ver Anexo 0 Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
|  |  | Válvula mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo 0 Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | El diámetro de entrada del medidor será igual al de la línea de conexión | Ver Anexo 0 Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo 0 Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 |  | Ver Anexo 0 Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | Las cañerías de salida de la estación aguas abajo de la regulación serán en todos los casos de diámetro no inferior a 3”. | Ver Anexo 0 Tabla 1 |

  - CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES LOTE 1 Y LOTE 2

YPFB designará un Comité de Recepción para los bienes, debiendo la empresa proveedora coordinar todas sus actuaciones con esta instancia.

La empresa proveedora deberá acreditar un Representante, mediante nota dirigida al Gerente de Redes de Gas y Ductos. Este Representante será el único autorizado para la coordinación con el Comité de Recepción de YPFB.

La recepción de los bienes será coordinada entre el Comité de Recepción de YPFB y el Representante Acreditado de la empresa proveedora, para tal fin se establecen a continuación las condiciones para la recepción de los bienes:

- Al momento de cada entrega realizada dentro el plazo establecido, la empresa proveedora deberá mediante carta dirigida al Comité de Recepción solicitar la verificación de los bienes entregados, dicha carta deberá incluir la siguiente documentación:

  - Punto 2.10 (Data Book)

- En caso de que el plazo de entrega del lote haya vencido y la empresa proveedora no ha completado el total de los bienes adjudicados y/o no se haya realizado el servicio Conexo - Capacitación, la empresa proveedora deberá remitir una copia de la documentación indicada en el inciso a) al Comité de Recepción , al mismo tiempo el Comité de Recepción deberá remitir nota dirigida a la empresa proveedora debiendo detallar la cantidad de equipos recibidos en las fechas realizadas y la cantidad de equipos pendientes de entrega y la notificación de activación de multas.

- La empresa proveedora deberá solicitar mediante carta dirigida al Comité de Recepción, la verificación de los bienes que no fueron entregados dentro del plazo establecido, para aplicar este inciso será un requisito la presentación de una copia de los documentos indicados en el inciso a) y que se complete la cantidad total de los equipos.

- Periodo de verificación: A partir del día siguiente hábil de recepción de la(s) nota(s) indicada(s) en el(los) inciso(s) a), b) y c), según corresponda, el Comité de Recepción efectuará la verificación y emisión de Acta de Recepción o Nota de Rechazo, detallando las cantidades observadas, esta actividad será realizada en un plazo máximo de 15 días calendario para cada lote.

- Los bienes que hayan sido entregados dentro del plazo establecido no serán pasibles a la aplicación de multas durante el periodo de verificación calculado, dicho periodo no implica ampliación del plazo de entrega.

- En el caso de que uno o más de los bienes no fuera recibido dentro del plazo de entrega, la empresa proveedora será pasible a multas de acuerdo a lo previsto en el punto Multas.

- El Acta de Recepción contemplará mínimamente la cantidad, fecha de recepción, firmas del Comité de Recepción  de YPFB y del Representante de la Empresa Proveedora.

- Los bienes que fueren rechazados después del periodo de verificación, serán pasibles a la aplicación de multas a partir del día siguiente calendario de la notificación del Comité de Recepción, salvo que aún se encuentren dentro del plazo de entrega establecido en el punto Plazo de Entrega del Acápite IV.

- Todos los bienes que entregue la empresa proveedora deberán ser nuevos.

  - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes nuevos deberán ser entregados en los almacenes de YPFB. Las direcciones de los almacenes de YPFB son:

| DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| La Paz | Planta Entre Ríos Calle Picada Chaco S/N Zona Cementerio y/o Planta Senkata |
|  | Almacenes de la Planta de El Alto de YPFB s/n, ubicada en la Avenida Juan Pablo II, Altura Cruz Papal lado Identificaciones, Ceja ciudad de El Alto y/o Planta Senkata |
| Oruro | Almacén Distrito de Redes de Gas Oruro Carretera Vinto Km. 2 1/2, calle Hernando Siles N°42 entre calle Ayacucho (Puente Tagarete entrando una cuadras a Vinto luego derecha 1 cuadra y 1/2, garaje color azul lado lavado de autos) |
| Potosí | Almacenes Redes de Gas Potosí, Av. Tumusla s/n Zona Cementerio, Normal al frente. |
| Chuquisaca | Almacenes Redes de Gas Chuquisaca, Calle Mutún Nº 150 Camino a Fancesa (Salida CBBA) y/o Avenida de las Américas N°500 esquina Honduras. |
| Cochabamba | Almacenes Redes de Gas Cochabamba, Av. Rafael Pavón esq. Viloma, Zona Aeropuerto (Hangar). |
| Santa Cruz | Almacenes Santa Cruz, ubicado en el Parque Industrial, Manzano No 51, 6to Anillo. Cuidad de Santa Cruz. |
|  | Almacenes -Distrito Comercial Oriente, ubicado en la Avenida Tres Pasos al Frente, 2do Anillo y Calle Mamerto Cuello S/N (detrás de Bolivisión). Ciudad de Santa Cruz. |

LOTE 1

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO | DISTRITO ORURO | DISTRITO POTOSÍ | DISTRITO CHUQUISACA | DISTRITO COCHABAMBA | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
|  | EDR 1000 SMCH | Equipo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 |

LOTE 2

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO | DISTRITO ORURO | DISTRITO POTOSÍ | DISTRITO CHUQUISACA | DISTRITO COCHABAMBA | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 500 SMCH | Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
|  | EDR 1000 SMCH | Equipo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |

  - FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP. La modalidad de pago será a contra entrega de los lotes según el Plazo de Entrega establecido para cada lote, previa emisión del informe de conformidad por parte del Comité de Recepción.

Si la empresa proveedora hizo la solicitud de anticipo y la misma fue procedente, el monto pagado como anticipo será descontado del total a ser pagado del lote correspondiente.

  - MULTAS

A la conclusión del Plazo de Entrega, se establecerán las siguientes multas:

- Desde el día 1 hasta el día 30 de atraso, la multa será equivalente al 4 por 1.000 (cuatro por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado del lote, hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

- Desde el día 31 en adelante de atraso, la multa será equivalente al 5 por 1.000 (cinco por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado del lote, hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

Las multas serán cobradas mediante descuento establecido expresamente por  en el pago realizado.

De establecer  que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

De establecer  que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

En el caso que  opte por la resolución del contrato en cualquiera de las dos situaciones señaladas precedentemente, se procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato y el cobro de las multas que hubieran generado por incumplimiento de plazos.

  - EMBALAJE Y TRANSPORTE LOTE1 Y LOTE 2

La empresa proveedora deberá presentar al Comité de Recepción de  para su aprobación un procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje de los accesorios, el cual deberá cumplir todas las normas seguridad e integridad de los mismos, los bienes no serán recibidos en almacenes de  sin la aprobación de este documento.

Los bienes deberán ser manipulados en todo momento desde la fábrica hasta el lugar de entrega, de una manera que no cause abolladuras, dobladuras, daño en la pintura, daño a los componentes individuales, u otros daños a los bienes. La integridad de los bienes durante toda la logística de transporte es de única y entera responsabilidad de la empresa proveedora. Se aclara, que bajo ningún motivo se aceptarán bienes que pudieran estar dañados.

  - DESCARGUÍO Y ALMACENAJE EN PREDIOS DE YPFB LOTE1 Y LOTE 2

Los almacenes descritos y establecidos como lugar de entrega de los bienes, los cuales en su totalidad deberán ser descargados y almacenados dentro el almacén dispuesto para el efecto. Asimismo, es de carácter obligatorio que la Empresa Proveedora, a través de su Representante acreditado, con una anticipación mínima de 30 días calendario antes de cada entrega, solicite al Comité de Recepción el área requerida para el descarguío y almacenaje de los bienes (lo redactado en el presente párrafo no implica la ampliación del plazo de entrega a favor de la Empresa Proveedora).

Toda logística, personal, trabajos, materiales, maquinarias/equipos (como ser; grúas certificadas, eslingas certificadas, etc.) y operadores certificados, necesarios para el estibaje en el descarguío de los bienes en almacén de  correrán por cuenta y responsabilidad de la Empresa Proveedora, sin que  incurra en algún costo adicional. Si durante la ejecución del procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje ocurriese algún daño personal y/o material, será de única responsabilidad de la Empresa Proveedora.

Al concluir el descarguío de los bienes, la Empresa Proveedora emitirá un documento en el que se detalle la cantidad de ingreso a almacenes de los bienes en calidad de custodia, dicho documento deberá contener mínimamente las firmas del Representante Acreditado de la Empresa Proveedora y el encargado del almacén correspondiente.

  - DATA BOOK LOTE1 Y LOTE 2

La empresa proveedora al momento de cada entrega del Lote, deberá otorgar por cada EDR 3 (tres) ejemplares en medio físico y digital el Data Book correspondiente, con el siguiente contenido mínimo:

- Índice General.

- Memorias de Cálculos.

  - Selección de componentes (Filtro, Regulador, Medidor, Corrector de Flujo).

  - Selección de válvulas y accesorios.

  - Dimensionamiento de segmentos de tubería.

  - Dimensionamiento Skid (Soporte).

  - Dimensionamiento Armario.

- Planos P&ID.

- Planos As built.

- Certificaciones especificas por elemento y componente (Según requerimiento en las Especificaciones Técnicas).

- Registros de Soldadura y Ensayos No Destructivos

- Registros de Pruebas Hidrostáticas y Neumáticas.

- Registros de Preparación y Pintura (Skid, Segmento de Tubo, Armario)

- Registros de la configuración del Corrector de Flujo

- Registro del seteo y ensayos de:

  - Reguladores

  - Válvulas de alivio

- Catálogos y fichas técnicas de los componentes y elementos seleccionados (Demostrando el cumplimiento del Anexo 0).

- Manual Técnico para Estaciones Distritales de Regulación.

  - Puesta en Marcha

  - Operación

  - Mantenimiento.

- Manual de la configuración del Corrector de Flujo.

  - Verificación.

  - Calibración.

  - Ajuste.

- Garantías.

- Archivos digitales en el formato grabado, en los mismos las ecuaciones y parámetros de cálculo deberán ser visibles y analizables.

- Memoria fotográfica

Toda la documentación presentada en los Data Book, deberá estar en idioma castellano; en caso que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

  - ANTICIPO

La empresa adjudicada una vez aprobado el Libro de Ingeniería por parte la Unidad Solicitante podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR:

a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

b) No haya iniciado la provisión de los Bienes de conformidad a lo determinado en el cronograma.

c) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El Comité de Recepción llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación a la empresa proveedora, o solicitar su ejecución

  - GARANTÍA DE REPOSICIÓN LOTE 1 Y LOTE 2

Los bienes provistos deberán ser nuevos y de fábrica, por lo que se requiere que la empresa proveedora otorgue a  la correspondiente garantía (certificación o documento de garantía notariado) de reposición de accesorios y/o equipos defectuosos o no operables por el lapso de 2 años como mínimo, computable a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

En caso de encontrarse un accesorio y/o equipo dañado o en condiciones no aptas para su operación y uso, el mismo será reemplazado, instalado, ajustado y/o calibrado (según amerite), en un plazo máximo de 80 días calendario, a partir de la notificación, en lugar en el que  disponga, dentro del territorio boliviano, no siendo necesariamente este, el lugar de entrega del bien.

En caso de incumplimiento, podrá ser elevado a instrumento público con fines legales.

- Alcance de la garantía:

YPFB rechazará el material de reemplazo en mal estado por daños en el traslado, carguío o descarguío, defectos de fabricación o cualquier otra situación que afecte la calidad y estado del producto entregado. Cabe aclarar que no se aceptará ningún producto que no sea nuevo.

La empresa proveedora correrá con los gastos necesarios en que se incurra para el reemplazo y/o reposición correspondiente, incluidos tributos aduaneros de importación y gastos de despacho, los cuales de ser importados, deben ser consignados a nombre de la empresa proveedora o su representante legal, en virtud a que  no procederá con los trámites aduaneros y gestiones de extensiones para dichas piezas de reemplazo.

El bien reemplazado tendrá la misma garantía de producto y de reemplazo.

  - ANEXOS

Se adjunta al presente documento los siguientes anexos:

ANEXO 0 – HOJAS DE DATOS

ANEXO 1 – VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS

ANEXO 2 – VALIDACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

ANEXO 0 – HOJAS DE DATOS

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA

| Parámetro | Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones generales |  |  |  |
| Pb (Psi) | 14,696 |  |  |
| Tb (°F) | 60,0 |  |  |
| Patm (Psi) | 9,2 | 10,7 | 14,1 |
| Vmv (m/s) | 2,8 | 2,1 | 3,4 |
| Condiciones aguas arriba de la regulación |  |  |  |
| Tinmax (°F) | 57 | 66,7 | 78,8 |
| Tinmed (°F) | 49,0 | 51,5 | 71,2 |
| Tinmin (°F) | 41,0 | 45,0 | 63,5 |
| Pinmax1 (Psia) | 359,2 | 619,7 | 623,1 |
| Pinnominal (Psia) | 350,2 | 350,7 | 350,1 |
| Pinmin (Psia) | 199,2 | 200,7 | 204,1 |
| Condiciones aguas abajo de la regulación |  |  |  |
| Pr (Psig) | En la hoja de datos del regulador |  |  |

| Simbología: |  |  |  | Subíndices: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P: | Presión |  |  | b: | Base |
| T: | Temperatura |  |  | atm: | Atmosférico |
| V: | Velocidad |  |  | inmax: | Ingreso máximo |
|  |  |  |  | inmed: | Ingreso medio |
|  |  |  |  | inmin: | Ingreso mímino |
|  |  |  |  | inmax1: | Ingreso máximo 1 |
|  |  |  |  | inmax2: | Ingreso máximo 2 |
|  |  |  |  | inmax3: | Ingreso máximo 3 |
|  |  |  |  | r: | Regulado |
|  |  |  |  | mv: | Media del viento |

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA (continuación)

| N2 | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4H10 | nC4H10 | iC5H12 | nC5H12 | C6H14+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,76 | 1,19 | 90,02 | 5,95 | 1,34 | 0,22 | 0,30 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |

Nota.- Cromatografía Referencial correspondiente al mes de abril 2019 – (POI UV-138)

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA (continuación)

|  |  | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO |  |  | DISTRITO ORURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| DETALLADA DEL BIEN | DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
| EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | - | - | - | - |
| EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | - | - | 1 | - | - |
| EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | - | - | 2 | - | - |
| EDR 4000 SMCH | Equipo | 6 | 1 | - | 7 | - | - |
|  |  | DISTRITO POTOSÍ |  |  | DISTRITO CHUQUISACA |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| DETALLADA DEL BIEN | DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
| EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | - | - | 1 | - |
| EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | - | - | - | - | - |
| EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | - | - | - | 1 | - |
| EDR 4000 SMCH | Equipo | - | - | - | - | - | - |
|  |  | DISTRITO COCHABAMBA |  |  | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI |  |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| DETALLADA DEL BIEN | DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
| EDR 500 SMCH | Equipo | 3 | 5 | 9 | - | - | 10 |
| EDR 1000 SMCH | Equipo | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
| EDR 2000 SMCH | Equipo | - | 4 | - | - | - | 2 |
| EDR 4000 SMCH | Equipo | - | 4 | - | - | - | 17 |

TABLA 1: HOJA DE DATOS DE TUBOS Y ACCESORIOS

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ELEMENTO | NPS | ESQUEMA/CLASE | EXTREMOS | MATERIAL | NORMA(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO | 1 ½, 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 | BISELADOS (BE) | - SPEC API 5L - GRADO B - SIN REVESTIMIENTO - PSL 1 - SIN COSTURA | - SPEC 5L - ASME B36.10 |
| BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 CLASE 150 CLASE 300 | BISELADO (BE)/CARA LEVANTADA (RF) | - ASTM A105 | - ASME B16.5 - ASME B36.10 |
| BRIDA CIEGA | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | N/A | - ASTM A105 | - ASME B16.5 |
| CODO 90° RL, TEE, TEE REDUCTORA, REDUCCIÓN CONCÉNTRICA | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 | BISELADOS (BE) | - ASTM A234 - GRADO WPB | - ASME B16.9 - ASME B36.10 |
| NIPLE | 1/2, 3/4, 1 | 3000 | ROSCADO (NPT) | - ASTM A105 | - ASME B16.11 - ASME B1.20.1 |
| THREDOLET | 1/2, 3/4, 1 | 3000 | ROSCADO (NPT) | - ASTM A105 | - MSS-SP-97 - ASME B1.20.1 |
| ESPÁRRAGO (RTJ) ZINCADO | 1/2,5/8, 3/4, 7/8 | N/A | ROSCADO EN TODA SU LONGITUD (STUD BOLT) Y LARGO DE ACUERDO A BRIDA | - ASTM A193 - GRADO B7 - ZINCADO | - ASME B16.5 - ASME B18.31.2 - ASME B1.1 |
| TUERCA ZINCADA | 1/2,5/8, 3/4, 7/8 | N/A | HEXAGONAL, DOS TUERCAS POR CADA ESPÁRRAGO | - ASTM A194 - GRADO 2H | - ASME B16.5 - ASME B18.2.2 - ASME B1.1 |

TABLA 1: HOJA DE DATOS DE TUBOS Y ACCESORIOS (Continuación)

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ELEMENTO | NPS | ESQUEMA/CLASE | EXTREMOS | MATERIAL | NORMA(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPAQUETADURA ESPIRALADA | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | PARA BRIDAS CON CARA LEVANTADA (RF) | - ELEMENTO ESPIRALADO 316 SS/GRAFITADA, - ANILLO DE CENTRADO 316 SS -ANILLO INTERNO 316 SS | - ASME B16.20 - ASME B16.5 |
| KIT DE EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | PARA BRIDAS CON CARA LEVANTADA (RF) | - EMPAQUETADURA (SIN ASBESTO) G10 - TUBOS Y ARANDELAS AISLANTES (AISLAMIENTO DOBLE) G10 - ARANDELA DE ACERO (AISLAMIENTO DOBLE) ZINCADO | - ASME B16.5 |

TABLA 2: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS TIPO BOLA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA BOLA |  |  | CLASE ANSI 800 | CLASE ANSI 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2, 3/4, 1 | 1, 2, 3, 4, 6 | 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE | ASME B16.10 |  |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADA, ASME B1.20.1, NPT | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |  |
|  | 6 | BOLA | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A351 Gr CF8M |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A479 Tipo 316 |  |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO | N/A |  | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO | DEVLON o PTFE o RPTFE |  |  |
|  | 10 | JUNTAS | VITON + GRAFITO |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA |  | VOLANTE CON CAJA DE ENGRANAJES* |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA | API 6D o API608 o API 598 o ASME 16.34 |  | API 6D |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |  |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |  |
|  | 15 | PASO | REDUCIDO | TOTAL |  |
|  | 16 | MONTAJE | FLOTANTE |  | TRUNNION |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN | ATORNILLADO-CUERPO PARTIDO |  |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |  |
| * LOS VOLANTES DEBERÁN SER DESMONTABLES |  |  |  |  |  |

TABLA 2: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS TIPO BOLA (Continuación)

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA BOLA |  |  | CLASE: ANSI300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1, 2, 3, 4 in | 6, 8 in |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | ASME B16.10 |  |
|  | 4 | CONEXIÓN | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | MATERIAL DE BOLA | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A351 Gr CF8M |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A479 Tipo 316 |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO | N/A | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO | DEVLON o PTFE o RPTFE |  |
|  | 10 | JUNTAS | VITON + GRAFITO |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA | VOLANTE CON CAJA DE ENGRANAJES* |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA | API 6D |  |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |
|  | 15 | PASO | TOTAL |  |
|  | 16 | MONTAJE | FLOTANTE | TRUNNION |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN | ATORNILLADO-CUERPO PARTIDO |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |
| * LOS VOLANTES DEBERÁN SER DESMONTABLES |  |  |  |  |

TABLA 3: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULA GLOBO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA GLOBO |  |  | CLASE ANSI 800 | CLASE ANSI 150, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2, 3/4, 1 | 2, 3, 4 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE | ASME B16.10 |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADA, ASME B1.20.1 NPT | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | TAPA ABULONADA |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | AISI 410 o AISI 316 o AISI 304 o A216 Gr. WCB CON AISI 410 |  |
|  | 8 | ASIENTO RENOVABLE |  |  |
|  | 9 | DISCO (PLUG) |  |  |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO | GRAFITO FLEXIBLE |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | VOLANTE ASCENDENTE |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO | API 602 | API 602 o ASME B16.34 |
|  | 13 | PRUEBAS | API 598 |  |
|  | 14 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |
|  | 15 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |

TABLA 4: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULA MARIPOSA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA MARIPOSA |  |  | CLASE 150, 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 2, 3, 4, 6, 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | API 609 CATEGORÍA B |
|  | 4 | INSTALACIÓN | ENTRE BRIDAS CON CUELLO PARA SOLDAR, CARA LEVANTADA |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |
|  | 6 | VÁSTAGO | AISI 304 o A276 TIPO 304 o AISI 316 o A276 TIPO 316 |
|  | 7 | DISCO | AISI 304 o A351 Gr CF8 o AISI 316 o A351 Gr CF8M |
|  | 8 | ASIENTO | PTFE/INCOLOY o RPTFE/INCOLOY o METALICO |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO | VITON + GRAFITO |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO | API 609 CATEGORÍA B |
|  | 13 | PRUEBAS | API 598 |
|  | 14 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 |
|  | 15 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 5: HOJA DE DATOS DE FILTRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| FILTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | FLUIDO | GAS NATURAL |
|  | 2 | POSICIÓN DE INSTALACIÓN | VERTICAL |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE |
|  | 4 | CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA | BRIDADA, ASME B16.5, CLASE 300, CARA LEVANTADA |
|  | 5 | CONEXIÓN DRENAJE/PRESIÓN DIFERENCIAL | ROSCADO, CLASE 3000 |
| MATERIALES | 6 | CUERPO Y CONEXIONES | SEGÚN EL FABRICANTE |
|  | 7 | ESTRUCTURA DEL ELEMENTO FILTRANTE | ACERO INOXIDABLE |
| ELEMENTO FILTRANTE | 8 | TIPO | CARTUCHO |
|  | 9 | FILTRADO | > A 5 MICRAS |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 10 | DISEÑO | ASME SEC VIII DIV 1 |
|  | 11 | PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | DE ACUERDO A ASME VIII DIV 1, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RADIOGRAFÍA, LÍQUIDOS PENETRANTES |
|  | 12 | MANÓMETRO DIFERENCIAL | SI |
|  | 13 | MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN | 1 psid |
|  | 14 | INDICADOR DE COLMATADO | SI, CON TESTIGO DE LÍMITE MÁXIMO |
|  | 15 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 16 | PINTURA | PROCESO ESTÁNDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 6: HOJA DE DATOS DE REGULADOR

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | EDR 500 SMCH |  |  |  | EDR 2000 SMCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  | TRABAJO |  | STAND BY |  | TRABAJO |  | STAND BY |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  | MANUAL |  |  |  | MANUAL |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  | SÍ |  |  |  | SÍ |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  | Según fabricante |  |  |  | Según fabricante “ |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  | A 216 Gr WCB |  |  |  | A 216 Gr WCB |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  | 80 dB |  |  |  | 80 dB |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  | NITRILO |  |  |  | NITRILO |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  | 58 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  | 15 | BLOQUEO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 44 |  | 41 |  | 44 |  | 41 |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  | SMCH* |  |  |  | SMCH* |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  | 500 MCSH |  |  |  | 2000 MCSH |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 6: HOJA DE DATOS DE REGULADOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  |  |  | EDR 4000 SMCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  | TRABAJO |  | STAND BY |  | TRABAJO |  | STAND BY |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  | MANUAL |  |  |  | MANUAL |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  | SÍ |  |  |  | SÍ |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  | Según fabricante |  |  |  | Según fabricante |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  | A 216 Gr WCB |  |  |  | A 216 Gr WCB |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  | 80 dB |  |  |  | 80 dB |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  | NITRILO |  |  |  | NITRILO |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  | 58 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  | 15 | BLOQUEO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante | SI | Según diseño del fabricante |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 44 |  | 41 |  | 44 |  | 41 |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  | SMCH* |  |  |  | SMCH* |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  | 1000 MCSH |  |  |  | 4000 MCSH |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 7: HOJA DE DATOS DE MEDIDOR

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | EDR 500 SMCH | EDR 2000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |
|  | 2 | TAMAÑO |  | Según diseño del fabricante | Según diseño del fabricante |
|  | 3 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, RF, CLASE 150 | BRIDADA, RF, CLASE 150 |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  | G100 o EQUIVALENTE | G400 o EQUIVALENTE |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  | MC | MC |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  | 160 | 650 |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  | 1 | 1 |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  | TOTALIZADOR | TOTALIZADOR |
|  | 12 | MECÁNICO |  | SI | SI |
|  | 13 | RESET |  | NO | NO |
|  | 14 | UNIDADES |  | SMCH* | SMCH* |
| ESTÁNDARES | 15 | NORMA |  | ANSI B109.3 o EN 12480 | ANSI B109.3 o EN 12480 |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  | OIML R 137/1 | OIML R 137/1 |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  | GAS NATURAL | GAS NATURAL |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  | 500 | 2000 |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 41 a 70 | 41 a 70 |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  | NO | NO |
|  | 21 | SWITCH |  | NO | NO |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  | NO | NO |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  | FRECUENCIA - PULSOS | FRECUENCIA - PULSOS |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  | BAJA FRECUENCIA | BAJA FRECUENCIA |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  | NO | NO |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  | IP 67 o superior | IP 67 o superior |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  | SI | SI |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  | SI | SI |
|  | 29 | HOMOLOGACIÓN IBMETRO |  | SI | SI |
|  | 30 | TERMO POZO EN EL CUERPO DEL MEDIDOR |  | SI (SUJETO A DISEÑO DEL MEDIDOR) | SI (SUJETO A DISEÑO DEL MEDIDOR) |

TABLA 7: HOJA DE DATOS DE MEDIDOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | EDR 1000 SMCH | EDR 4000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |
|  | 2 | TAMAÑO |  | Según diseño del fabricante | Según diseño del fabricante |
|  | 3 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, RF, CLASE 150 | BRIDADA, RF, CLASE 150 |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  | G160 o EQUIVALENTE | G650 o EQUIVALENTE |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  | MC | MC |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  | 250 | 1000 |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  | 1 | 1 |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  | TOTALIZADOR | TOTALIZADOR |
|  | 12 | MECÁNICO |  | SI | SI |
|  | 13 | RESET |  | NO | NO |
|  | 14 | UNIDADES |  | SMCH* | SMCH* |
| ESTÁNDARES | 15 | NORMA |  | ANSI B109.3 o EN 12480 | ANSI B109.3 o EN 12480 |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  | OIML R 137/1 | OIML R 137/1 |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  | GAS NATURAL | GAS NATURAL |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  | 1000 | 4000 |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 41 a 70 | 41 a 70 |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  | NO | NO |
|  | 21 | SWITCH |  | NO | NO |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  | NO | NO |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  | FRECUENCIA - PULSOS | FRECUENCIA - PULSOS |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  | BAJA FRECUENCIA | BAJA FRECUENCIA |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  | NO | NO |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  | IP 67 o superior | IP 67 o superior |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  | SI | SI |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  | SI | SI |
|  | 29 | HOMOLOGACIÓN IBMETRO |  | SI | SI |
|  | 30 | TERMO POZO EN EL CUERPO DEL MEDIDOR |  | Según diseño de fabricante | Según diseño de fabricante |
| * ESTÁNDAR METROS CÚBICOS POR METRO |  |  |  |  |  |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR DE FLUJO

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 500 SMCH |  | EDR 2000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  | 1 |  | 1 |  |
| CAJA/SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  | IP 66 o superior |  | IP 66 o superior |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  | SÍ |  | SÍ |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  | AGA-8 |  | AGA-8 |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR MEDICIÓN | RANGO barg | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 24 | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 24 |
|  | 10 | TRANSDUCTOR PARA LÍNEA DE ENTRADA | RANGO barg | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 70 | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 70 |
|  | 11 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | 12 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| ENTRADAS | 13 | RTD | TIPO | SÍ | PT100 o PT1000 | SÍ | PT100 o PT1000 |
|  | 14 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| SALIDAS | 15 | DIGITAL | TIPO | SÍ | ALARMAS | SÍ | ALARMAS |
|  | 16 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 17 | Oper. Interfase | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 18 | COMUNICACIÓN REMOTA | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 19 | INTERFACE FÍSICA |  | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 20 | INTERFACE LÓGICA | S.O. WINDOWS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR DE FLUJO (continuación)

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 500 SMCH | EDR 2000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTACIÓN | 21 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA | SÍ | SÍ |
|  | 22 |  | TIPO | LITIO | LITIO |
|  | 23 |  | DURACIÓN | 5 AÑOS O SUPERIOR | 5 AÑOS O SUPERIOR |
| RTD | 24 | TIPO |  | PT100 o PT1000 | PT100 o PT1000 |
|  | 25 | CONEXIÓN |  | 1/4" OD | 1/4" OD |
|  | 26 | LONGITUD |  | 2" | 2" |
|  | 27 | TERMOPOZO |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT o incorporado al cuerpo del medidor. | 3/4" NPT x 1/2" FNPT o incorporado al cuerpo del medidor. |
|  | 28 | NÚMERO DE HILOS |  | 4 | 4 |
| ACCESORIOS | 29 | MANIFOLD 5 VÍAS |  | NO | NO |
|  | 30 | SOPORTE DE MONTAJE |  | SI | SI |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR DE FLUJO (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  | EDR 4000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  | 1 |  | 1 |  |
| CAJA/SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  | IP 66 o superior |  | IP 66 o superior |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  | SÍ |  | SÍ |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  | AGA-8 |  | AGA-8 |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR MEDICIÓN | RANGO barg | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 10 a 24 | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 10 a 24 |
|  | 10 | TRANSDUCTOR PARA LÍNEA DE ENTRADA | RANGO barg | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 50 a 70 | SÍ | MÍNIMO 0 MÁXIMO 50 a 70 |
|  | 11 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | 12 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| ENTRADAS | 13 | RTD | TIPO | SÍ | PT100 o PT1000 | SÍ | PT100 o PT1000 |
|  | 14 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| SALIDAS | 15 | DIGITAL | TIPO | SÍ | ALARMAS | SÍ | ALARMAS |
|  | 16 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 17 | Oper. Interfase | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 18 | COMUNICACIÓN REMOTA | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 19 | INTERFACE FÍSICA |  | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 20 | INTERFACE LÓGICA | S.O. WINDOWS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR DE FLUJO (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 1000 SMCH | EDR 4000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTACIÓN | 21 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA | SÍ | SÍ |
|  | 22 |  | TIPO | LITIO | LITIO |
|  | 23 |  | DURACIÓN | 5 AÑOS O SUPERIOR | 5 AÑOS O SUPERIOR |
| RTD | 24 | TIPO |  | PT100 o PT1000 | PT100 o PT1000 |
|  | 25 | CONEXIÓN |  | 1/4" OD | 1/4" OD |
|  | 26 | LONGITUD |  | 2" | 2" |
|  | 27 | TERMOPOZO |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |
|  | 28 | NÚMERO DE HILOS |  | 4 | 4 |
| ACCESORIOS | 29 | MANIFOLD 5 VÍAS |  | NO | NO |
|  | 30 | SOPORTE DE MONTAJE |  | SI | SI |

TABLA 9: HOJA DE DATOS DE VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | EDR 500 SMCH |  | EDR 2000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  | LÍNEA DE ALIVIO |  | LÍNEA DE ALIVIO |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  | BALANCEADO |  | BALANCEADO |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  | CERRADA |  | CERRADA |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  | API 526 |  | API 526 |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  | A216 Gr. WCB |  | A216 Gr. WCB |  |
|  | 8 | DISCO |  | A276 Tipo 316 |  | A276 Tipo 316 |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  | ACERO AL CARBONO |  | ACERO AL CARBONO |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  | PTE o RPTE o PCTFE |  | PTE o RPTE o PCTFE |  |
|  | 12 | SELLO |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
|  | 13 | O RING |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  | EMPERNADA |  | EMPERNADA |  |
| ESTÁNDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  | ASME VIII Div I |  | ASME VIII Div I |  |
|  | 16 | DIMENSIONAMIENTO |  | API 520 |  | API 520 |  |
|  | 17 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  | API 527 |  | API 527 |  |
| FLUIDO | 18 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  | GAS NATURAL |  |
|  | 19 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  | 500 |  | 2000 |  |
|  | 20 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 58 |  | 58 |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  | 77 |  | 77 |  |
|  | 22 | % Sobrepresión permisible |  | 10% |  | 10% |  |
|  | 23 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |
| CARACTERÍSTICA | 24 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  | E o MAYOR |  | H o MAYOR |  |
|  | 25 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  | 0,196 o MAYOR |  | 0,785 o MAYOR |  |
|  | 26 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA | 1 o MAYOR | 2 o MAYOR | 1 1/2 o MAYOR | 3 o MAYOR |
|  | 27 | CLASE | ENTRADA/SALIDA | 150 | 150 | 150 | 150 |

TABLA 9: VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  | EDR 4000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  | LÍNEA DE ALIVIO |  | LÍNEA DE ALIVIO |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  | BALANCEADO |  | BALANCEADO |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  | CERRADA |  | CERRADA |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  | API 526 |  | API 526 |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  | A216 Gr. WCB |  | A216 Gr. WCB |  |
|  | 8 | DISCO |  | A276 Tipo 316 |  | A276 Tipo 316 |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  | ACERO AL CARBONO |  | ACERO AL CARBONO |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  | PTE o RPTE o PCTFE |  | PTE o RPTE o PCTFE |  |
|  | 12 | SELLO |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
|  | 13 | O RING |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  | EMPERNADA |  | EMPERNADA |  |
| ESTÁNDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  | ASME VIII Div I |  | ASME VIII Div I |  |
|  | 16 | DIMENSIONAMIENTO |  | API 520 |  | API 520 |  |
|  | 17 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  | API 527 |  | API 527 |  |
| FLUIDO | 18 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  | GAS NATURAL |  |
|  | 19 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  | 1000 |  | 4000 |  |
|  | 20 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 58 |  | 58 |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  | 77 |  | 77 |  |
|  | 22 | % Sobrepresión permisible |  | 10% |  | 10% |  |
|  | 23 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |
| CARACTERÍSTICA | 24 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  | F o MAYOR |  | J o MAYOR |  |
|  | 25 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  | 0,307 o MAYOR |  | 1,287 o MAYOR |  |
|  | 26 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA | 1 1/2 o MAYOR | 2 o MAYOR | 2 o MAYOR | 3 o MAYOR |
|  | 27 | CLASE | ENTRADA/SALIDA | 150 | 150 | 150 | 150 |

TABLA 10: HOJA DE DATOS DE MANÓMETRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| MANÓMETRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE | LOCAL |
|  | 2 | LECTURA | DIRECTA |
|  | 3 | DIAL | 4 PULGADAS O MAYOR |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADO, NPT 1/2" |
| MATERIALES | 5 | CARCASA | ACERO INOXIDABLE |
|  | 6 | INTERNOS |  |
|  | 7 | ANILLO | ESTANDAR |
|  | 8 | VISOR | VIDRIO, REEMPLAZABLE |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR | ASME B40.100 |
|  | 10 | PROTECCIÓN | FRENTE SÓLIDO |
|  | 11 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 o superior |
|  | 12 | PRECISIÓN REQUERIDA | ± 1 |
|  | 13 | ELEMENTO | BOURDON |
|  | 14 | MARCADOR | ESTÁNDAR |
|  | 15 | GLICERINA | SI |
|  | 16 | RANGO Psig (barg) | PARA MANÓMETRO A SER INSTALADO EN TUBERÍA CLASE 300 RANGO DE ESCALA MÍNIMO: 0 (0) RANGO DE ESCALA MÁXIMO: de 800 a 1000 (50 a 70) |
|  | 17 | RANGO Psig (barg) | PARA MANÓMETRO A SER INSTALADO EN TUBERÍA CLASE 150 RANGO DE ESCALA MÍNIMO: 0 (0) RANGO DE ESCALA MÁXIMO: 100 (7) |
|  | 18 | OPCIÓN DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE EN SITIO | SI |
|  | 19 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 20 | ACCESORIOS | VÁLVULA DE AGUJA INTEGRAL DE BLOQUEO Y PURGA |

TABLA 11: HOJA DE DATOS DE TERMÓMETRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| TERMÓMETROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE | LOCAL |
|  | 2 | LECTURA | DIRECTA |
|  | 3 | TIPO | BIMETÁLICO |
|  | 4 | TERMOPOZO | ROSCADO, NPT 1/2" |
|  | 5 | DIAL | 5 PULGADAS O MAYOR |
| MATERIALES | 6 | CARCASA Y VÁSTAGO | ACERO INOXIDABLE |
|  | 7 | INTERNOS | ACERO INOXIDABLE |
|  | 8 | VENTANA | VIDRIO, REEMPLAZABLE |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR | ASME B40.200 |
|  | 10 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 o superior |
|  | 11 | PRECISIÓN REQUERIDA | ± 1 |
|  | 12 | MARCADOR | ESTÁNDAR |
|  | 13 | ESCALA DUAL | °C y °F |
|  | 14 | MAOP Psig | 609 |
|  | 15 | RANGO DE ESCALA °C MÍNIMO | Valor entre -50°C a -30°C |
|  | 16 | RANGO DE ESCALA °C MÁXIMO | Valor entre 50°C a 80°C |
|  | 17 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |

TABLA 12: HOJA DE DATOS VÁLVULA AGUJA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA AGUJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |
|  | 3 | CONEXIÓN | ROSCADO |
|  | 4 | DIÁMETRO DE ENTRADA (PROCESO) | 1/2" MNPT |
|  | 5 | DIÁMETRO DE SALIDA (INSTRUMENTO) | 1/2" FNPT |
|  | 6 | DIÁMETRO DE PURGA | 1/4" NPT |
|  | 7 | NÚMERO DE VÍAS | 2 |
| MATERIALES | 8 | CUERPO Y BONETE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 9 | VÁSTAGO |  |
|  | 10 | EMPAQUETADURA | PTFE |
|  | 11 | ASIENTO | INTEGRAL |
|  | 12 | OBTURADOR | CÓNICO ACERO INOXIDABLE |
| ACCIONAMIENTO | 13 | OPERADOR | ACCIONADO POR PALANCA |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 14 | PRESIÓN (Psig) MÁXIMA/DISEÑO | 740/740 |
|  | 15 | PASO | REGULABLE CON OBTURADOR |
|  | 16 | BONETE | ROSCA SECA |
|  | 17 | CERTIFICACIÓN A PRUEBA DE FUEGO | Si |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | ACERO INOXIDABLE |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTÁNDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 13: HOJA DE DATOS DE ARMARIO DE EDR

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ARMARIO DE EDR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | ÁREA MÁXIMA DE LA BASE | 6 m2 |
|  | 2 | PUERTAS | - DE DOS HOJAS - POR RAZONES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO, SE DEBE CONSIDERAR EL ARREGLO DEL PIPING TOMANDO EN CUENTA QUE PARA LOS EDR DE 500 SMCH SE PODRÁ CONSIDERAR UNA SOLA PUERTA, PARA LOS EDR DE 1000 SCMH, 2000 SCMH Y 4000 SCMH DEBE CONSIDERARSE EL ARMARIO CON DOS PUERTAS (DE DOS HOJAS CADA UNA) DE ACCESO. - TODAS LAS PUERTAS ABRIRÁN HACIA EL EXTERIOR 180°, ESTARÁN DOTADAS DE FRENO QUE PERMITA MANTENERLAS ABIERTAS. |
|  | 3 | RENDIJAS DE VENTILACIÓN | - SUPERIORES E INFERIORES QUE GARANTICEN VENTILACIÓN NATURAL PARA QUE EL RECINTO SEA CLASIFICADO COMO CLASE I DIVISIÓN 2 - PARA LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, LA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA ES LA SIGUIENTE: * AGA “CLASIFICACIÓN DE LUGARES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS” Catálogo # XL1001, Edición 2010, Capítulo 5 y Anexo B. * ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTALS, Edición 2009, Capítulo 16 * MAPA EÓLICO REPÚBLICA DE BOLIVIA, PUBLICADO POR LA TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD (TDE) * ATLAS CLIMATOLÓGICO DE BOLIVIA, PUBLICADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI) - SE DEBERÁ EMPLEAR LA FICHA TÉCNICA DE LAS RENDIJAS DE VENTILACIÓN PARA OBTENER LOS DATOS PERTINENTES. |
|  | 4 | INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE VENTEO | EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DEBE TENER UNA CLAPETA DE APERTURA Y CIERRE QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE VENTEO |
|  | 5 | SKID (Soporte) | - CAPAZ DE SOPORTAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ESFUERZOS A LOS CUALES ESTARÁ SOMETIDO EL EDR - ACABADO CON PINTURA EPOXICA – COLOR VERDE |

TABLA 13: HOJA DE DATOS DE ARMARIO DE EDR (Continuación)

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ARMARIO DE EDR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIALES | 6 | PLANCHA DEL ARMARIO | ACERO AL CARBONO |
|  | 7 | ESPESOR DE PLANCHA DE ARMARIO | 1,5 mm o mayor |
|  | 8 | ACABADO DE LA PLANCHA DEL ARMARIO | CON PINTURA DE POLIURETANO COCIDA, INTERIOR Y EXTERIOR COLOR CÓDIGO RAL 7032 O EQUIVALENTE. |
|  | 9 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | SKID (Soporte) | PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO AL CARBONO |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA – DOM UOM | JEFE UNIDAD DE INGENIERÍA Y PROYECTOS | DIRECTOR DE REDES DE GAS |

ANEXO 1 – VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia  con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / , con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente al 1 % del monto de su propuesta económica, correspondiente al(os) lote(s) ofertado(s).

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / , con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente al 1 % del monto de su propuesta económica, correspondiente al(os) lote(s) ofertado(s).

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / , con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente al 1 % del monto de su propuesta económica, correspondiente al (os) lote(s) ofertado(s).

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO (Cuando corresponda)

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 270 días calendario, computables a partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 270 días, computables a partir de la fecha de su emisión, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / , con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto adjudicado, correspondiente al(os), lote(s), adjudicado(s).

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / , con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto adjudicado, correspondiente al (os), lote(s), adjudicado(s).

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / , con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto adjudicado, correspondiente al (os), lote(s), adjudicado(s)

INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS V.3

El proponente o Adjudicado deberá solicitar a la entidad de intermediación financiera bancaria, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTÍA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantías Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita textual y completa: - Objeto a garantizar ("Garantía según el objeto")1 conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: • YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO Y MONEDA | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la "Garantía según el objeto" y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el "monto máximo de la contratación" corresponderá al registrado en el acápite "Precio Referencial" del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo o acápite de Garantías Financieras,, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la "Fecha de presentación de propuestas", establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días |
| CLAUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al instrumento financiero requerido. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A SUBSANACIÓN ALGUNA

1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato de obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” y otras.

ANEXO 2 – VALIDACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.

ASPECTOS GENERALES:

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

- RECOMENDACIONES:

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

  - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

  - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos.

  - Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

- FACTURACIÓN

La factura debe ser remitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

- TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.