ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

| Nº ITEM | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| LOTE 1: RECARGA A EXTINTOR POR KILOGRAMO |  |  |
| 1 | Polvo químico certificado kg | 1 Servicio |
| 2 | Dióxido de carbono kg |  |
| LOTE 2: MANTENIMIENTO A EXTINTORES POR CAPACIDAD EN KILOGRAMOS |  |  |
| 1 | Extintor de 1 a 2 kg | 1 Servicio |
| 2 | Extintor de 3 a 12 kg |  |
| 3 | Extintor de 13 a 20 kg |  |
| 4 | Extintor de 21 a 70 kg |  |
| 5 | Extintor de más de 70 kg |  |
| LOTE 3: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTORES DE CAPACIDAD EN KILOGRAMO |  |  |
| 1 | Extintor de 1 a 2 kg | 1 Servicio |
| 2 | Extintor de 3 a 12 kg |  |
| 3 | Extintor de 13 a 20 kg |  |
| 4 | Extintor de 21 a 70 kg |  |
| 5 | Extintor de más de 70 kg |  |
| LOTE 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DETECCION CONTRA INCENDIOS |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo: Verificación de componentes Panel de control, luces estroboscópicas. Sirenas y pulsadores | 1 Servicio |
| 2 | Mantenimiento correctivo: Verificación de componentes Panel de control, luces estroboscópicas. Sirenas y pulsadores |  |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

En función a los requerimientos por equipo extintor se tomara en cuenta los siguientes servicios de mantenimiento/recarga que corresponden: LOTE 1: RECARGA A EXTINTOR POR KILOGRAMO Nº ITEM; DETALLE DEL SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA. LOTE 1: RECARGA A EXTINTOR POR KILOGRAMO. 1; Polvo químico certificado kg; 1 Servicio. 2; Dióxido de carbono kg. La recarga se deberá realizar con agente extintor de polvo químico seco y/o dióxido de carbono, según corresponda, a los distintos tipos de extintores del Distrito Redes de Gas Cochabamba, por lo que el pago se realizará por kilogramo de agente recargado. La recarga consiste en el llenado y reemplazo del agente extintor, incluyendo el gas impulsor; la recarga incluye la revisión de extintores tanto en sus partes mecánicas (componentes y recipientes), las partes en función del agente extintor y de los medios de expulsión. En la recarga se deberá utilizar agentes extintores que respondan a normas Internacionales y/o que cuenten con una certificación de origen, deberá tener cuidado en respetar el tipo de agente extintor, evitando la mezcla de tipos de agente extintor. El agente extintor utilizado para la recarga debe cumplir con norma NFPA-10. LOTE 2: MANTENIMIENTO A EXTINTORES POR CAPACIDAD EN KILOGRAMOS Nº ITEM; DETALLE DEL SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA. LOTE 2: MANTENIMIENTO A EXTINTORES POR CAPACIDAD EN KILOGRAMOS. 1; Extintor de 1 a 2 kg; 1 Servicio. 2; Extintor de 3 a 12 kg. 3; Extintor de 13 a 20 kg. 4; Extintor de 21 a 70 kg. 5; Extintor de más de 70 kg. El servicio de mantenimiento debe considerar los siguientes aspectos: - Desmontaje, montaje del extintor. - Verificación de todos sus componentes - Limpieza y sustitución de cualquier pieza defectuosa. - Prueba de carga. El mantenimiento de las partes mecánicas de los distintos tipos de extintores se lo deberá realizar según la norma IRAM 3517-2 u otra similar. La empresa que preste el servicio deberá entregar a YPFB un certificado de mantenimiento realizado, en el que conste el tipo de agente extintor existente, las piezas o componentes sustituidos y las observaciones que estime oportunas. LOTE 3: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTORES DE CAPACIDAD EN KILOGRAMO Nº ITEM; DETALLE DEL SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA. LOTE 3: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTORES DE CAPACIDAD EN KILOGRAMO. 1; Extintor de 1 a 2 kg; 1 Servicio. 2; Extintor de 3 a 12 kg. 3; Extintor de 13 a 20 kg. 4; Extintor de 21 a 70 kg. 5; Extintor de más de 70 kg. La prueba hidrostática se debe realizar de acuerdo a normas nacionales o internacionales a intervalos que no excedan los especificados en la norma NFPA-10 o norma nacional ETD 58006. La empresa adjudicada deberá entregar a YPFB un certificado del resultado de la prueba hidrostática realizado al extintor. LOTE 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DETECCION CONTRA INCENDIOS Nº ITEM; DETALLE DEL SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA. LOTE 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DETECCION CONTRA INCENDIOS. 1; Mantenimiento preventivo: Verificación de componentes Panel de control, luces estroboscópicas. Sirenas y pulsadores; 1 Servicio. 2; Mantenimiento correctivo: Verificación de componentes Panel de control, luces estroboscópicas. Sirenas y pulsadores. El servicio de mantenimiento debe considerar los siguientes aspectos: Mantenimiento Preventivo: - Mantenimiento de baterías (limpieza de bornes, reposición de agua etc) - Verificación y limpieza de la instalación. - Verificar las uniones roscadas o soldadas. - Limpiar y regular los relés. - Verificar las tensiones e intensidades. - Verificar los equipos de transmisión de alarma. - Comprobación final del sistema y sus accesorios. Mantenimiento correctivo: - Sustitución de fusibles en caso de encontrarse defectuosos - Sustitución de batería - Actualización de software por desperfecto del sistema central. - Sustitución de elementos defectuosos del sistema (pulsadores, sirenas, luces estroboscópicos). La empresa adjudicada deberá entregar a YPFB un informe con el detalle de mantenimientos preventivos y correctivos realizados incluido las recomendaciones que considere pertinentes.

CAPACITACION

La empresa que preste el servicio deberá realizar una capacitación en manejo de extintores (teórico/practico) y emitir un certificado por participante que haya participado de la capacitación (Se estima que la capacitación se realizara para un total de 180 personas aproximado). Distrito Redes de Gas Cochabamba – Proporcionara los extintores para la capacitación del personal. La empresa que preste el servicio deberá hacerse cargo de todos los elementos necesarios para realizar la capacitación, Redes de Gas Cochabamba – Proporcionara los extintores y los predios para la realizaron de la correspondiente capacitación.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

Para fines de evaluación la empresa deberá presentar en su oferta: - Fotocopia simple de al menos 5 facturas emitidas de similares servicios realizados a empresas públicas y/o privadas en los últimos 3 años que avalen su experiencia en mantenimiento de extintores. - Norma de aplicación ETD 58006 – Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas dotación, control, mantenimiento y recarga - Certificación de taller ETD 58006 – IBNORCA (verificable con el original)

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO -(De cumplimiento obligatorio por el proponente)

RECOMENDACIONES GENERALES

La empresa adjudicada deberá reemplazar en cantidades convenidas (calidad de préstamo), los extintores que recoja para su mantenimiento de las instalaciones de Distrito Redes de Gas Cochabamba por el tiempo que dure el servicio. La cantidad de servicios a realizar será establecida a requerimiento de acuerdo a la establecido mediante nota escrita por el Distrito Redes de Gas Cochabamba. Todo extintor, que se haya realizado el mantenimiento, deberá ser rotulado con una etiqueta indicando los siguientes datos: - Número de autorización otorgado por ente certificador (IBNORCA u otro) - Identificativo de propiedad del extintor - YPFB CORPORACIÓN – DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA. - Dirección del proponente y teléfono. - Fecha en la que se ha realizado la operación (año y mes). - Fecha en que debe realizarse la próxima revisión (año y mes). - Fecha última prueba hidrostática. - Fecha de fabricación. - Datos del extintor (marca, tipo de agente, serie, peso). - Nombre de la empresa o persona que realiza el mantenimiento. - Otros datos de acuerdo a formato del proponente. A la vez, acorde a lo establecido en la norma nacional ETD 58006, deberá incluirse un disco indicador de mantenimiento y recarga por extintor, este deberá ser colocado entre la válvula y el recipiente.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se establece como lugar de ejecución del servicio los talleres de la empresa que se adjudique el servicio. Previo recojo y entrega de los Extintores en los lugares acordados en horarios de oficina de horas 08:30 a.m. a 12:30 pm y de 14:30 pm a 18:30 pm, de lunes a viernes, debiendo el proponente tomar estas consideraciones al momento de la suscripción de la orden de servicio.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Asimismo el Precio Referencial incluye todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y/o servicios requeridos.

PLAZO DEL SERVICIO

Para efectos de realización de servicio de mantenimiento, recarga y otros servicios relacionados a los extintores, se establece como máximo plazo del servicio, Treinta (30) días calendario, este tiempo entrara en vigencia a partir de la firma de contrato.

FISCAL DEL SERVICIO

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designa a Ing. Ariel Rivero Miranda, que ejercerá las funciones de FISCAL DEL SERVICIO y tendrá las siguientes responsabilidades: - Emitir la comunicación/instrucción para que se dé inicio al plazo establecido al servicio solicitado - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas (retiro, colocado y distribución) de los extintores en las diferentes instalaciones. - Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del contrato.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará posterior a la ejecución de acuerdo al servicio requerido, y la modalidad de pago será vía SIGEP previa conformidad del fiscal de servicio, la empresa contratada deberá emitir factura a nombre de YPFB NIT. 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP - Fotocopia simple de la orden de servicio - Fotocopia de C. I. Rep. Legal Cabe hacer notar que Y.P.F.B no otorgará ningún anticipo.

MULTAS

El proponente deberá cumplir con el plazo de realización del servicio, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

CLAUSULA DE SYSO La empresa contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el anexo 1 “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. Antes del inicio del trabajo de mantenimiento de los bienes en instalaciones de YPFB, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Registro de la inducción de SMS en la Unidad Organizacional. - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. - Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): La empresa contratada deberá cumplir el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar (según corresponda), como ser: - Pantalón jean y camisa manga larga u Overol (mínimamente 80% algodón), - Casco de seguridad, - Calzado de seguridad, - Gafas de seguridad, - Protectores auditivos. - Protector Respiratorio de Doble Filtro. - Guantes de Cabretilla. - Arnés (Completo) - Seguro de vida, Seguro Médico y Seguro Contra Accidentes personales. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra para el control o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

03/07/2019