YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE TARIJA"

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GIPI-163-19

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 21/08/2019 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: |  | Hora: |  | NO APLICA |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: |  | Hasta hora: |  | NO APLICA |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: |  | NO APLICA |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 29/08/2019 |  | Hasta hora: 10:00 |  | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 29/08/2019 | Hora: 10:30 |  |  | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 30/09/2019 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 04/10/2019 |  |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO TOTAL Bs. |
| 1 | CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIOS | Pieza | 1 | 62.333,39 | 62.333,39 |
| 2 | TARJETA DE COMUNICACIÓN TCP/IP | Pieza | 1 | 20.233,51 | 20.233,51 |
| 3 | DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS | Pieza | 88 | 1.025,00 | 90.200,00 |
| 4 | DETECTOR TERMICO | Pieza | 1 | 1.722,00 | 1.722,00 |
| 5 | JALADOR MANUAL DE ALARMAS | Pieza | 10 | 1.326,33 | 13.263,30 |
| 6 | CENTRAL DE AUDIO EVACUACIÓN | Pieza | 1 | 20.447,84 | 20.447,84 |
| 7 | ANUNCIADOR REMOTO | Pieza | 1 | 5.736,04 | 5.736,04 |
| 8 | PARLANTE DE AUDIOEVACUACIÓN CON LUZ ESTROBOSCÓPICA | Pieza | 21 | 1.400,80 | 29.416,80 |
| 9 | AMPLIFICADOR | Pieza | 2 | 5.561,55 | 11.123,10 |
| 10 | MICRÓFONO REMOTO | Pieza | 4 | 4.750,44 | 19.001,76 |
| 11 | MODULO DE MONITOREO DUAL | Pieza | 2 | 1.484,00 | 2.968,00 |
| 12 | MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN | Pieza | 1 | 1.157,00 | 1.157,00 |
| 13 | MODULO AISLADOR DE FALLA | Pieza | 15 | 1.282,00 | 19.230,00 |
| 14 | MÓDULO DE DESCARGA DIRECCIONABLE | Pieza | 1 | 5.145,79 | 5.145,79 |
| 15 | ESTACION MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO | Pieza | 1 | 2.472,83 | 2.472,83 |
| 16 | MODULO DE SINCRONIZACIÓN | Pieza | 4 | 1.158,42 | 4.633,68 |
| 17 | MODULO DE MONITOREO SISTEMA DE SUPRESIÓN | Pieza | 2 | 1.159,22 | 2.318,44 |
| 18 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA PRE-ALARMA DE SISTEMA DE SUPRESION | Pieza | 1 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 19 | CAMPANA DE NOTIFICACION DE DESCARGA | Pieza | 1 | 1.773,59 | 1.773,59 |
| 20 | AGENTE LIMPIO PARA SUPRESIÓN | Kg | 50 | 1.022,00 | 51.100,00 |
| 21 | CILINDRO PRESURIZADO de 34 kg PARA AGENTE LIMPIO | Pieza | 1 | 38.852,80 | 38.852,80 |
| 22 | ABRAZADERA DE CILINDRO | Pieza | 1 | 2.302,02 | 2.302,02 |
| 23 | ESTACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | Pieza | 1 | 7.142,75 | 7.142,75 |
| 24 | ACTUADOR ELECTRÓNICO DE DESCARGA | Pieza | 1 | 8.572,33 | 8.572,33 |
| 25 | ACTUADOR MECÁNICO DE DESCARGA | Pieza | 1 | 3.351,30 | 3.351,30 |
| 26 | MANGUERA FLEXIBLE DE DESCARGA | Pieza | 1 | 4.422,50 | 4.422,50 |
| 27 | BOQUILLA DE DESCARGA | Pieza | 1 | 2.432,28 | 2.432,28 |
| 28 | DUCTOS RGS PARA LÍNEA DE SUPRESIÓN | glb | 1 | 30.867,14 | 30.867,14 |
| 29 | PUNTOS DE INCENDIO (CABLEADO, ETIQUETADO, CONECTORIZADO) | glb | 1 | 26.905,40 | 26.905,40 |
| 30 | DUCTOS EMT 3/4" CON ACCESORIOS | glb | 1 | 106.608,09 | 106.608,09 |
| 31 | CABLEADOS ELÉCTRICOS PARA SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN | glb | 1 | 2.432,28 | 2.432,28 |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  | 599.835,96 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA

“No corresponde”

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

“No corresponde”

- REUNION DE ACLARACION

“No corresponde”

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. DRCO-EPNE-GIPI-163-19. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE TARIJA"

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de su notificación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario C-4	Experiencia Específica del Personal Clave.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

| Nº ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIOS | Pieza | 1 |  |  |
| 2 | TARJETA DE COMUNICACIÓN TCP/IP | Pieza | 1 |  |  |
| 3 | DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS | Pieza | 88 |  |  |
| 4 | DETECTOR TERMICO | Pieza | 1 |  |  |
| 5 | JALADOR MANUAL DE ALARMAS | Pieza | 10 |  |  |
| 6 | CENTRAL DE AUDIO EVACUACIÓN | Pieza | 1 |  |  |
| 7 | ANUNCIADOR REMOTO | Pieza | 1 |  |  |
| 8 | PARLANTE DE AUDIOEVACUACIÓN CON LUZ ESTROBOSCÓPICA | Pieza | 21 |  |  |
| 9 | AMPLIFICADOR | Pieza | 2 |  |  |
| 10 | MICRÓFONO REMOTO | Pieza | 4 |  |  |
| 11 | MODULO DE MONITOREO DUAL | Pieza | 2 |  |  |
| 12 | MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN | Pieza | 1 |  |  |
| 13 | MODULO AISLADOR DE FALLA | Pieza | 15 |  |  |
| 14 | MÓDULO DE DESCARGA DIRECCIONABLE | Pieza | 1 |  |  |
| 15 | ESTACION MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO | Pieza | 1 |  |  |
| 16 | MODULO DE SINCRONIZACIÓN | Pieza | 4 |  |  |
| 17 | MODULO DE MONITOREO SISTEMA DE SUPRESIÓN | Pieza | 2 |  |  |
| 18 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA PRE-ALARMA DE SISTEMA DE SUPRESION | Pieza | 1 |  |  |
| 19 | CAMPANA DE NOTIFICACION DE DESCARGA | Pieza | 1 |  |  |
| 20 | AGENTE LIMPIO PARA SUPRESIÓN | Kg | 50 |  |  |
| 21 | CILINDRO PRESURIZADO de 34 kg PARA AGENTE LIMPIO | Pieza | 1 |  |  |
| 22 | ABRAZADERA DE CILINDRO | Pieza | 1 |  |  |
| 23 | ESTACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | Pieza | 1 |  |  |
| 24 | ACTUADOR ELECTRÓNICO DE DESCARGA | Pieza | 1 |  |  |
| 25 | ACTUADOR MECÁNICO DE DESCARGA | Pieza | 1 |  |  |
| 26 | MANGUERA FLEXIBLE DE DESCARGA | Pieza | 1 |  |  |
| 27 | BOQUILLA DE DESCARGA | Pieza | 1 |  |  |
| 28 | DUCTOS RGS PARA LÍNEA DE SUPRESIÓN | glb | 1 |  |  |
| 29 | PUNTOS DE INCENDIO (CABLEADO, ETIQUETADO, CONECTORIZADO) | glb | 1 |  |  |
| 30 | DUCTOS EMT 3/4" CON ACCESORIOS | glb | 1 |  |  |
| 31 | CABLEADOS ELÉCTRICOS PARA SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN | glb | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE TARIJA NORMATIVA APLICABLE: - El proponente basará los lineamientos de instalación de las siguientes normativas NFPA, en lo aplicable al (SDAI). - NFPA 72: National Fire Alarm Code - NFPA 70: National Electrical Code DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA El Sistema de Detección, alarma contra incendios (SDAI) deberá incluir, sin limitarse a ello, los dispositivos iniciadores de alarma, los dispositivos de notificación de alarma, el panel o paneles de control, los dispositivos auxiliares de control, los anunciadores, fuentes de poder y cableado, tal como se indica en las especificaciones. El SDAI deberá cumplir con los requerimientos mínimos de la norma NFPA 72, para sistemas “Protected Premises Signaling Systems”, excepto en aquellos casos donde se indique específicamente en este documento. El SDAI deberá supervisar y monitorear eléctricamente la integridad de todos sus conductores. El SDAI deberá ser de tipo activo/interrogativo donde cada dispositivo direccionable opere autónomamente como un miembro independiente en el circuito de señalización de línea (SLC). Los dispositivos deberán notificar todas las condiciones de sensibilidad y ser monitoreadas a su vez, generar las señales correspondientes y transmitirla al Panel Principal De Alarma De Incendio (FACP). El SDAI deberá contar con un Sistema Digital de audio y Voz (DVC) capaz de soportar canales de comunicación de una vía de acuerdo a su solución al requerimiento de la infraestructura y de dos vías de acuerdo al panel ofertado. El DVC deberá soportar mensajes digitales pre-programados y deberá contar con una librería de frases las cuales podrán combinarse para crear mensajes específicos que permitan notificar a los ocupantes sobre cualquier condición de forma automática o manual. Este también deberá permitir la incorporación de mensajes personalizados cuando así se crea conveniente. El SDAI debe estar fabricado por una empresa certificada bajo el estándar ISO 9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9011: ANSI/ASQC Q9001-1994. Para lo cual en la entrega del bien debe figurar en el manual del hardware. El Panel o paneles (FACP), por sus siglas en inglés Fire Alarm Control Panel y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) o Factory Mutual (FM) o ambas, bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de alarma de incendio y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. Todos los componentes del SDAI deberán ser nuevos, de un mismo fabricante y/o autorizado por este. Estos componentes incluyen FACP y todo el hardware asociado al mismo, los dispositivos de detección y control, los dispositivos audiovisuales, las estaciones manuales, módulos direccionables, etc. Diseño básico El SDAI deberá cumplir, sin limitarse a ello, como mínimo las siguientes premisas: - Todos los circuitos de señalización de línea (SLC) deberán cablearse de acuerdo a normativa de instalación de estos sistemas y recomendaciones del fabricante. Un circuito de señalización no podrá exceder los dos pisos pero un cortocircuito, circuito abierto o falla a tierra en cualquiera de los pisos no deberá afectar la detección en los demás, según planos que serán proporcionados por YPFB Corporación. - Todos los circuitos de señalización de línea (SLC) deberán contar al inicio, como mínimo, con un 20% de reserva en la cantidad de dispositivos. - Todos los circuitos de notificación luz/estroboscópica deberán cablearse de acuerdo a normativa de instalación de estos sistemas y recomendaciones del fabricante, según cobertura descrita en inciso A. - Deberá considerarse notificación audible y visible por cada piso y/o área. Cada circuito deberá contar como mínimo con un módulo de control para su activación. - Los amplificadores digitales de audio y el equipo generador de tonos deberán estar eléctricamente supervisados para condiciones normales y anormales. - Los amplificadores de audio deberán soportar múltiples circuitos de parlantes, los cuales serán supervisados para cortocircuito y circuito abierto, directamente por los amplificadores de audio. Los circuitos de audio deberán disponerse de tal forma que la pérdida de cualquier circuito no afecte ningún otro. - Los circuitos de audio deberán contar con una potencia equivalente a los niveles de sonido recomendados por la NFPA para el edificio en particular incluyendo la Caseta Policial y contar con una capacidad de reserva del 20% para expansiones futuras. - Deberá tener capacidad para comunicación mediante micrófonos de emergencia entre el Sistema de Audio y Voz (DVC) mínimamente de Cuatro (4) micrófonos remotos. - Deberá contar con una fuente eléctrica secundaria que funcione como alimentación de respaldo para el caso de falla de la alimentación principal. Esta fuente de alimentación secundaria deberá ser capaz de mantener el sistema operando en stand by durante por lo menos 24 horas y durante 5 minutos en alarma una vez concluido el periodo de stand by de 24 horas - El cableado para los circuitos de señalización de línea (SLC) deberá ser estilo 6 (clase A) y para los circuitos de notificación deberán ser Clase A o B. - El SDAI debe incluir la provisión, instalación y puesta en marcha de un sistema de supresión de incendios con agente limpio para Descripción funcional Cuando se detecte y reporte una condición de alarma por cualquier dispositivo iniciador, el SDAI deberá ejecutar, de forma inmediata, las siguientes funciones: - El LED de alarma local del FACP debe encender de forma intermitente. - La señal local audible del FACP debe activarse. - La pantalla LCD del FACP debe mostrar toda la información asociada a la condición de alarma incluyendo el tipo de alarma y su ubicación. - Guardar un registro, con la fecha y hora de ocurrencia del evento. - Activar todas las salidas asociadas, vía programa por evento, a la condición de alarma. - Activar el audio o mensajes en las zonas correspondientes. - Debe identificar puntualmente el dispositivo en sus estados de supervisión, falla y alarma diferenciados en el software central de control y monitoreo de YPFB. - Cuando se detecte y reporte una condición de alarma por cualquier dispositivo iniciador del centro de procesamiento de datos, el SDAI deberá ejecutar, la activación del sistema de supresión de agente limpio. |  |
| COMPONENTES DEL SISTEMA Los elementos que formarán parte del (SDAI) serán los siguientes: - CENTRAL DIRECIONABLE DE INCENDIOS - Panel de detección y alarma contra incendios (FACP). Este panel deberá tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. El panel deberá cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. - El FACP será del tipo inteligente y de diseño modular, capacidad de trabajar en red, con capacidad de mínimo dos (2) lazos direccionables de dispositivos inteligentes aptos para recibir y emitir las señales de alarma de incendio y detección de humo (zonas programables), pre-alarmas, señales de averías y señales supervisoras, en forma audible y visible. - El FACP tendrá capacidad para funcionar correctamente en redes de datos bajo protocolo de comunicación estándar del tipo Propietario y/o Bacnet y/o Modbus TCP y/o TCP/IP. - El FACP tendrá capacidad para funcionar correctamente con tensiones entre el 85% y el 110% de su tensión nominal. - El FACP tendrá luces y LCD para indicar el modo de operación normal, señales de alarma de incendio, pre-alarma, alarma general, cortocircuito en circuito de detección y señales de avería. Entre las señales de avería/problema que el sistema deberá indicar se incluye nivel de descarga de las baterías, cortocircuito en tablero, puesta a tierra, desconexión de los detectores y/o difusores de sonido, rotura de los cables en el circuito de detección, alarma sonora, condición de mantenimiento (mínimo dos) de los sensores de humo y fuego y sistema de notificación de alarma vía telefónica. - El FACP tendrá controles operativos para iniciar y apagar alarmas por zonas, probar señales de alarma, cancelar alarmas audibles y reponer el sistema. - El FACP tendrá capacidad para transmitir las señales para la activación de los sistemas de Supresión con agua o con agentes limpios. - Con la operación de Modo Degradado, el Sistema puede generar una alarma general si existe una condición de incendio, incluso si la CPU falla. - El código de aplicación se guarda en la memoria Flash o equivalente. - Integración con sistema de audio y voz digital (DVC) para la generación de mensajes digitales, opciones de cableado de voz y opción de Teléfono de bomberos. CARACTERÍSTICAS; SOLICITADO; ACEPTA; INDICAR MARCA Y CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. Certificado para aplicaciones sísmicas; Si. No. de SLC; Mínimo 2. Estilo (SLC); 4, 6, 7. Detectores/Lazo; A proponer. Módulos/Lazo; A proponer. Dispositivos por lazo; Mínimo 90. Nro. Min/Max. De disp. Por nodo (FACP); 300. Pantalla LCD; Mínimo 80 caracteres. Cantidad de Nodos (Min. / Max.); A proponer. Relés embebidos; Alarma Problemas Supervisión. Programación vía; Software del fabricante y/o opción de programación fuera de línea. Modo de operación ante fallos; Ante falla eléctrica. Historial de eventos; Mínimo 600 eventos. Verificación de alarma por punto; Si. Prueba de marcha (Walk Test); Si. Capacidad de Comunicación de Central vía; Modbus y/o BACnet y/o y/o TCP IP Propietario según Fabricante. Puerto COM RS-232; Si. Puerto COM RS-485; Si. Diseño modular; Si. Fuente de Corriente; Entre 2 y 2,5 Amperios o mayor.. Administración del Panel (Protección con privilegios); Mínimo 3 niveles. Lenguaje admitido; Por lo menos 3. Inglés y Español (Obligatorios). Puerto Ethernet; Si. Potencia (perifoneo); Acorde a la solución y la norma NFPA aplicable.. Medio de Comunicación; Par trenzado y/o Fibra óptica. Estándares y Códigos; UL 864, 9na Edición (mínimo), UL 1076e, IBC 2000, IBC (Sísmico), CBC 2007, CSFM 7165, y/o FM Aprobado (No limitativo). |  |
| - TARJETA DE COMUNICACIÓN TCP/IP Se requiere una Tarjeta de Comunicación TCP/IP con las siguientes características: - Tarjeta de comunicación TCP/IP para el panel de detección y alarma contra incendios (FACP). Este panel deberá tener la capacidad de establecer una puerta de enlace IP que permita comunicar la central FACP hacia el servidor de monitoreo central de YPFB Ubicado en la ciudad de la paz. - La tarjeta debe contar con las siguientes características - Permite realizar en el panel local desde el servidor de seguridad el reconocimiento de alarmas, silencio, restablecimiento, habilitación / inhabilitación, y activación / desactivación de señales del FACP. - Admite la carga / descarga y modificación de la programación del panel de control de alarma contra incendios. - Conexiones IP supervisadas. - Múltiples estaciones de trabajo pueden acceder a la puerta de enlace al mismo tiempo. - Listado UL / ULC |  |
| - DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICO. Se requiere una cantidad mínima de 88 sensores distribuidos de la siguientes manera: - Detector Humo Fotoeléctrico Inteligente en ambiente. Se exige un mínimo de 80 detectores. El detector deberá cumplir certificación UL/UCL de acuerdo con la norma NFPA 72 – 17.7.3.2(*) - Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente para entre techo. Se exige un mínimo de 8 detectores. El detector deberá cumplir certificaciones UL/UCL y estar acorde a la norma NFPA 72-17.6.3.5.1 - Base para Sensores/Detectores: Se deberá considerar mínimamente la misma cantidad de bases para sensores/detectores a utilizarse en el proyecto, los excedentes deberán ser entregados según se establezca con el Coordinador de YPFB y Comité de Recepción. |  |
| - DETECTOR TERMICO - Detector térmico. YPFB requiere como dispositivo de monitoreo para evitar falsas alarmas en los lugares estratégicos: Estos Detectores Térmicos Inteligentes cuyas características mínimas sean: Detector térmico con un rango de 57 Grados Celsius. Se exige un mínimo de un detector. El detector debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL. |  |
| - JALADOR MANUAL DE ALARMAS - Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deberán permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deberán tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo con la norma NFPA 72 - 17.14.1. Se exige un mínimo de diez estaciones manuales para la activación de alarmas. |  |
| - CENTRAL DE AUDIO EVACUACION - Unidad de Comando de Audio y Voz. La misma deberá ser integrable al Panel de detección de incendios. Se deberá incluir los accesorios necesarios (por lo menos 1 unidad de amplificador) para tener un sistema de audio y voz adecuado. - Compatible con configuraciones Estilo 4 o 7. - Capacidad de comunicación por lo menos con Cuatro (4) micrófono remoto. - Teclado de operación que permite envió de mensajes verbales y pre-programados y tonos de alarma a distintas áreas. |  |
| - ANUNCIADOR REMOTO - Se requiere un anunciador remoto que replique la información del panel central, el cual debe tener una pantalla de cristal líquido de 80 caracteres como mínimo y contar con comando de teclas multifunción y puede mostrar demás información de la central de alarma y detección. - El anunciador debe contar con una caja y llave de acceso; este debe ser del mismo fabricante del equipo |  |
| - PARLANTE DE AUDIOEVACUACION CON LUZ ESTROBOSCOPICA - Parlantes y/o sirenas con luz estroboscópica de techo y/o pared. Se deberán considerar al menos 21 parlantes con luces estroboscópicas de tipo techo y/o pared, los cuales deben cumplir mínimamente las siguientes características: - Configuraciones candela seleccionables en campo en unidades de techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177. - Selección automática de funcionamiento de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas. - 1 Flash por segundo. - Voltaje máximo de supervisión 50VDC - Porder de ¼ , ½, 1 y 2 WATTS. |  |
| - AMPLIFICADOR - El cual deberá ser capaz de producir 50 vatios de potencia total e incluye cuatro circuitos / zonas de altavoces totalmente supervisados e integrados. Así también el producir 125 vatios de potencia total con cuatro circuitos / zonas de altavoces totalmente supervisados incorporados. - Admite el uso de sondas de baja frecuencia según UL 464 |  |
| - MICROFONO REMOTO Se requiere un mínimo de Cuatro micrófonos remotos que se integra a la unidad de comando de audio y voz. |  |
| - MODULO DE MONITOREO DUAL - Módulo de monitoreo dual. Se deberán considerar la colocación de al menos Dos piezas para la supervisión de Sistema de Red de Agua y dispositivos contra incendios. El detector debe cumplir certificaciones UL/UCL |  |
| 12. MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN - Módulo de Control. Se requiere este equipo para la sectorización y control de las luces estroboscópicas. Deberá supervisar el voltaje 24 VDC de la entrada y el de la salida hacia el equipo anunciador. El módulo debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL |  |
| 13. MÓDULO AISLADOR DE FALLA - Aisladores de fallo: Se deberá considerar módulos aisladores de fallas repartidos en todo el sistema, se debe cumplir lo recomendado por el fabricante en la cantidad de dispositivos soportados por módulo de aislación. |  |
| 14. MÓDULO DE DESCARGA DIRECCIONABLE. - Módulo de Descarga para Sistema de Supresión de Incendios con Agente Limpio. Se requiere un módulo para la sincronización de la zona cruzada del sistema de supresión de incendios con agente limpio. Deberá también supervisar el cableado de la carga conectada y reporta el estado al panel como NORMAL, ABIERTO o CIRCUITO CORTO. El módulo se puede conectar a un solenoide de 24VDC o hasta dos solenoides de 12VDC (en serie). El módulo debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL |  |
| 15. ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO - Estación Manual de Descarga y Aborto. Se requiere de estación de descarga y aborto del sistema con LED indicadores de Estado Normal y Activado. Se debe incluir en su montaje caja de estación para instalación sobrepuesta o empotrada. El modulo debe cumplir certificaciones UL/FM. |  |
| 16. MÓDULO DE SINCRONIZACION - Módulo de Control y Sincronización de Sistemas de Evacuación. Se requiere un mínimo de Cuatro (4) módulos para la sincronización de las señales audibles de PRE-ALARMA y de DESCARGA del sistema de Supresión con agente limpio. El módulo debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL. |  |
| 17. MODULO DE MONITOREO SISTEMA DE SUPRESIÓN - Módulo de Monitoreo para Sistema de Supresión con Agente Limpio. Se requiere un mínimo de al menos Dos piezas para la supervisión de las estaciones manuales de descargas y válvulas de presión de los cilindros. El módulo debe cumplir certificaciones UL/UCL |  |
| 18. SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA PARA PRE-ALARMA DE SISTEMA DE SUPRESIÓN. - Sirena con luz estroboscópica para pre-alarma de supresión. Se requiere un mínimo de al menos Una pieza para la notificación de pre-alarma en el área protegida. |  |
| 19. CAMPANA DE NOTIFICACIÓN DE DESCARGA. - Campana de notificación de descarga. Se requiere un mínimo de al menos Una pieza para la notificación de sistema activado o descarga de agente en el área protegida. |  |
| 20. AGENTE LIMPIO PARA SUPRESIÓN. - Agente Limpio. Se requiere que el sistema de supresión de incendios cuenta con un agente limpio, eficiente que puede usarse en incendios de tipos A, B o C. Que sea inerte y eléctricamente no conductor. El agente limpio debe considerar un diseño de concentración mínimo de 4.72% para fuegos en clase C según NFPA 2001 Edc. 2012. - El agente limpio debe estar instalado desde el fabricante en el cilindro contenedor. La cantidad de agente limpio debe ser respaldada por un cálculo certificado FM según el volumen del área a proteger. |  |
| 21. CILINDRO PRESURIZADO DE 34 KG PARA AGENTE LIMPIO. - Cilindro presurizado para agente limpio. Se requiere mínimamente Un cilindro contenedor del agente limpio, este debe ser de acero fabricado, probado y estampado de fábrica con certificación DOT 4BW500. El cilindro debe estar diseñado para mantener el agente limpio a una presión operación normal del 500 psi (34.5 bar) a no menos de 21º C. - Debe contar con un disco de ruptura conectado al cuerpo del cilindro que pueda servir como un elemento de alivio de presión para proteger el cilindro contra la presión interna excesiva. El punto de ruptura del disco está en el rango de 800 psi a 900 psi a no menos de 21º C. - El tamaño del cilindro debe estar definido según el cálculo hidráulico certificado por el fabricante. - Debe contar con una placa de identificación permanente que indique la TARA y el peso en bruto del agente limpio. |  |
| 22. ABRAZADERA DE CILINDRO. - Abrazadera de sujeción de cilindro. Se requiere mínimamente Una abrazadera de sujeción y fijación para el cilindro, la cual debe ir sujeta al muro del área protegida. |  |
| 23. ESTACIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO. - Estación de mantenimiento y servicios. Se requiere mínimamente Una estación de mantenimiento y servicios la cual debe ser de acero inoxidable con un conjunto de interruptor modular. Debe estar diseñado para montarse en una caja eléctrica estándar de una unidad. La estación debe cumplir con NFPA 72, 2007, 6.12.5, 6.12.5.1 y 6.12.5.2. |  |
| 24. ACTUADOR ELECTRÓNICO DE DESCARGA. - Actuador Electrónico de Descarga. Se requiere mínimamente Un actuador electrónico para el cilindro conectado con el módulo de descarga direccionable y pueda accionar la liberación de presión del cilindro, procediendo a la liberación del agente limpio en su totalidad en el ambiente a proteger. |  |
| 25. ACTUADOR MECÁNICO DE DESCARGA. - Actuador mecánico de descarga. Se requiere mínimamente Un actuador mecánico para el cilindro del sistema, el cual debe contar con una palanca que presiona una válvula. El actuador manual se debe montar directamente en la parte superior de la válvula del cilindro. |  |
| - MANGUERA FLEXIBLE DE DESCARGA. - Manguera Flexible de Descarga. Se requiere mínimamente Una manguera flexible para el sistema para conectar los cilindros de almacenamiento del agente a la línea de ductos de descargas RGS. La sección de la manguera para este sistema debe de ser mínimamente de 1” de diámetro. - Deberá estar construida con caucho hidráulico de alta presión y con un núcleo interno corrugado de acero inoxidable con trenza exterior de acero inoxidable. También estar equipadas con hilos NPT macho en ambos extremos. |  |
| - BOQUILLA DE DESCARGA. - Boquillas de Descarga de Agente. Se requiere boquilla de descarga para el sistema, una alojada para el área principal y la segunda para el cielo falso o piso técnico según condiciones del centro de datos. - Podrán tener direcciones de descarga de 360º y 180º. Sin embargo, la cobertura mínima de cada boquilla debe ser mínimamente de 9metros por 9 metros. |  |
| - DUCTOS RGS PARA LINEA DE SUPRESION. - Ductos RGS para descarga del agente limpio. Se requiere que todos los ductos de descarga de agente limpio sean de tipo esquema 40, roscado. Todo el trayecto del ducto RGS sebe estar acorde al resultado del cálculo hidráulico del sistema. Este cálculo debe ser elaborado mediante un software listado UL. - Todo el montaje, sujeción y tipos de soporte a utilizar deben estar alineados a seguir las recomendaciones de FSSA Pipe Design Handbook, para sistemas de supresión por inundación. |  |
| - PUNTOS DE INCENDIO (CABLEADO, ETIQUETADO Y CONECTORIZADO) En la presente actividad se debe considerar el cableado del sistema de detección y alarma, los mismos deberán considerar: - Cable para sensores y módulos. El cable debe ser sólido de 18 AWG, 2 conductores, con certificación UL 1685 en flamabilidad; con una temperatura de operación de -20 °C a 75 °C Voltaje máximo de 300V; impedancia de 67  nominales y fabricación en cumplimiento con RoHS. - Cable para parlantes y Sirenas. El cable para los dispositivos del sistema de audio evacuación debe ser sólido de 16 AWG, de 2 conductores, con certificación UL13 y UL1424; que cumpla con NEC Art.760, con una temperatura de operación de -20 °C a 75 °C, voltaje máximo de 300 V, impedancia de 810  nominal y con certificación en flamabilidad de acuerdo con UL 1685. |  |
| - DUCTOS EMT ¾” CON ACCESORIOS En la presente actividad se debe considerar tanto el cableado como el ductado del sistema de detección y alarma, los mismos deberán considerar: - Ductos conduit EMT ¾”, accesorios para tubería EMT ¾”. El tratamiento de los ductos y sus accesorios deberá ser utilizando las mejores prácticas de instalación para evitar inconvenientes originados por inadecuados métodos de fabricación de la ductería. |  |
| - CABLEADOS ELÉCTRICOS PARA SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN. - Se deben proveer, instalar y conectorizar todos los circuitos eléctricos que comprenden los paneles de alarma y detección como también la central de audio evacuación como también las fuentes secundarias del sistema en general. Así también todos los paneles y fuentes deben contar con baterías de respaldo con una capacidad de acuerdo con NFPA 72. - Todos los materiales eléctricos como ser, breakers, protecciones y conductores eléctricos deben ser aprobados por la supervisión de Y.P.F.B antes de ser instalados y deben considerar todos sus componentes para su correcto funcionamiento. - El proveedor debe diseñar los tableros en la fase de ingeniería a detalle para su aprobación NOTA 1.- Todos los equipos ofertados deben estar respaldados con fotocopias de los respectivos catálogos donde se evidencie la marca ofertada para el cumplimiento de lo solicitado en los cuadros anteriores, debiendo ser congruentes al formulario C-1. NOTA 2.- El Sistema de Detección, alarma contra incendios (SDAI) considerando deberá tener una garantía de por lo menos 2 años a partir de la Recepción. |  |
| PLAZO DE ENTREGA.- |  |
| Plazo de entrega máximo de 80 (ochenta) días calendario, tiempo computado a partir de la notificación al Contratista con la Orden de Proceder emitida por el coordinador de YPFB, previa firma del Contrato. |  |
| EXPERIENCIA DE LA EMPRESAS.- |  |
| Experiencia General: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad en el rubro y estar legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia un tiempo Mínimo 5 años a partir de la obtención del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) y Fundempresa. Para lo cual deberán presentar con su propuesta una fotocopia simple de la certificación inscripción o certificación electrónica del Nit o Matricula de Comercio o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio. |  |
| Experiencia específica: Al menos de 10 proyectos de instalación de sistemas alarma y detección de incendios como especialidad; adjuntar a la propuesta para fines de evaluación fotocopia simple de los respaldos. La experiencia específica debe estar acreditada o respaldada con fotocopias de cualquiera de los siguientes documentos: - Contrato y/o Orden de Compra. - Acta de Recepción Definitiva. - Otro documento donde se evidencie la instalación de sistemas contra incendios En los documentos de respaldo debe constar el nombre o Razón Social del proponente. |  |
| ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO.- |  |
| Las empresas Proponentes deberán contar con las siguientes certificaciones que garanticen su correcta Gestión y cumplimiento de aspectos legales y normativos (documentación en fotocopia simple, requerida solamente para el proceso de evaluación): - Certificado como miembro activo NFPA (National Fire Protection Asociation Member) - Certificado de SIREHIDRO (Emitido por la ANH para suministro de equipos y servicios a empresas del sector hidrocarburífero). - En cumplimiento a la Resolución Ministerial RM-168/2013 (Ministerio de Gobierno – Estado Plurinacional de Bolivia) las empresas proponentes deberán contar con el Certificado emitido por la Policía Boliviana (DENACEV) que evidencia y acredita su habilitación y legalidad para empresas dedicadas al suministro y/o instalación de equipos de seguridad electrónica. - Certificación como Integrador autorizado del fabricante (marca ofertada), para comercializar equipos, proveer servicios y prestar asistencia técnica en el Estado Plurinacional de Bolivia. |  |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA INSTALACION |  |
| El personal profesional requerido para la instalación del (SDAI), debe tener la siguiente experiencia específica mínima requerida: Nº; CARGO; FORMACIÓN; EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 1; Responsable del Proyecto; Licenciatura en: - Ingeniería Industrial - Ingeniería Electrónica o - Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica o (Presentar adjunto a su propuesta fotocopia del Título en Provisión Nacional); - Residente o responsable o encargado de proyecto o especialista o consultor en: - 5 (cinco) proyectos en instalación o diseño o fiscalización o supervisión o certificación de sistemas de alarma y detección de Incendios.. NOTA: Adjunto a la propuesta el respaldo de la experiencia debe ir en fotocopia simple en certificados en el que se evidencie el nombre del proyecto, cargo del personal propuesto y fechas en los que se trabajó. La experiencia del personal clave será considerada a partir de la emisión del título en Provisión Nacional. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | DOCUMENTOS PRESENTADOS |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| N° | ENTIDAD CONTRATANTE |  | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | DOCUMENTOS DE RESPALDO |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Grado Académico | Fecha Emisión Título en Provisión Nacional o documento requerido (Día/Mes/Año) |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Fecha de Emisión | Descripción |

| 5. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Notas: - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE TARIJA”

| ITEM | DETALLE O DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIOS | Pieza | 1 |
| 2 | TARJETA DE COMUNICACIÓN TCP/IP | Pieza | 1 |
| 3 | DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS | Pieza | 88 |
| 4 | DETECTOR TERMICO | Pieza | 1 |
| 5 | JALADOR MANUAL DE ALARMAS | Pieza | 10 |
| 6 | CENTRAL DE AUDIO EVACUACIÓN | Pieza | 1 |
| 7 | ANUNCIADOR REMOTO | Pieza | 1 |
| 8 | PARLANTE DE AUDIOEVACUACIÓN CON LUZ ESTROBOSCÓPICA | Pieza | 21 |
| 9 | AMPLIFICADOR | Pieza | 2 |
| 10 | MICRÓFONO REMOTO | Pieza | 4 |
| 11 | MODULO DE MONITOREO DUAL | Pieza | 2 |
| 12 | MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN | Pieza | 1 |
| 13 | MODULO AISLADOR DE FALLA | Pieza | 15 |
| 14 | MÓDULO DE DESCARGA DIRECCIONABLE | Pieza | 1 |
| 15 | ESTACION MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO | Pieza | 1 |
| 16 | MODULO DE SINCRONIZACIÓN | Pieza | 4 |
| 17 | MODULO DE MONITOREO SISTEMA DE SUPRESIÓN | Pieza | 2 |
| 18 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA PRE-ALARMA DE SISTEMA SUPRESION | Pieza | 1 |
| 19 | CAMPANA DE NOTIFICACION DE DESCARGA | Pieza | 1 |
| 20 | AGENTE LIMPIO PARA SUPRESIÓNK | Kg | 50 |
| 21 | CILINDRO PRESURIZADO de 34 kg PARA AGENTE LIMPIO | Pieza | 1 |
| 22 | ABRAZADERA DE CILINDRO | Pieza | 1 |
| 23 | ESTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO | Pieza | 1 |
| 24 | ACTUADOR ELECTRÓNICO DE DESCARGA | Pieza | 1 |
| 25 | ACTUADOR MECÁNICO DE DESCARGA | Pieza | 1 |
| 26 | MANGUERA FLEXIBLE DE DESCARGA | Pieza | 1 |
| 27 | BOQUILLA DE DESCARGA | Pieza | 1 |
| 28 | DUCTOS RGS PARA LÍNEA DE SUPRESIÓN | glb | 1 |
| 29 | PUNTOS DE INCENDIO (CABLEADO, ETIQUETADO, CONECTORIZADO) | glb | 1 |
| 30 | DUCTOS EMT 3/4" CON ACCESORIOS | glb | 1 |
| 31 | CABLEADOS ELÉCTRICOS PARA SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN | glb | 1 |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE TARIJA NORMATIVA APLICABLE: - El proponente basará los lineamientos de instalación de las siguientes normativas NFPA, en lo aplicable al (SDAI). - NFPA 72: National Fire Alarm Code - NFPA 70: National Electrical Code DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA El Sistema de Detección, alarma contra incendios (SDAI) deberá incluir, sin limitarse a ello, los dispositivos iniciadores de alarma, los dispositivos de notificación de alarma, el panel o paneles de control, los dispositivos auxiliares de control, los anunciadores, fuentes de poder y cableado, tal como se indica en las especificaciones. El SDAI deberá cumplir con los requerimientos mínimos de la norma NFPA 72, para sistemas “Protected Premises Signaling Systems”, excepto en aquellos casos donde se indique específicamente en este documento. El SDAI deberá supervisar y monitorear eléctricamente la integridad de todos sus conductores. El SDAI deberá ser de tipo activo/interrogativo donde cada dispositivo direccionable opere autónomamente como un miembro independiente en el circuito de señalización de línea (SLC). Los dispositivos deberán notificar todas las condiciones de sensibilidad y ser monitoreadas a su vez, generar las señales correspondientes y transmitirla al Panel Principal De Alarma De Incendio (FACP). El SDAI deberá contar con un Sistema Digital de audio y Voz (DVC) capaz de soportar canales de comunicación de una vía de acuerdo a su solución al requerimiento de la infraestructura y de dos vías de acuerdo al panel ofertado. El DVC deberá soportar mensajes digitales pre-programados y deberá contar con una librería de frases las cuales podrán combinarse para crear mensajes específicos que permitan notificar a los ocupantes sobre cualquier condición de forma automática o manual. Este también deberá permitir la incorporación de mensajes personalizados cuando así se crea conveniente. El SDAI debe estar fabricado por una empresa certificada bajo el estándar ISO 9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9011: ANSI/ASQC Q9001-1994. Para lo cual en la entrega del bien debe figurar en el manual del hardware. El Panel o paneles (FACP), por sus siglas en inglés Fire Alarm Control Panel y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) o Factory Mutual (FM) o ambas, bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de alarma de incendio y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. Todos los componentes del SDAI deberán ser nuevos, de un mismo fabricante y/o autorizado por este. Estos componentes incluyen FACP y todo el hardware asociado al mismo, los dispositivos de detección y control, los dispositivos audiovisuales, las estaciones manuales, módulos direccionables, etc. Diseño básico El SDAI deberá cumplir, sin limitarse a ello, como mínimo las siguientes premisas: - Todos los circuitos de señalización de línea (SLC) deberán cablearse de acuerdo a normativa de instalación de estos sistemas y recomendaciones del fabricante. Un circuito de señalización no podrá exceder los dos pisos pero un cortocircuito, circuito abierto o falla a tierra en cualquiera de los pisos no deberá afectar la detección en los demás, según planos que serán proporcionados por YPFB Corporación. - Todos los circuitos de señalización de línea (SLC) deberán contar al inicio, como mínimo, con un 20% de reserva en la cantidad de dispositivos. - Todos los circuitos de notificación luz/estroboscópica deberán cablearse de acuerdo a normativa de instalación de estos sistemas y recomendaciones del fabricante, según cobertura descrita en inciso A. - Deberá considerarse notificación audible y visible por cada piso y/o área. Cada circuito deberá contar como mínimo con un módulo de control para su activación. - Los amplificadores digitales de audio y el equipo generador de tonos deberán estar eléctricamente supervisados para condiciones normales y anormales. - Los amplificadores de audio deberán soportar múltiples circuitos de parlantes, los cuales serán supervisados para cortocircuito y circuito abierto, directamente por los amplificadores de audio. Los circuitos de audio deberán disponerse de tal forma que la pérdida de cualquier circuito no afecte ningún otro. - Los circuitos de audio deberán contar con una potencia equivalente a los niveles de sonido recomendados por la NFPA para el edificio en particular incluyendo la Caseta Policial y contar con una capacidad de reserva del 20% para expansiones futuras. - Deberá tener capacidad para comunicación mediante micrófonos de emergencia entre el Sistema de Audio y Voz (DVC) mínimamente de Cuatro (4) micrófonos remotos. - Deberá contar con una fuente eléctrica secundaria que funcione como alimentación de respaldo para el caso de falla de la alimentación principal. Esta fuente de alimentación secundaria deberá ser capaz de mantener el sistema operando en stand by durante por lo menos 24 horas y durante 5 minutos en alarma una vez concluido el periodo de stand by de 24 horas - El cableado para los circuitos de señalización de línea (SLC) deberá ser estilo 6 (clase A) y para los circuitos de notificación deberán ser Clase A o B. - El SDAI debe incluir la provisión, instalación y puesta en marcha de un sistema de supresión de incendios con agente limpio para el Centro de Datos del Edificio Distrito Comercial Tarija Descripción funcional Cuando se detecte y reporte una condición de alarma por cualquier dispositivo iniciador, el SDAI deberá ejecutar, de forma inmediata, las siguientes funciones: - El LED de alarma local del FACP debe encender de forma intermitente. - La señal local audible del FACP debe activarse. - La pantalla LCD del FACP debe mostrar toda la información asociada a la condición de alarma incluyendo el tipo de alarma y su ubicación. - Guardar un registro, con la fecha y hora de ocurrencia del evento. - Activar todas las salidas asociadas, vía programa por evento, a la condición de alarma. - Activar el audio o mensajes en las zonas correspondientes. - Debe identificar puntualmente el dispositivo en sus estados de supervisión, falla y alarma diferenciados en el software central de control y monitoreo de YPFB. - Cuando se detecte y reporte una condición de alarma por cualquier dispositivo iniciador del centro de procesamiento de datos, el SDAI deberá ejecutar, la activación del sistema de supresión de agente limpio. COMPONENTES DEL SISTEMA Los elementos que formarán parte del (SDAI) serán los siguientes: - CENTRAL DIRECIONABLE DE INCENDIOS - Panel de detección y alarma contra incendios (FACP). Este panel deberá tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. El panel deberá cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. - El FACP será del tipo inteligente y de diseño modular, capacidad de trabajar en red, con capacidad de mínimo dos (2) lazos direccionables de dispositivos inteligentes aptos para recibir y emitir las señales de alarma de incendio y detección de humo (zonas programables), pre-alarmas, señales de averías y señales supervisoras, en forma audible y visible. - El FACP tendrá capacidad para funcionar correctamente en redes de datos bajo protocolo de comunicación estándar del tipo Propietario y/o Bacnet y/o Modbus TCP y/o TCP/IP. - El FACP tendrá capacidad para funcionar correctamente con tensiones entre el 85% y el 110% de su tensión nominal. - El FACP tendrá luces y LCD para indicar el modo de operación normal, señales de alarma de incendio, pre-alarma, alarma general, cortocircuito en circuito de detección y señales de avería. Entre las señales de avería/problema que el sistema deberá indicar se incluye nivel de descarga de las baterías, cortocircuito en tablero, puesta a tierra, desconexión de los detectores y/o difusores de sonido, rotura de los cables en el circuito de detección, alarma sonora, condición de mantenimiento (mínimo dos) de los sensores de humo y fuego y sistema de notificación de alarma vía telefónica. - El FACP tendrá controles operativos para iniciar y apagar alarmas por zonas, probar señales de alarma, cancelar alarmas audibles y reponer el sistema. - El FACP tendrá capacidad para transmitir las señales para la activación de los sistemas de Supresión con agua o con agentes limpios. - Con la operación de Modo Degradado, el Sistema puede generar una alarma general si existe una condición de incendio, incluso si la CPU falla. - El código de aplicación se guarda en la memoria Flash o equivalente. - Integración con sistema de audio y voz digital (DVC) para la generación de mensajes digitales, opciones de cableado de voz y opción de Teléfono de bomberos. CARACTERÍSTICAS; SOLICITADO; ACEPTA; INDICAR MARCA Y CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. Certificado para aplicaciones sísmicas; Si. No. de SLC; Mínimo 2. Estilo (SLC); 4, 6, 7. Detectores/Lazo; A proponer. Módulos/Lazo; A proponer. Dispositivos por lazo; Mínimo 90. Nro. Min/Max. De disp. Por nodo (FACP); 300. Pantalla LCD; Mínimo 80 caracteres. Cantidad de Nodos (Min. / Max.); A proponer. Relés embebidos; Alarma Problemas Supervisión. Programación vía; Software del fabricante y/o opción de programación fuera de línea. Modo de operación ante fallos; Ante falla eléctrica. Historial de eventos; Mínimo 600 eventos. Verificación de alarma por punto; Si. Prueba de marcha (Walk Test); Si. Capacidad de Comunicación de Central vía; Modbus y/o BACnet y/o y/o TCP IP Propietario según Fabricante. Puerto COM RS-232; Si. Puerto COM RS-485; Si. Diseño modular; Si. Fuente de Corriente; Entre 2 y 2,5 Amperios o mayor.. Administración del Panel (Protección con privilegios); Mínimo 3 niveles. Lenguaje admitido; Por lo menos 3. Inglés y Español (Obligatorios). Puerto Ethernet; Si. Potencia (perifoneo); Acorde a la solución y la norma NFPA aplicable.. Medio de Comunicación; Par trenzado y/o Fibra óptica. Estándares y Códigos; UL 864, 9na Edición (mínimo), UL 1076e, IBC 2000, IBC (Sísmico), CBC 2007, CSFM 7165, y/o FM Aprobado (No limitativo). - TARJETA DE COMUNICACIÓN TCP/IP Se requiere una Tarjeta de Comunicación TCP/IP con las siguientes características: - Tarjeta de comunicación TCP/IP para el panel de detección y alarma contra incendios (FACP). Este panel deberá tener la capacidad de establecer una puerta de enlace IP que permita comunicar la central FACP hacia el servidor de monitoreo central de YPFB Ubicado en la ciudad de la paz. - La tarjeta debe contar con las siguientes características - Permite realizar en el panel local desde el servidor de seguridad el reconocimiento de alarmas, silencio, restablecimiento, habilitación / inhabilitación, y activación / desactivación de señales del FACP. - Admite la carga / descarga y modificación de la programación del panel de control de alarma contra incendios. - Conexiones IP supervisadas. - Múltiples estaciones de trabajo pueden acceder a la puerta de enlace al mismo tiempo. - Listado UL / ULC - DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICO. Se requiere una cantidad mínima de 88 sensores distribuidos de la siguientes manera: - Detector Humo Fotoeléctrico Inteligente en ambiente. Se exige un mínimo de 80 detectores. El detector deberá cumplir certificación UL/UCL de acuerdo con la norma NFPA 72 – 17.7.3.2(*) - Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente para entre techo. Se exige un mínimo de 8 detectores. El detector deberá cumplir certificaciones UL/UCL y estar acorde a la norma NFPA 72-17.6.3.5.1 - Base para Sensores/Detectores: Se deberá considerar mínimamente la misma cantidad de bases para sensores/detectores a utilizarse en el proyecto, los excedentes deberán ser entregados según se establezca con el Coordinador de YPFB y Comité de Recepción. - DETECTOR TERMICO - Detector térmico. YPFB requiere como dispositivo de monitoreo para evitar falsas alarmas en los lugares estratégicos: Estos Detectores Térmicos Inteligentes cuyas características mínimas sean: Detector térmico con un rango de 57 Grados Celsius. Se exige un mínimo de un detector. El detector debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL. - JALADOR MANUAL DE ALARMAS - Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deberán permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deberán tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo con la norma NFPA 72 - 17.14.1. Se exige un mínimo de diez estaciones manuales para la activación de alarmas. - CENTRAL DE AUDIO EVACUACION - Unidad de Comando de Audio y Voz. La misma deberá ser integrable al Panel de detección de incendios. Se deberá incluir los accesorios necesarios (por lo menos 1 unidad de amplificador) para tener un sistema de audio y voz adecuado. - Compatible con configuraciones Estilo 4 o 7. - Capacidad de comunicación por lo menos con Cuatro (4) micrófono remoto. - Teclado de operación que permite envió de mensajes verbales y pre-programados y tonos de alarma a distintas áreas. - ANUNCIADOR REMOTO - Se requiere un anunciador remoto que replique la información del panel central, el cual debe tener una pantalla de cristal líquido de 80 caracteres como mínimo y contar con comando de teclas multifunción y puede mostrar demás información de la central de alarma y detección. - El anunciador debe contar con una caja y llave de acceso; este debe ser del mismo fabricante del equipo - PARLANTE DE AUDIOEVACUACION CON LUZ ESTROBOSCOPICA - Parlantes y/o sirenas con luz estroboscópica de techo y/o pared. Se deberán considerar al menos 21 parlantes con luces estroboscópicas de tipo techo y/o pared, los cuales deben cumplir mínimamente las siguientes características: - Configuraciones candela seleccionables en campo en unidades de techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177. - Selección automática de funcionamiento de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas. - 1 Flash por segundo. - Voltaje máximo de supervisión 50VDC - Porder de ¼ , ½, 1 y 2 WATTS. - AMPLIFICADOR - El cual deberá ser capaz de producir 50 vatios de potencia total e incluye cuatro circuitos / zonas de altavoces totalmente supervisados e integrados. Así también el producir 125 vatios de potencia total con cuatro circuitos / zonas de altavoces totalmente supervisados incorporados. - Admite el uso de sondas de baja frecuencia según UL 464 - MICROFONO REMOTO Se requiere un mínimo de Cuatro micrófonos remotos que se integra a la unidad de comando de audio y voz. - MODULO DE MONITOREO DUAL - Módulo de monitoreo dual. Se deberán considerar la colocación de al menos Dos piezas para la supervisión de Sistema de Red de Agua y dispositivos contra incendios. El detector debe cumplir certificaciones UL/UCL - MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN - Módulo de Control. Se requiere este equipo para la sectorización y control de las luces estroboscópicas. Deberá supervisar el voltaje 24 VDC de la entrada y el de la salida hacia el equipo anunciador. El módulo debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL - MÓDULO AISLADOR DE FALLA - Aisladores de fallo: Se deberá considerar módulos aisladores de fallas repartidos en todo el sistema, se debe cumplir lo recomendado por el fabricante en la cantidad de dispositivos soportados por módulo de aislación. - MÓDULO DE DESCARGA DIRECCIONABLE. - Módulo de Descarga para Sistema de Supresión de Incendios con Agente Limpio. Se requiere un módulo para la sincronización de la zona cruzada del sistema de supresión de incendios con agente limpio. Deberá también supervisar el cableado de la carga conectada y reporta el estado al panel como NORMAL, ABIERTO o CIRCUITO CORTO. El módulo se puede conectar a un solenoide de 24VDC o hasta dos solenoides de 12VDC (en serie). El módulo debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL - ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO - Estación Manual de Descarga y Aborto. Se requiere de estación de descarga y aborto del sistema con LED indicadores de Estado Normal y Activado. Se debe incluir en su montaje caja de estación para instalación sobrepuesta o empotrada. El modulo debe cumplir certificaciones UL/FM. - MÓDULO DE SINCRONIZACION - Módulo de Control y Sincronización de Sistemas de Evacuación. Se requiere un mínimo de Cuatro (4) módulos para la sincronización de las señales audibles de PRE-ALARMA y de DESCARGA del sistema de Supresión con agente limpio. El módulo debe cumplir certificaciones FM y UL/UCL. - MODULO DE MONITOREO SISTEMA DE SUPRESIÓN - Módulo de Monitoreo para Sistema de Supresión con Agente Limpio. Se requiere un mínimo de al menos Dos piezas para la supervisión de las estaciones manuales de descargas y válvulas de presión de los cilindros. El módulo debe cumplir certificaciones UL/UCL - SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA PARA PRE-ALARMA DE SISTEMA DE SUPRESIÓN. - Sirena con luz estroboscópica para pre-alarma de supresión. Se requiere un mínimo de al menos Una pieza para la notificación de pre-alarma en el área protegida. - CAMPANA DE NOTIFICACIÓN DE DESCARGA. - Campana de notificación de descarga. Se requiere un mínimo de al menos Una pieza para la notificación de sistema activado o descarga de agente en el área protegida. - AGENTE LIMPIO PARA SUPRESIÓN. - Agente Limpio. Se requiere que el sistema de supresión de incendios cuenta con un agente limpio, eficiente que puede usarse en incendios de tipos A, B o C. Que sea inerte y eléctricamente no conductor. El agente limpio debe considerar un diseño de concentración mínimo de 4.72% para fuegos en clase C según NFPA 2001 Edc. 2012. - El agente limpio debe estar instalado desde el fabricante en el cilindro contenedor. La cantidad de agente limpio debe ser respaldada por un cálculo certificado FM según el volumen del área a proteger. - CILINDRO PRESURIZADO DE 34 KG PARA AGENTE LIMPIO. - Cilindro presurizado para agente limpio. Se requiere mínimamente Un cilindro contenedor del agente limpio, este debe ser de acero fabricado, probado y estampado de fábrica con certificación DOT 4BW500. El cilindro debe estar diseñado para mantener el agente limpio a una presión operación normal del 500 psi (34.5 bar) a no menos de 21º C. - Debe contar con un disco de ruptura conectado al cuerpo del cilindro que pueda servir como un elemento de alivio de presión para proteger el cilindro contra la presión interna excesiva. El punto de ruptura del disco está en el rango de 800 psi a 900 psi a no menos de 21º C. - El tamaño del cilindro debe estar definido según el cálculo hidráulico certificado por el fabricante. - Debe contar con una placa de identificación permanente que indique la TARA y el peso en bruto del agente limpio. - ABRAZADERA DE CILINDRO. - Abrazadera de sujeción de cilindro. Se requiere mínimamente Una abrazadera de sujeción y fijación para el cilindro, la cual debe ir sujeta al muro del área protegida. - ESTACIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO. - Estación de mantenimiento y servicios. Se requiere mínimamente Una estación de mantenimiento y servicios la cual debe ser de acero inoxidable con un conjunto de interruptor modular. Debe estar diseñado para montarse en una caja eléctrica estándar de una unidad. La estación debe cumplir con NFPA 72, 2007, 6.12.5, 6.12.5.1 y 6.12.5.2. - ACTUADOR ELECTRÓNICO DE DESCARGA. - Actuador Electrónico de Descarga. Se requiere mínimamente Un actuador electrónico para el cilindro conectado con el módulo de descarga direccionable y pueda accionar la liberación de presión del cilindro, procediendo a la liberación del agente limpio en su totalidad en el ambiente a proteger. - ACTUADOR MECÁNICO DE DESCARGA. - Actuador mecánico de descarga. Se requiere mínimamente Un actuador mecánico para el cilindro del sistema, el cual debe contar con una palanca que presiona una válvula. El actuador manual se debe montar directamente en la parte superior de la válvula del cilindro. - MANGUERA FLEXIBLE DE DESCARGA. - Manguera Flexible de Descarga. Se requiere mínimamente Una manguera flexible para el sistema para conectar los cilindros de almacenamiento del agente a la línea de ductos de descargas RGS. La sección de la manguera para este sistema debe de ser mínimamente de 1” de diámetro. - Deberá estar construida con caucho hidráulico de alta presión y con un núcleo interno corrugado de acero inoxidable con trenza exterior de acero inoxidable. También estar equipadas con hilos NPT macho en ambos extremos. - BOQUILLA DE DESCARGA. - Boquillas de Descarga de Agente. Se requiere boquilla de descarga para el sistema, una alojada para el área principal y la segunda para el cielo falso o piso técnico según condiciones del centro de datos. - Podrán tener direcciones de descarga de 360º y 180º. Sin embargo, la cobertura mínima de cada boquilla debe ser mínimamente de 9metros por 9 metros. - DUCTOS RGS PARA LINEA DE SUPRESION. - Ductos RGS para descarga del agente limpio. Se requiere que todos los ductos de descarga de agente limpio sean de tipo esquema 40, roscado. Todo el trayecto del ducto RGS sebe estar acorde al resultado del cálculo hidráulico del sistema. Este cálculo debe ser elaborado mediante un software listado UL. - Todo el montaje, sujeción y tipos de soporte a utilizar deben estar alineados a seguir las recomendaciones de FSSA Pipe Design Handbook, para sistemas de supresión por inundación. - PUNTOS DE INCENDIO (CABLEADO, ETIQUETADO Y CONECTORIZADO) En la presente actividad se debe considerar el cableado del sistema de detección y alarma, los mismos deberán considerar: - Cable para sensores y módulos. El cable debe ser sólido de 18 AWG, 2 conductores, con certificación UL 1685 en flamabilidad; con una temperatura de operación de -20 °C a 75 °C Voltaje máximo de 300V; impedancia de 67  nominales y fabricación en cumplimiento con RoHS. - Cable para parlantes y Sirenas. El cable para los dispositivos del sistema de audio evacuación debe ser sólido de 16 AWG, de 2 conductores, con certificación UL13 y UL1424; que cumpla con NEC Art.760, con una temperatura de operación de -20 °C a 75 °C, voltaje máximo de 300 V, impedancia de 810  nominal y con certificación en flamabilidad de acuerdo con UL 1685. - DUCTOS EMT ¾” CON ACCESORIOS En la presente actividad se debe considerar tanto el cableado como el ductado del sistema de detección y alarma, los mismos deberán considerar: - Ductos conduit EMT ¾”, accesorios para tubería EMT ¾”. El tratamiento de los ductos y sus accesorios deberá ser utilizando las mejores prácticas de instalación para evitar inconvenientes originados por inadecuados métodos de fabricación de la ductería. - CABLEADOS ELÉCTRICOS PARA SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN. - Se deben proveer, instalar y conectorizar todos los circuitos eléctricos que comprenden los paneles de alarma y detección como también la central de audio evacuación como también las fuentes secundarias del sistema en general. Así también todos los paneles y fuentes deben contar con baterías de respaldo con una capacidad de acuerdo con NFPA 72. - Todos los materiales eléctricos como ser, breakers, protecciones y conductores eléctricos deben ser aprobados por la supervisión de Y.P.F.B antes de ser instalados y deben considerar todos sus componentes para su correcto funcionamiento. - El proveedor debe diseñar los tableros en la fase de ingeniería a detalle para su aprobación NOTA 1.- Todos los equipos ofertados deben estar respaldados con fotocopias de los respectivos catálogos donde se evidencie la marca ofertada para el cumplimiento de lo solicitado en los cuadros anteriores, debiendo ser congruentes al formulario C-1. NOTA 2.- El Sistema de Detección, alarma contra incendios (SDAI) considerando deberá tener una garantía de por lo menos 2 años a partir de la Recepción.

PLAZO DE ENTREGA.-

Plazo de entrega máximo de 80 (ochenta) días calendario, tiempo computado a partir de la notificación al Contratista con la Orden de Proceder emitida por el coordinador de YPFB, previa firma del Contrato.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESAS.-

Experiencia General: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad en el rubro y estar legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia un tiempo Mínimo 5 años a partir de la obtención del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) y Fundempresa. Para lo cual deberán presentar con su propuesta una fotocopia simple de la certificación inscripción o certificación electrónica del Nit o Matricula de Comercio o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio. Experiencia específica: Al menos de 10 proyectos de instalación de sistemas alarma y detección de incendios como especialidad; adjuntar a la propuesta para fines de evaluación fotocopia simple de los respaldos. La experiencia específica debe estar acreditada o respaldada con fotocopias de cualquiera de los siguientes documentos: - Contrato y/o Orden de Compra. - Acta de Recepción Definitiva. - Otro documento donde se evidencie la instalación de sistemas contra incendios En los documentos de respaldo debe constar el nombre o Razón Social del proponente.

ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO.-

Las empresas Proponentes deberán contar con las siguientes certificaciones que garanticen su correcta Gestión y cumplimiento de aspectos legales y normativos (documentación en fotocopia simple, requerida solamente para el proceso de evaluación): - Certificado como miembro activo NFPA (National Fire Protection Asociation Member) - Certificado de SIREHIDRO (Emitido por la ANH para suministro de equipos y servicios a empresas del sector hidrocarburífero). - En cumplimiento a la Resolución Ministerial RM-168/2013 (Ministerio de Gobierno – Estado Plurinacional de Bolivia) las empresas proponentes deberán contar con el Certificado emitido por la Policía Boliviana (DENACEV) que evidencia y acredita su habilitación y legalidad para empresas dedicadas al suministro y/o instalación de equipos de seguridad electrónica. - Certificación como Integrador autorizado del fabricante (marca ofertada), para comercializar equipos, proveer servicios y prestar asistencia técnica en el Estado Plurinacional de Bolivia.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA INSTALACION

El personal profesional requerido para la instalación del (SDAI), debe tener la siguiente experiencia específica mínima requerida: Nº; CARGO; FORMACIÓN; EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 1; Responsable del Proyecto; Licenciatura en: - Ingeniería Industrial - Ingeniería Electrónica o - Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica o (Presentar adjunto a su propuesta fotocopia del Título en Provisión Nacional); - Residente o responsable o encargado de proyecto o especialista o consultor en: - 5 (cinco) proyectos en instalación o diseño o fiscalización o supervisión o certificación de sistemas de alarma y detección de Incendios.. NOTA: Adjunto a la propuesta el respaldo de la experiencia debe ir en fotocopia simple en certificados en el que se evidencie el nombre del proyecto, cargo del personal propuesto y fechas en los que se trabajó. La experiencia del personal clave será considerada a partir de la emisión del título en Provisión Nacional.

II.- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

CARACTERISTICAS DE ENTREGA DEL BIEN.

| La Empresa contratista deberá proveer todo el equipamiento, materiales eléctricos y todos los servicios asociados para el buen funcionamiento del bien que permitan el cumplimento de la Norma NFPA 72 y NFPA 70 : - Información de Detalle del Proyecto deberá presentar: Memorias descriptiva y de Cálculo, Planos de desarrollo, planos eléctricos, planos As Built e información técnica ubicación de dispositivos y tramos de comunicación, canalizaciones, detalles de conexión e instalación, protocolos de pruebas y puesta en marcha, registros de finalización del sistema de acuerdo con NFPA 72. - Enlace a centros de monitoreo: El Panel de incendio del edificio deberá comunicarse mediante protocolo TCP/IP, hacia los centros de monitoreo y control de YPFB en la ciudad de La Paz y Santa cruz, a su vez se deberá elaborar las pantallas del edificio y el mapeo de los dispositivos de iniciación, para su integración y monitoreo, elaborando mínimamente una pantalla HMI por nivel del edificio. - Protocolos de Instalación, pruebas, puesta en marcha y de mantenimiento de funcionamiento según NFPA 72. El contratista debe contemplar en su oferta: - Mano de obra calificada para la instalación de los bienes, ductado y cableado de comunicación - Trabajos de instalación de los bienes que componen el sistema de alarma, detección y audio evacuación. - Configuración y puesta en marcha de los bienes que componen el sistema de alarma, detección y audio evacuación con personal certificado por Fabricante para la programación de los dispositivos y programación del panel. Posterior a la programación y puesta en marcha. - Capacitación y certificación. La empresa Contratista una vez concluida la provisión realizará la capacitación sobre el manejo u operación del sistema de detección y alarma contra incendios a personal de YPFB. - El contratista realizará mantenimiento preventivo e inspecciones del sistema de alarma por 2 años, con servicio técnico local según lo requerido en NFPA 72, cronogramas de mantenimiento. |  |
| --- | --- |
| MANUALES Y CATALOGOS |  |
| La empresa contratista deberán adjuntar manuales y catálogos de todos los bienes ofertados en idioma español (cuando el catalogo este en otro idioma, adjuntar traducción al español). |  |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.- |  |
| La entrega de los bienes será en instalaciones del Edificio de Distrito Comercial Tarija ubicado en: Carretera al Chaco Km. 8 Zona El Portillo. Asimismo, la instalación, puesta en marcha y mantenimiento será en las mismas instalaciones donde se realizará la entrega, debiendo coordinar con la persona asignada por YPFB para dicha recepción. |  |
| FORMA DE PAGO.- |  |
| La modalidad de pago será: El pago se realizará por la solución completa en pagos parciales por el sistema contra avance de su instalación, previo informe de conformidad; de acuerdo con el siguiente detalle: N° PAGO; DETALLE ENTREGA; % PAGO; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Informe de Aceptación de Ingeniería de Detalle; 30%; Informe de ingeniería de Detalle para construcción aprobado por el Coordinador. 2; Instalación y puesta en marcha equipos en obra (lugar de entrega).; 70%; Acta de entrega e informe de recepción suscrita por el Comité de Recepción. Para el pago se deberá adjuntar la siguiente documentación: - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP. - Fotocopia simple del Contrato. - Fotocopia simple del testimonio del Poder de Representación Legal. - Fotocopia simple del carnet de identidad del Representación Legal |
| ANTICIPO.- |  |
| Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del lote contratista. Este anticipo será otorgado a solicitud de la empresa contratista, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. |  |
| SERVICIOS CONEXOS.- |  |
| Para la entrega de los bienes la empresa contratista debe considerar: embalaje, transporte, carguío, descarguio y otros servicios que garanticen las adecuadas condiciones de entrega, manteniendo el producto sin ningún desperfecto, hasta la entrega en el lugar requerido, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. |  |
| MULTAS.- |  |
| Por incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del contrato por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. |  |
| INSPECCIONES Y PRUEBAS.- |  |
| Se programara a través de la unidad solicitante, inspecciones periódicas y pruebas de funcionamiento de los equipos. |  |
| COORDINADOR DE YPFB Y COMITÉ DE RECEPCIÓN |  |
| COORDINADOR DE YPFB Es el funcionario designado por la Unidad Solicitante antes de la Orden de Inicio, encargado de la gestión y cumplimiento del contrato, encargado del seguimiento, control y verificación de las especificaciones técnicas. Forma parte del Comité de Recepción y está encargado de gestionar y elaborar las solicitudes de modificaciones al contrato. COMITÉ DE RECEPCIÓN Son las personas designadas por la ENTIDAD quienes serán responsables de la verificación y recepción de los Sistemas de Supresión, Detección y Alarma Contraincendios para el edificio de YPFB Distrito Comercial Tarija que estará compuesto mínimamente por un funcionario dependiente de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativa (DSIC) - GSAC, que ejercerá las funciones de supervisión y seguimiento, tendrá las siguientes responsabilidades: - Verificar el cumplimiento de los trabajos para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago final. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto, en fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas, propuestas y contrato. |  |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |  |
| RESGUARDO DE BIENES Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante, (no contar con las condiciones de obra, etc), la empresa contratista resguardara los bienes en sus almacenes durante un plazo máximo de 60 días calendario a su costo, hasta notificación de entrega por parte del contratante. EVENTUALIDADES Y/O MODIFICACIONES El contratista de manera previa a la solicitud del material o los equipos o los bienes a fábrica deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas y condiciones en obra. Así mismo y en función a esta actualización deberá presentar un plan y cronograma de trabajo sobre la colocación del mismo, actividades que deberán ser realizadas con el Coordinador de YPFB. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación y puesta en marcha de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Podrán realizarse modificaciones correspondientes al replanteo y medición física in situ o en base a un informe técnico del Coordinador de YPFB que justifique el cambio y la respectiva mejora, siempre y cuando estas modificaciones no incrementen la calidad técnica requerida, el costo y plazo contratado. DAÑOS A TERCEROS En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el contratista está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el Coordinador de YPFB. A continuación se describe el procedimiento que debe seguirse a objeto de garantizar el resarcimiento de daños: - Previo al inicio de trabajos de instalación por piso, deberá levantarse un acta fotográfica con las condiciones de entrega del ambiente (suscrita por el proveedor contratista y el Coordinador de YPFB). En la citada inspección el Coordinador de YPFB hará entrega de un manual síntesis con los cuidados que deben tenerse con las obras civiles concluidas y el detalle de códigos, colores , marcas de los materiales que deben ser repuesta y el respectivo procedimiento de reposición). - Una vez concluido los trabajos de instalación se realizará nuevamente una inspección de verificación de las condiciones del área de trabajo y de identificarse daños , el Coordinador de YPFB entregará el procedimientos de reposiciones al contratista, quien deberá realizar los trabajos de resarcimiento de daños en un plazo no mayores a 30 días calendario COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA La empresa contratista tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el Coordinador de YPFB y las empresas que aún permanecen en obra, a objeto de tomar todas las previsiones que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes. La empresa contratista tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales condiciones de obra, generando alternativas de solución (ante posibles contingencias) que deben ser coordinadas y autorizadas por el Coordinador de YPFB. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución. |  |
| CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.- |  |
| - La Empresa contratista deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. - La Declaración Jurada estará debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI). ## Aspectos Generales: La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el manual de “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratista debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. 3.3 Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub contratistas). 3.4 Copia de PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Y POLIZA DE VIDA (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). 3.5 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) 3.5.1 Pantalón y camisa jean 3.5.2 Casco de Seguridad 3.5.3 Calzados de Seguridad 3.5.4 Lentes de Seguridad 3.5.5 Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 3.5.6 Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) 3.5.7 Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) 3.6 Uso de EPP para riesgos especiales (según Corresponda) 3.6.1 Trabajos en alturas 3.6.2 Trabajos en caliente 3.6.3 Trabajos eléctricos 3.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 3.8 En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio: 3.8.1 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. 3.8.2 El conductor deberá contar con Licencia de conducir y Manejo Defensivo vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa proveedora. 3.8.3 Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente. 3.8.4 Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. 3.8.5 Póliza para los Vehículos contra accidentes 4. Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados. 5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. |  |
| CLAUSULA DE SEGUROS.- |  |
| La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: 1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. 2. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. 3. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencias o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato. |  |
| CLAUSULA FACTURACIÓN.- |  |
| La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente contratista (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. |  |
| CLAUSULA TRIBUTOS.- |  |
| El contratista declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO Y MONEDA | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUN

PARTE V

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.