NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE  N° 2 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

CITE: YPFB – GNCO – 125/2015

OBJETO: “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-367-15

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento  Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

## Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente  menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al Informe Técnico N°  YPFB/GNAF/DNIM/JUI: 388/2015 de fecha 05 de octubre de 2015 emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar Ajuste N° 2 al DCD.

## POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de  sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N°2  de fecha 05/10/2015 emitida por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa del proceso de contratación “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”, CODIGO: EPNE-01-DNIM-367-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: La Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación.

La Paz, 05 de octubre de 2015

Lic. Paola Andrea Oporto Ríos

- RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOTA DE AJUSTE  N° 2

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-367-15

OBJETO: “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”

LA PAZ, 05 DE OCTUBRE DE 2015

NOTA DE AJUSTE N° 2

“PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”

CODIGO: EPNE-01-DNIM-367-15

Por iniciativa de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, según el informe N° YPFB/GNAF/DNIM/JUI: 388/2015 de fecha 05/10/2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 2 con ajuste a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE  EMITIDO POR INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

- AJUSTE N° 1: Página 16

DICE:

“11.3. PROPUESTA TÉCNICA

Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique:

- Cronograma y/o el plan de trabajo.”

DEBE DECIR:

“11.3. PROPUESTA TÉCNICA

Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique:

- Plan de Trabajo y Cronograma.

- Descripción de la compatibilidad de los equipos”

- AJUSTE N° 2: 12. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y MÉTODO DE EVALUACIÓN – CONDICIONES ADICIONALES (TABLA) – Página 16

DICE:

“CONDICIONES ADICIONALES

| # | Condiciones Adicionales Solicitada | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA EMPRESA | 20 |
| 1.1 | Experiencia General | 12 |
| a) | Si la suma de todos sus trabajos realizados es igual o Mayor 1.5 veces el precio referencial | 12 |
| b) | Si la suma de todos sus trabajos realizados es igual o mayor a 1 y menor a 1.5 veces el precio referencial | 10 |
| c) | Si la suma de todos sus trabajos realizados es mayor a 0.8 y menor a 1 vez el precio referencial | 8 |
| 1.2 | Experiencia Especifica | 8 |
| a) | Más de 3 trabajos realizados en provisión y/o, instalación y/o puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior y/o grupos electrógenos de 150kvas o superior | 8 |
| b) | 3 trabajos realizados en provisión y/o, instalación y/o puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior y/o grupos electrógenos de 150kvas o superior | 6 |
| c) | 2 trabajos realizados en provisión y/o, instalación y/o puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior y/o grupos electrógenos de 150kvas o superior | 4 |
| 2 | PERSONAL CLAVE | 10 |
| 2.1 | 1SUPERVISOR DE INSTALACIONES – ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 10 |
| 2.1.2 | Experiencia especifica |  |
|  | 4 o mas trabajos realizados en Diseño o Fiscalización o Supervisión o ejecución de provisión o, instalación o puesta en marcha o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior o grupos electrógenos de 150kvas o superior o trabajos de línea viva | 10 |
|  | 3 trabajos realizados en Diseño o Fiscalización o Supervisión o ejecución de provisión o, instalación o puesta en marcha o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior o grupos electrógenos de 150kvas o superior o trabajos de línea viva | 8 |
| 3 | PROPUESTA TÉCNICA | 5 |
| 3.1 | Cronograma y Plan de trabajo | 3 |
| a) | Si el cronograma es menor al tiempo requerido | 3 |
| b) | Si el cronograma es igual al tiempo requerido | 2 |
|  | Mejoras a lo requerido | 2 |
| a) | Presentar el diagrama unifilar del Edificio corporativo YPFB La Paz final acorde a su propuesta (equipos ofertados) | 2 |
| b) | Descripción de las mejoras con la implementación de eficiencia energética | 1 |

(*) Para la obtención del puntaje de los instaladores se aplicará el valor de los puntos promediados entre los 2 funcionarios presentados. Ejemplo: Exp. instalador 1 = 4; instalador 2=3; promedio obtenido: 3.5.

DEBE DECIR:

“CONDICIONES ADICIONALES

| # | Condiciones Adicionales Solicitada | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA EMPRESA | 10 |
| 1.1 | Experiencia General | 4 |
| a) | Si la suma de todos sus trabajos realizados es igual o Mayor 1.5 veces el precio referencial | 4 |
| b) | Si la suma de todos sus trabajos realizados es igual o mayor a 1 y menor a 1.5 veces el precio referencial | 3 |
| c) | Si la suma de todos sus trabajos realizados es mayor a 0.8 y menor a 1 vez el precio referencial | 2 |
| 1.2 | Experiencia Especifica | 6 |
| a) | Más de 3 trabajos realizados en provisión y/o, instalación y/o puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior y/o grupos electrógenos de 150kvas o superior | 6 |
| b) | 3 trabajos realizados en provisión y/o, instalación y/o puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior y/o grupos electrógenos de 150kvas o superior | 4 |
| c) | 2 trabajos realizados en provisión y/o, instalación y/o puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior y/o grupos electrógenos de 150kvas o superior | 2 |
| 2 | PERSONAL CLAVE | 10 |
| 2.1 | 1SUPERVISOR DE INSTALACIONES – ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 10 |
| 2.1.2 | Experiencia especifica |  |
|  | 4 o más trabajos realizados en Diseño o Fiscalización o Supervisión o ejecución de provisión o, instalación o puesta en marcha o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150kva o superior o grupos electrógenos de 150kvas o superior o trabajos de línea viva | 10 |
|  | 3 trabajos realizados en Diseño o Fiscalización o Supervisión o ejecución de provisión o, instalación o puesta en marcha o mantenimiento de equipos de transformación eléctrica de 150 kVA o superior o grupos electrógenos de 150kvas o superior o trabajos de línea viva | 8 |
| 3 | PROPUESTA TÉCNICA | 15 |
| 3.1 | Cronograma y Plan de trabajo | 5 |
| a) | Si el cronograma es menor al tiempo requerido | 5 |
| b) | Si el cronograma es igual al tiempo requerido | 1 |
|  | Mejoras a lo requerido | 10 |
| a) | Presentar el diagrama unifilar de fuerza y control de la solución completa para el Edificio corporativo YPFB La Paz acorde a su propuesta (equipos ofertados) | 6 |
| b) | Descripción de las mejoras, descripción de la compatibilidad técnica de los componentes, además de, descripción del monitoreo para la implementación de la eficiencia energética | 4 |

c) AJUSTE N° 3: Punto 28 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” – Primer párrafo – Página 21

DICE: “La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa” es decir, debe incluir: Diseño de proyecto basado en los requerimientos del Edificio, provisión de equipos, materiales, accesorios, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Energía Eléctrica en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) para estaciones a nivel  para identificar los sitios de instalación y cantidades de las acometidas”

DEBE DECIR: “La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa” es decir, debe incluir: Diseño de proyecto basado en los requerimientos del Edificio, provisión de equipos, materiales, accesorios, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Energía Eléctrica en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT)”

d) AJUSTE N° 4: Punto 28 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” – Sexto párrafo

DICE: “Todo el sistema debe estar interactuar mediante las conexiones y equipos necesarios para su funcionamiento”

DEBE DECIR: “Todo el sistema debe interactuar mediante las conexiones y equipos necesarios para su funcionamiento”

e) AJUSTE N° 5: Punto 28 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS” – Baja Tensión

DICE: “En concordancia al esquema unifilar de la subestación subterránea, el proponente debe tomar volúmenes reales de obra considerando que para el puesto de transformación se tiene un ambiente de 10x4 metros y que el ambiente para la generación de respaldo se encuentra por debajo del ambiente ya mencionado y los tableros de salida se encuentran adyacentes al mismo.”

DEBE DECIR: “En concordancia al esquema unifilar de la subestación subterránea, el proponente debe tomar volúmenes reales de obra considerando que para el puesto de transformación se tiene un ambiente de 10x4 metros y que el ambiente para la generación de respaldo se encuentra por debajo del ambiente ya mencionado y los tableros de salida se encuentran adyacentes al mismo

”

f) AJUSTE N° 6: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) - Transformadores de Distribución

DICE: “Las especificaciones detalladas se refieren al diseño, fabricación, ensayos suministro y traslado hasta el lugar de obra de transformadores de clase subestación/distribución ONAN a ser instalados hasta 4000 m.s.n.m. para transformadores de media tensión hasta 12 kV. Las equivalencias con transformadores secos deben ser expuestas por cada oferente.”

DEBE DECIR: “Las especificaciones detalladas se refieren al diseño, fabricación, ensayos suministro y traslado hasta el lugar de obra de transformadores de clase subestación/distribución ONAN a ser instalados a 3.600 m.s.n.m. para transformadores de media tensión hasta 12 kV. Las equivalencias con transformadores secos deben ser expuestas por cada oferente.”

g) AJUSTE N° 7: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Tercer párrafo

DICE: “El cableado debe ser instalado de acuerdo a las rutas que determine el proponente en lugares de alto tráfico, y en lugares externos mediante ductos metálicos. Los cables de

| REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS | CORRIENTE | CLASE DE POTENCIA | TIPO | VOLTAJE | Protocolo de comunicación | CANT | REQUERIMIENTO DE TRABAJOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios | 630A | Efectivo a 3600 msnm. | Caja moldeada | 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico | Comunicación integrada | 1 | Provisión e instalación |
| Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios | 800A | Efectivo a 3600 msnm | Caja moldeada | 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico | Comunicación integrada | 1 | Provisión e instalación |

”

DEBE DECIR: “El cableado debe ser instalado de acuerdo a las rutas que determine el proponente en lugares de alto tráfico, y en lugares externos mediante ductos metálicos.

| REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS | CORRIENTE | CLASE DE POTENCIA | TIPO | VOLTAJE | Protocolo de comunicación | CANT | REQUERIMIENTO DE TRABAJOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios | 800 A | Efectivo a 3.600 msnm. | Caja moldeada | 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico | SI | 1 | Provisión e instalación |
| Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios | 1200 A | Efectivo a 3.600 msnm | Caja moldeada | 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico | SI | 1 | Provisión e instalación |

”

h) AJUSTE N° 8: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – Tercer párrafo

DICE: “Los interruptores termomagnéticos tipo “molded case” o caja moldeada. Entre sus características básicas, pero que no son en absoluto limitativas, se cuentan las siguientes: deberán ser regulables, tripolares, con accionamiento bajo carga, aislamiento de 600 V AC y ruptura simétrica de 35 KA en 380-415 V AC., con “display” incorporado que muestre los parámetros eléctricos importantes y tenga los accesorios y modos de comunicación remota con estaciones de control.”

DEBE DECIR: “Los interruptores termomagnéticos tipo “molded case” o caja moldeada, deben tener entre sus características básicas, pero que no son en absoluto limitativas, ser regulables, tripolares, con accionamiento bajo carga, aislamiento mínimo de 600 V AC y ruptura simétrica de 35 KA en 380-415 V AC., con sistema de monitoreo que muestre los parámetros eléctricos importantes y tenga los accesorios y modos de comunicación remota con estaciones de control.”

i) AJUSTE N° 9: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – Séptimo párrafo

DICE: “Los disyuntores termomagnéticos deberán ser instalados sobre sus propias bases de montaje (no son simples rieles de clase (DIN, sino soportes especiales que los fabricantes de sistemas de barramientos, como se detalló líneas arriba, fabrican para estos usos) y serán suministrados con el tablero junto con todo el cableado correspondiente, estos deberán quedar claramente identificados en la parte frontal, con placas de plástico y letras, grabadas en bajorrelieve o mediante serigrafiados indelebles e indesprendibles que denominen a qué circuito corresponden.”

DEBE DECIR: “Los disyuntores termomagnéticos deberán ser instalados sobre sus propias bases de montaje (no sobre simples rieles de clase DIN, sino soportes especiales que los fabricantes de sistemas de barramientos, como se detalló líneas arriba, fabrican para estos usos) y serán suministrados con el tablero junto con todo el cableado correspondiente, estos deberán quedar claramente identificados en la parte frontal, con placas de plástico y letras, grabadas en bajorrelieve o mediante serigrafiados indelebles e indesprendibles que denominen a qué circuito corresponden.”

j) AJUSTE N° 10: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – Páginas 30 y 31

DICE: “Los interruptores termomagnéticos tipo “molded case” o caja moldeada. Entre sus características básicas, pero que no son  en absoluto limitativas, se cuentan las siguientes: deberán ser regulables, tripolares, con accionamiento bajo carga, aislamiento de 600 V AC y ruptura simétrica de 35 KA en 380-415 V AC., con “display” incorporado que muestre los parámetros eléctricos importantes y tenga los accesorios y modos de comunicación remota con estaciones de control.

Entre los detalles  importantes de estos tableros se tiene:

•	Las barras colectoras de cobre electrolítico, deberán ser libres de perforaciones, serán soportadas por aisladores rígidos, de sustancias orgánicas sintéticas, no porcelanas, dimensionadas y distanciadas por lo menos en 3 cm entre partes vivas y hacia tierra, de manera que puedan soportar sin daños ni deformaciones los esfuerzos estáticos y dinámicos debidos a pesos, cargas de conexiones mecánicas de los conductores, dilataciones o contracciones y corrientes de cortocircuito de 35 kA simétricos a 50Hz. Como medida de previsión para corrientes de terceras armónicas y superiores, la barra del neutro deberá ser dimensionada para el 200% de la corriente nominal de fases.

•	Las conexiones de conductores a las barras deberán ser efectuadas  mediante conectores especiales de compresión que hacen innecesaria la perforación de las barras para acomodar pernos y terminales como en el sistema tradicional.

•	Los disyuntores termomagnéticos deberán ser instalados sobre sus propias bases de montaje (no son simples rieles de clase (DIN, sino soportes especiales que los fabricantes de sistemas de barramientos, como se detalló líneas arriba, fabrican para estos usos) y serán suministrados con el tablero junto con todo el cableado correspondiente, estos deberán quedar claramente identificados en la parte frontal, con placas de plástico y letras, grabadas en bajorrelieve o mediante serigrafiados indelebles e indesprendibles que denominen a qué circuito corresponden.

•	El tablero será provistos de un terminal  de conexión a tierra de la masa metálica que normalmente no debe estar energizado. Dicha conexión deberá ser realizada con un conductor desnudo de cobre, calibre 2 AWG, hacia la malla de tierra.”

DEBE DECIR: “ ” (Se elimina por estar repetido)

k) AJUSTE N° 11: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – Último párrafo página 32

DICE: “Como medida de protección adicional, y como elemento(s) muy necesarios e importantes, puesto que protegen a todos los componentes de la red interna, especialmente a los elementos electrónicos, contra sobrecorrientes y sobretensiones que se generan tanto internamente como externamente al efectuarse conmutaciones de cargas o que se presentan por fenómenos atmosféricos. En el tablero general de distribución se instalarán los siguientes componentes, montados sobre rieles tipo DIN o fijados directamente: descargadores de sobretensiones,  con tiristores de alta potencia e indicación óptica de falla, descargadores de corriente de rayos, de 50 KA, con niveles de protección de 4 KV, con alta capacidad de extinción y cebado electrónico y lámpara de señalización de funcionamiento normal. ambas unidades se muestran en los planos adjuntos y son compuestos por 3 unidades, de cada uno de los dispositivos, para las fases más un neutro y conexionado para tierra. sin embargo, un substituto muy recomendable y de las mejores características de última tecnología, es aquel, que a mas de ser compacto, con garantía muy amplia, totalmente sellado y que no requiere conexión a tierra, proporcione un óptimo control de sobretensiones y sobrevoltajes basado en una tecnología de última generación.”

DEBE DECIR: “Como medida de protección adicional, y como elemento(s) muy necesarios e importantes, puesto que protegen a todos los componentes de la red interna, especialmente a los elementos electrónicos, contra sobrecorrientes y sobretensiones que se generan tanto internamente como externamente al efectuarse conmutaciones de cargas o que se presentan por fenómenos atmosféricos. En el tablero general de distribución se instalarán los siguientes componentes, montados sobre rieles tipo DIN o fijados directamente: descargadores de sobretensiones,  con tiristores de alta potencia e indicación óptica de falla, descargadores de corriente de rayos, de 50 KA, con niveles de protección de 4 KV, con alta capacidad de extinción y cebado electrónico y lámpara de señalización de funcionamiento normal, son compuestos por 3 unidades, de cada uno de los dispositivos, para las fases más un neutro y conexionado para tierra. sin embargo, un substituto muy recomendable y de las mejores características de última tecnología, es aquel, que a más de ser compacto, con garantía muy amplia, totalmente sellado y que no requiere conexión a tierra, proporcione un óptimo control de sobretensiones y sobrevoltajes basado en una tecnología de última generación.”

l) AJUSTE N° 12: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – TABLEROS – Inciso h) – página 32

DICE: “Los  interruptores con Icu mayores o iguales 16KA deben ser del tipo caja moldeada de acuerdo a las capacidades indicadas en la tabla referencia TR-1, regulables en las curva térmica y de cortocircuito, cumplir con las características de operación exigidas por la norma IEC60947.”

DEBE DECIR: “Los  interruptores con Icu mayores o iguales 16KA deben ser del tipo caja moldeada de acuerdo a las capacidades indicadas en el periodo de solución completa a los 20 días después de la orden de proceder, regulables en las curva térmica y de cortocircuito, cumplir con las características de operación exigidas por la norma IEC60947.”

m) AJUSTE N° 13: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – TABLEROS – página 32

DICE: “Características específicas para tablero para Interruptor 630 A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB)”

DEBE DECIR: “Características específicas para tablero para Interruptor 800 A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB)”

n) AJUSTE N° 14: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – Inciso b) – TABLEROS – página 32

DICE: “Características específicas para tablero para Interruptor 800 A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB)”

DEBE DECIR: “Características específicas para tablero para Interruptor 1.200 A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB)”

n) AJUSTE N° 15: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DE TABLEROS – página 33

DICE: “Características de los interruptores de caja moldeada de 630A y 800A en BT correspondiente a la salida de cada uno de los transformadores.

- Sistema de medición de valores efectivos en el interruptor principal, voltímetro, amperímetro y energía, con pantalla digital (LCD), comunicación remota vía puerto Ethernet TCP/IP, SNMP (incluye la provisión de software de monitoreo y configuración, montados en la puerta o internamente con su respectiva protección contra sobrecorrientes.”

DEBE DECIR: “Características de los interruptores de caja moldeada de 800 A y 1200 A en BT correspondiente a la salida de cada uno de los transformadores.

- Con sistema de medición de valores efectivos asociado o embebido al interruptor principal, voltímetro, amperímetro y energía, vía pantalla digital (LCD), comunicación remota vía puerto Ethernet TCP/IP, SNMP (incluye la provisión de software de monitoreo y configuración, montados en la puerta o internamente con su respectiva protección contra sobrecorrientes.”

o) AJUSTE N° 16: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – ESCALERAS PORTACABLES – página 33

DICE: “Las bandejas deberán ser instaladas longitudinalmente donde indican los planos, siguiendo un completo alineamiento; es decir, seguirán rutas perfectamente rectilíneas. Cuando fuese necesario un cambio de dirección se deberán utilizar curvas prefabricadas, así como cuando fuese necesario efectuar un cruce por debajo o por encima de otra instalación (ductos de calefacción, etc.) se utilizarán o prefabricarán bandejas que puedan cumplir con estos cambios de nivel”

DEBE DECIR: “Las bandejas deberán ser instaladas longitudinalmente donde indican los planos que presente la solución completa a los 20 días calendario de la orden de proceder, siguiendo un completo alineamiento; es decir, seguirán rutas perfectamente rectilíneas. Cuando fuese necesario un cambio de dirección se deberán utilizar curvas prefabricadas, así como cuando fuese necesario efectuar un cruce por debajo o por encima de otra instalación (ductos de calefacción, etc.) se utilizarán o prefabricarán bandejas que puedan cumplir con estos cambios de nivel.”

p) AJUSTE N° 17: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA – Inciso a) - Página 34

DICE: “Por motivos de selectividad eléctrica y compatibilidad, se debe seleccionar una sola marca por tablero, se recomienda el uso de las siguientes marcas reconocidas de interruptores y termomagnéticos: otra conforme a norma IEC 60947. Adjuntar documentación de respaldo.”

DEBE DECIR: “Por motivos de selectividad eléctrica y compatibilidad, se debe seleccionar una sola marca por tablero, se recomienda el uso de marcas reconocidas de interruptores y termomagnéticos conforme a norma IEC 60947. Adjuntar documentación de respaldo”

q) AJUSTE N° 18: Punto 28.1. (ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACION (MEDIA TENSIÓN)) – BAJA TENSIÓN – INSTRUMENTOS DE MEDICION – Inciso b) - Página 34

DICE: “Tableros de interruptores de 630A  y 800A desde la provisión de energía en MT hasta el tablero ATS, atravesando los elementos de BT contemplados en este proyecto”

DEBE DECIR: “Tableros de interruptores de 800 A  y 1.200 A desde la provisión de energía en MT hasta el tablero ATS, atravesando los elementos de BT contemplados en este proyecto”

r) AJUSTE N° 19: Punto 28.2. (ESPECIFICACION TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN (BAJA TENSIÓN) - Página 35

DICE: Provisión y montaje de acometida en baja tensión para interruptores de protección  de  630a y 800a by- pass para los dos grupos generadores de 300 KVA, incluye sistema embebido  de monitoreo de parámetros eléctricos para gestión, de medición.

Acometida cable monopolar 500 mcm tw cu 3 fases y 2 neutro flexible (3x500 mcm por fase) de transformador a tablero by pass (grupo generador – ATS), cables de señal calefactor grupo.

Tableros para breakers principales de 800 A y 630 A, funcionalidad como  protección a la salida de los transformadores  y al ingreso de los tableros de sus ATS.

Provisión e instalación de Grupos electrógenos trifásicos, ATS,  cableado y accesorios de montaje (No incluye obras civiles: base)

Grupos generadores de 300 kVA, controlador para sincronización y controlador ATS para cada generador respectivamente.”

DEBE DECIR: “Provisión y montaje de acometida en baja tensión para interruptores de protección  de  800 A y 1.200 A by- pass para los dos grupos generadores de 300 KVA, incluye sistema de monitoreo de parámetros eléctricos para gestión de control y medición.

Acometida cable monopolar 500 mcm tw cu 3 fases y 2 neutro flexible (3x500 mcm por fase) de transformador a tablero by pass (grupo generador – ATS), cables de señal calefactor grupo.

Tableros para breakers principales de 800 A y 1.200 A, funcionalidad como  protección a la salida de los transformadores  y al ingreso de los tableros de sus ATS.

Provisión e instalación de Grupos electrógenos trifásicos, ATS,  cableado y accesorios de montaje (No incluye obras civiles: base)

Grupos generadores de 300 kVA efectivos, controlador para sincronización y controlador ATS para cada generador respectivamente.

s) AJUSTE N° 20: Punto 28.2. (ESPECIFICACION TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN (BAJA TENSIÓN) – MOTOR – Página 35

DICE: “Número de cilindros 8 - 12 cilindros en “V” (dependiendo del modelo del fabricante).”

DEBE DECIR: “Número de cilindros: (dependiendo del modelo del fabricante).”

t) AJUSTE N° 21: Punto 28.2. (ESPECIFICACION TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN (BAJA TENSIÓN) – SISTEMA ELÉCTRICO – Página 37

DICE: “El grupo electrógeno tendrá un alternador trifásico, síncrono de 400/231 V en vacío y 380/220 V a plena carga con factor de potencia 80%, Aislamiento clase H (Norma NEMA), conexión en estrella con neutro sólido con conexión a tierra, frecuencia de 50Hz nominales, de 300KVA netos disponibles en bornes a 4,000 msnm (…).”

DEBE DECIR: “El grupo electrógeno tendrá un alternador trifásico, síncrono de 400/231 V en vacío y 380/220 V a plena carga con factor de potencia 80%, Aislamiento clase H (Norma NEMA), conexión en estrella con neutro sólido con conexión a tierra, frecuencia de 50Hz nominales, de 300KVA netos disponibles en bornes a 3.600 m.s.n.m. (…).”

u) AJUSTE N° 22: Punto 28.2. (ESPECIFICACION TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN (BAJA TENSIÓN) – SISTEMA ELÉCTRICO – Página 38

DICE: “Importante: el grupo electrógeno deberá ser proporcionado por un mismo fabricante y de ninguna manera un ensamblador independiente que agrupa a componentes de diversos fabricantes y procedencias en un mismo conjunto aplicando a este  una marca que solo representa al ensamblador. en tal sentido, se deben presentar documentos que acrediten representación legal del fabricante de los equipos.”

DEBE DECIR: “Importante: el grupo electrógeno deberá ser proporcionado por un mismo fabricante y de ninguna manera un ensamblador independiente que agrupa a componentes de diversos fabricantes y procedencias en un mismo conjunto aplicando a este  una marca que solo representa al ensamblador.”

u) AJUSTE N° 23: Las modificaciones realizadas en las Especificaciones Técnicas también se realizaran en el FORMULARIO C-1, por lo que se tiene lo siguiente:

DICE:

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| PLAZO El plazo para realizar la “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” es de 300 días Calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio por la Contraparte de YPFB. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo, lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La Paz |  |  |  |  |
| CLAUSULAS DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza de Responsabilidad Civil. La cobertura de seguro de responsabilidad civil de equipos se proveerá para la responsabilidad que surja por daños a terceros causados por la operación e instalación de los mismos. El valor asegurado para esta póliza será de $us. 50.000,00 por evento. En esta Póliza YPFB deberá figurar como un tercero. - Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para contratistas Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. C) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h). Caída de aeronaves o partes de ellas, i) i. los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida. - Póliza de Accidentes Personales. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. Condiciones Adicionales De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB para la suscripción del contrato, a excepción de la póliza de responsabilidad civil que deberá entregarse a la orden de inicio. |  |  |  |  |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención y accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen. EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. El Contratista y Subcontratista se obliga a: - El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. - Presentar el Plan de seguridad Industrial específico para la obra/servicio. Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos un año como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio. Así mismo debe cumplirse con la siguiente normativa, durante la ejecución de la provisión, Instalación y Puesta en Marcha de los equipos: Medidas de Seguridad El Proponente Adjudicado deberá cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial establecidas en el Comité 5.13 Seguridad Industrial de la NB en lo que respecta a su personal y al público que circula por el sitio de ejecución de los trabajos. El Proponente Adjudicado será responsable de tomar las precauciones y proveer los dispositivos de seguridad industrial necesarios para la protección de personas, vehículos y propiedades en los lugares donde se desarrollan los trabajos. |  |  |  |  |
| GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por 6 meses, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva. Se debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo, proporcionado por al fabricante, así como recomendaciones del mismo, de manera posterior a la recepción definitiva. |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique: Cronograma y/o el plan de trabajo. |  |  |  |  |
| FORMA DE ENTREGA -FORMA DE PAGO Modalidad: Pagos parciales El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle: Nª Pago; Detalle entrega; % Pago; Plazo de entrega; Documento de respaldo a la entrega. 1; FABRICACIÓN DE EQUIPOS; 30%; Hasta los 100 días calendario de emitida la orden de inicio; Confirmación de fábrica de equipos listos para embarque, entrega documentación embarque.. 2; IMPORTACION ARRIBO EQUIPO A ADUANA NACIONAL; 40%; Hasta los 70 días calendario de realizado el embarque; Parte de recepción de los equipos en aduana e inspección física a objeto de verificar la llegada de los equipos.. 3; INSTALACION y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS EN OBRA; 30%; A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.; Acta de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente. Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios. Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB La empresa proveedora deberá coordinar y entregar todos los insumos y documentos necesarios para obtener la aprobación del proyecto con la empresa eléctrica de la ciudad. |  |  |  |  |
| ORDEN DE INICIO Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo. |  |  |  |  |
| MOROSIDADES Y PENALIDADES Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 10 de atraso. b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 11 hasta el dia 30 De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato. De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato. Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178. |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN AL CONTRATO El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento. La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación. |  |  |  |  |
| NORMAS DE CALIDAD APLICABLE Los BIENES suministrados de conformidad con el Contrato se ajustarán a las normas de calidad requeridas en el presente documento y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES. |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN Y PRUEBAS YPFB realizará: - Inspección física de los equipos al arribo de los mismos en la Aduana Nacional de El Alto. - Prueba del funcionamiento a la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido, a entregarse a la recepción definitiva. |  |  |  |  |
| NORMAS Y REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION Todos los equipos, materiales, procedimientos de montaje y ensayos estarán de acuerdo con las normas y recomendaciones vigentes, observando el siguiente orden de prioridades: El oferente deberá basar la provisión e instalación de las acometidas de MT/BT en las siguientes normas: a) NB 777: Instalaciones eléctricas en baja tensión. En caso de que la Norma Boliviana NB-777 sea insuficiente para las instalaciones solicitadas, puede hacerse uso de normas internacionales que sean compatibles con la distribuidora local DELAPAZ, por ejemplo: b) IEC 60364: Comisión Electrotécnica Internacional, Instalaciones eléctricas en baja tensión. c) IEC 60439: Construcción de tableros de baja tensión. d) IEC 60947: Aparamenta de baja tensión. e) IEC 60228: Cables aislados. f) IEC 61643: Low-voltage surge protective devices. g) IEC 60617: Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. h) IEC 62305: Protection against lightning. i) NB 14009: Sistemas de Puesta a Tierra. j) Ley Boliviana 1333 del medio ambiente. k) NB/OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. l) NEC Nacional Electric Code tomando en cuenta que el proyecto contempla tanto el puesto de transformación como el cuarto de generación de respaldo, el Proponente Adjudicado deberá presentar una propuesta en la que demuestre la compatibilidad del sistema de alimentación eléctrica del edificio con el sistema de respaldo. Todo el personal del Proponente Adjudicado deberá contar con las medidas y herramientas necesarias de acuerdo a reglamentos de seguridad industrial y la normativa vigente para los trabajos que estén en ejecución. El Supervisor podrá ordenar al Proponente Adjudicado la paralización de cualquier trabajo si el mismo está siendo ejecutado incumpliendo normas de seguridad. El hecho que el Supervisor ordene la paralización del trabajo, no libera al Proponente Adjudicado de su responsabilidad. Para la ejecución de los trabajos con líneas de M.T., los mismos deberán efectuarse con líneas desenergizadas, para lo que el Proponente Adjudicado deberá someter a la aprobación del Supervisor, por lo menos siete días antes del inicio de los trabajos, un programa detallado de las actividades y el tiempo en que se realizarán. El proponente debe coordinar con la empresa operadora del área, DELAPAZ, todos los trabajos de energización y protocolos para trabajos de operación programados. Cualquier retraso o suspensión de trabajo atribuible al Proponente Adjudicado será penalizado de acuerdo a reglamentación establecida por DELAPAZ. Los trabajos para el corte de energía deberán considerar únicamente las actividades que requieren del mismo; trabajos como transporte de materiales y equipos, excavaciones, instalación de varillas de aterramiento, etc. deberán ser ejecutados necesariamente fuera de los horarios de corte, siendo el Supervisor el responsable de controlar y hacer cumplir con lo instruido. Para trabajos con cortes de energía en las redes de baja tensión, el Supervisor en coordinación con el Proponente Adjudicado elaborará la secuencia de operaciones correspondiente y comunicará a los afectados en el sector de los trabajos por lo menos media hora antes de la apertura del circuito, todo corte deberá ser revisado y autorizado por el Supervisor en coordinación con el Distrito, debiendo el Proponente Adjudicado comunicar el momento de la apertura como el cierre. |  |  |  |  |
| ENTREGA PLANOS A la conclusión de los trabajos la empresa contratada deberá presentar los planos técnicos, tal y como se realizaron las instalaciones del generador y transformador, planos “de acuerdo a obra” o “as built”, que reflejen fielmente las instalaciones ejecutadas. Estos planos deberán estar firmados por el Técnico o Ingeniero eléctrico o electromecánico responsable de la instalación, el mismo que debe estar debidamente registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.), quien será efectivamente responsable de la ejecución y de la elaboración de los planos, debiendo figurar indispensablemente el número de registro profesional. No se aceptarán planos ni firmas de quienes no hubieran ejecutado la obra. Las instalaciones del generador y transformador que se refieren estas especificaciones solamente podrán ser ejecutadas por profesionales ingenieros registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. En caso de que algún detalle se hubiera omitido, en las especificaciones, el contratista ejecutara la instalación, en coordinación con el Supervisor y en conocimiento del Representante del Contratante. |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN DEFINITIVA Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación). Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes. La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado |  |  |  |  |
| COMISIÓN DE RECEPCIÓN El RPC designará a la comisión de recepción tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROVEEDOR YPFB a través de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento designará el personal de seguimiento a la provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos, asimismo la supervisión será realizada a través de la consultora contratada para la construcción del edificio |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN La empresa que se adjudique la provisión de los equipos deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización. Así mismo deberá realizar visitas periódicas a objeto de verificar el proceso de instalación de los equipos eléctricos en obra. Cualquier cambio mínimo que se requiera podrá ser autorizado siempre y cuando no afecte a las cajas construidas y se ha informada oportunamente. También deberá programarse visitas e inspección con la empresa DELAPAZ y los técnicos de supervisión y fiscalización a objeto de su verificación y seguimiento. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa” es decir, debe incluir: Diseño de proyecto basado en los requerimientos del Edificio, provisión de equipos, materiales, accesorios, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Energía Eléctrica en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) para estaciones a nivel para identificar los sitios de instalación y cantidades de las acometidas. El proyecto consiste en dotar de energía eléctrica al Edificio Corporativo YPFB mediante dos transformadores, conectados en paralelo, conectado a la red de media tensión de DELAPAZ. También se requiere dos grupos generadores de respaldo conectados, en caso de contingencia, cada uno a su barra de baja tensión y en caso de falla de uno de ellos, atender la carga principal relacionada con el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Los datos generales se refieren a la adquisición de: - Un (1) Transformador de 700 kVA - Un (1) Transformador de 400 kVA - Dos (2) Generadores de 300 kVA efectivos cada uno - Instalaciones complementarias Todo el sistema debe estar interactuar mediante las conexiones y equipos necesarios para su funcionamiento. NORMAS COMPLEMENTARIAS Y FORMAS CONSTRUCTIVAS. También se debe tomar en cuenta las siguientes normas, complementarias a las del punto 21, del presente DCD referida a la calidad de herrajes y su acabado. ASTM A 325; Alta resistencia para uniones de estructura de acero al carbón. ASTM A 153; Profundidad de Galvanizado al caliente. ASTM A 123; Galvanizado por inmersión en caliente. ASTM A 47; Hierro maleable. ASTM A 668; Acero forjado, carbón y aleación. ASTM A 143; Fragilidad, medidas de seguridad contra fisuración. ASTM A 307; Seguros estándar con rosca interna y externa de acero bajo carbón. ANSI A 1.1; Roscas de una pulgada unificada. ANSI A 18.2.1; Cabeza de pernos y tronillos hexagonales y cuadrados. ANSI A 18.2.2; Tuercas hexagonales y cuadradas. ANSI A 18.21.1; Arandelas de seguridad. NEMA CCI; Conectores de potencia eléctrica para subestaciones test de temperatura y resistencia. Los gabinetes de los cubicales serán de fabricación modular con bastidores de acero y planchas de 2 mm de espesor, autoportantes, con puerta, con grado de protección IP 54. Las puertas deberán ser completamente estancas y, a más de contar con los dispositivos de cerrado, deberán tener una o dos; deberán tener señalizaciones claras con leyendas que adviertan de las condiciones de peligro de voltajes mortales existentes en los equipos instalados en los interiores de los mismos. En el proceso de fabricación, todas las partes metálicas deberán ser lijadas hasta que el material (acero) quede completamente expuesto y limpio de cualquier contaminante y polvo, para ser, a continuación, recubiertas de por lo menos 2 capas de pintura anticorrosiva y se finalmente pintadas en color RAL7032, secada en horno especial. Es importante recalcar que todos los cubicales irán instalados dentro del recinto donde estarán los transformadores, por lo tanto solamente tendrá acceso a este lugar, el personal técnico de DELAPAZ, por lo que se entiende que los técnicos de la entidad distribuidora están capacitados para trabajar en lugares donde existen voltajes peligroso, de forma que ningún otro personal podrá tener acceso a este recinto y menos poder estar en contacto con voltajes de peligro extremo. Las características principales de los cubicales son las siguientes: • El mecanismo de operación de los elementos de seccionamiento debe ser de tal forma que la apertura/cierre de estos sea independiente de la fuerza del operador y que además que los elementos de seccionamiento no queden en posiciones intermedias: la operación será siempre de apertura o cierre de las 3 cuchillas al mismo tiempo. • Deberá tener cada uno una ventana de inspección con vidrio templado resistente a altos impactos, esta ventana sirve para obtener una visualización completa de la posición de las elementos de seccionamiento sin que sea necesario abrir la puerta. • La puerta será del tamaño completo de cada cubical con bisagras ocultas y debe tener un mecanismo (palanca) accionada por el pie que mantenga la puerta completamente abierta. • Los aisladores que sostengan al equipo seccionador, sistema de operación del mismo, varillas mecánicas del mecanismo, las barreras de protección entre fases y las barreras entre las fases laterales y cubical, deberán ser de alta resistencia eléctrica y mecánica, no higroscópicas, fabricadas en porcelana de alta resistencia a la tracción o de vidrio – poliéster. • Cada cubical deberá tener indicadores sobre la posición del interruptor de media tensión. • Cada interruptor deberá tener un manivela de operación, preferentemente situada en un compartimiento lateral con una pequeña puerta que brinde una apariencia homogénea. |  |  |  |  |
| ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN La acometida de media tensión está asociada a la conexión física de la red de DELAPAZ con el punto de seccionamiento al ingreso al Edificio Corporativo YPFB, para lo cual la se debe atender las especificaciones del operador. También, la acometida de media tensión deberá ser de cable de cobre tripolar XLPE 1/0 AWG apantallado para una tensión nominal de 15 kV. La aislación deberá estar libre de rajaduras o raspones en esencia que el conductor sea nuevo. El conductor debe contar con la certificación correspondiente. Se aplicará el cable de cobre tripolar XLPE 1/0 AWG para la acometida principal y para el transformador de 700 kVA y el cable de cobre tripolar XLPE No. 2 AWG para la derivación del transformador de 400 kVA, para todos los casos se puede recurrir a la Norma IEC 60228 u otras equivalentes. Todas las conexiones a los equipos y accesorios (Transformadores, interruptores de MT, barras de derivación, etc) deben realizarse con elementos de conexión tales como grampas paralelas, terminales de conexión a bushing o ferretería de línea que garanticen una adecuada conexión, no permitiéndose empalmes o improvisaciones. El cubical de ingreso conteniendo en su interior un seccionador operable con carga y mando exterior que, mediante un dispositivo (palanca u otro) abra y cierre las tres cuchillas seccionadoras a un mismo tiempo, teniendo además la característica fundamental de conectarlas automáticamente a tierra una vez abiertas. CUBICAL DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN Los equipos de medición se ubicarán en un cubical diseñado para media tensión. Este cubical deberá contar con 3 transformadores de potencial (PT) y 3 transformadores de corriente (CT) con el nivel de aislación requerido de 15 kV; si bien de principio se utilizarán solamente 2 transformadores de cada tipo, una vez que DELAPAZ cambie el voltaje a su red de media tensión a 11.9 KV, a solicitud de dicha entidad, entonces se incorporarán los dos transformadores adicionales (uno de cada clase). Este cubical contará además con tres barras de cobre que pasarán a los otros dos cubicales de alimentación y protección de los transformadores. Se debe contar con todos los accesorios y cableado de control y señales para el correcto funcionamiento de medición, conectados entre los secundarios de los transformadores de medición y el medidor trifásico digital. Características del Medidor El equipo de medición debe instalarse con sus accesorios al interior del cubículo de medición. Debe ser de tipo contador trifásico estático de energía activa de montaje interior. El mismo debe ser aprobado por personal correspondiente al Departamento de Medidores de DELAPAZ. Además debe contar con las siguientes características: - Medida de energía Activa bidireccional (P+ y P-) - Índices de precisión Clase 2 (opcional clase 1) - Frecuencia de referencia 50 Hz - Tensión de referencia 3x231/400 V. Características de Transformador de Potencial (PT) Relación: 6.9/12KV/120 V Instalación, interior del cubical. Las bobinas del primario y secundario están devanadas a través de técnicas especiales de arrollamiento y blindaje para una distribución mejorada de los esfuerzos de tensión. Los transformadores de voltaje de media tensión tipo exterior son disponibles para instalaciones línea – línea, designados con la letra “Y”, e instalaciones de línea a tierra designados por “GY”. Características transformadores de corriente (CT) La potencia total requerida en el Edificio Corporativo es de 1.100 kVA, para lo que el proponente de ofrecer una adecuada relación. Toda la aislación de los transformadores de corriente debe ser para media tensión y de instalación interior en el cubical. Los transformadores de corriente en media tensión deben cumplir con las normas IEEE y NEMA. |  |  |  |  |
| CUBICAL DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 1 (700 KVA) El gabinete del cubical de entrada en media tensión deberá estar diseñado de acuerdo a normas establecidas y aprobadas por DELAPAZ. Además, el cubical deberá contar con lo siguiente: - Cuatro barras colectoras provenientes del cubical de medición - Tres elementos de protección motorizada, interruptores, para la operación cierre/apertura bajo carga accionada por relé y de manera alternativa de forma manual, brindando la suficiente seguridad al operario. En caso de operación manual la manivela deberá estar ubicada en la parte lateral libre de obstáculos del cubical. CUBICAL DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 2 (400 KVA) El gabinete del cubical de entrada en media tensión deberá estar diseñado de acuerdo a normas establecidas y aprobadas por DELAPAZ. Además, el cubical deberá contar con lo siguiente: - Cuatro barras colectoras provenientes del cubical de medición - Tres elementos de protección motorizada, interruptores, para la operación cierre/apertura bajo carga accionada por relé y de manera alternativa de forma manual, brindando la suficiente seguridad al operario. En caso de operación manual la manivela deberá estar ubicada en la parte lateral libre de obstáculos del cubical. BAJA TENSIÓN. Se debe realizar la instalación de los cubicales o celdas y la acometida en MT correspondiente a cada transformador que posteriormente se comunicara con los interruptores de protección (instalaciones en BT) para cada transformador destinados a un tablero de BY-PASS que tendrá la función de poner en marcha dos grupos electrógenos un grupo para cada transformador en caso de ausencia de la energía comercial provista por DELAPAZ. a) En el lado de BT dentro la sala de tableros debe instalarse un interruptor principal de protección de acuerdo a la capacidad del transformador de distribución (700KVA y 400 KVA), aguas abajo se debe disponer de barras de distribución principal en un gabinete metálico. b) Instalar los cables de alimentación en los siguientes trayectos: desde la provisión de energía en MT atravesando un cubical para protección, el cubical de medición, hasta llegar los cubicales para seccionadores correspondiente para cada transformador de distribución, los cables del devanado secundario de los transformadores posteriormente se conectaran a interruptores principales de protección, barras de distribución, y finalmente al tablero donde se ubica los ATS de cada grupo electrógeno. Si en el curso de la adjudicación surgieran dudas con respecto a los reemplazos o modificaciones propuestas satisficieran o no los requisitos especificados, el Comprador se reserva el derecho de desestimar las propuestas que no creyera oportunas en esas circunstancias. En concordancia al esquema unifilar de la subestación subterránea, el proponente debe tomar volúmenes reales de obra considerando que para el puesto de transformación se tiene un ambiente de 10x4 metros y que el ambiente para la generación de respaldo se encuentra por debajo del ambiente ya mencionado y los tableros de salida se encuentran adyacentes al mismo. |  |  |  |  |
| - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMACIÓN ( MEDIA TENSIÓN) Provisión y montaje del transformadores trifásicos en cantidades descritas en el cuadro para el Sistema de La Paz con voltajes nominales de 6,9/12.4 kV en media tensión y 400/231 V ubicado a 3.600 m.s.n.m. en el puesto de transformación en el Edificio Corporativo YPFB. Provisión y montaje acometida eléctrica en media tensión cable xlpe terminaciones para 4 cubicales ya descritos anteriormente. REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS; POTENCIA (KVA); VOLTAJE AC MT/BT (kV); CANT; REQUERIMIENTO DE TRABAJOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN. Transformador de distribución MT/BT trifásico en aceite o Seco; 400 KVA; 12-6.9/0.4-0.23 50Hz; 1; Instalaciones de Transformador de distribución. Incluye medidor, sistema de protección en MT y BT, cableado aéreo y subterráneo pasando por el ATS hasta tablero de distribución principal, y accesorios de montaje.. Transformador de distribución MT/BT trifásico en aceite o Seco; 700 KVA; 12-6.9/0.4-0.23 50Hz; 1; Instalaciones de Transformador de distribución. Incluye medidor, sistema de protección en MT y BT, cableado aéreo y subterráneo pasando por el ATS hasta tablero de distribución principal, y accesorios de montaje.. |  |  |  |  |
| Transformadores de distribución Las especificaciones detalladas se refieren al diseño, fabricación, ensayos suministro y traslado hasta el lugar de obra de transformadores de clase subestación/distribución ONAN a ser instalados hasta 4000 m.s.n.m. para transformadores de media tensión hasta 12 kV. Las equivalencias con transformadores secos deben ser expuestas por cada oferente. Los datos técnicos especificados para cada uno de los casos, corresponden a condiciones ambientales estándar, a nivel del mary a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. CARACTERISTICAS TECNICAS. Los transformadores a suministrarse por estas especificaciones, deberán cumplir con las normas ANSI C-57 para transformadores, en todo aquello que no se oponga o no sea expresamente determinado por estas especificaciones. Alternativamente serán aceptables las normas VDE o ABNT bajo las mismas condiciones. Los transformadores deberán ser del tipo “Convencional” según se detalla a continuación, los mismos que para el caso de sus aisladores o pasatapas ya han sido afectados por sus correspondientes factores de corrección por altura: |  |  |  |  |
| Características Técnicas que deberán tener los Transformadores para el sistema 12 kV a nivel del mar: Voltaje Nominal Primario; 12/6.9 kV. Voltaje Nominal Secundario; 0.4/0.231 kV. Potencia Nominal; 700-400 kVA. Número de Fases; 3. Frecuencia Nominal; 50 Hz. Refrigeración; ONAN. Material de Bobinados; Cobre. Aislamiento interno ( bobinas). Nivel Básico de Aislamiento (NBA) para bobinados primarios; 125 kV (*). Nivel de Aislación a 50 Hz; 85 kV. Nivel de Aislación a frente de Onda; 165 kV. Nivel de Aislación a la Maniobra; 105 kV. Aislamiento Externo (Aisladores MT). V.C.F a Frecuencia Industrial 50 Hz.; 120 kV. V.C.F a Frente de Onda; 200 kV. Distancia de Fuga Superficial; 710 mm. Elevación de Temperaturas sobre 25ºC. Temperatura máxima Permanente admisible en bobinados; 50 ºC. Temperatura máxima Transitoria promedio de Bobina; 90 ºC. Tipo de Servicio; Intemperie, montaje en poste. Taps; 2 x  2.5% sin tensión. Operación; Continua. V.C.F: Voltaje Critico de Flameo, (*) El valor recomendado es de 150 kV BIL El cambiador de tap’s deberá ser operado mediante manivela instalada en el exterior y provista de mecanismo de bloqueo. Los bornes primarios deberán ser montados en la parte superior del tanque (tapa) y los bornes secundarios en la cara lateral de frente al plano de montaje de la puerta de acceso al puesto subterráneo. La cubierta o tapa del tanque deberá tener empaquetaduras resistentes al envejecimiento y deberán estar de tal manera instalada que garantice un cierre hermético, a prueba de humedad. Los terminales primarios y secundarios no deben ser soldados. Los transformadores deberán ser provistos con todos los accesorios estándar de norma, como ser válvulas, terminales de tierra, placas de acero inoxidable, etc. |  |  |  |  |
| Los transformadores deberán ser provistos con aceite aislantes nuevo a base de aceite mineral no mezclados con líquidos aislantes sintéticos, con las siguientes propiedades de referencia: ESPECIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE ACEITE NUEVO. PROPIEDAD:; VALOR LÍMITE:; (*)NORMA ASTM N°:. a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA; 25 kV (mín); D-1816. (electrodos semiesféricos; 0.04"). b) FACTOR DE POTENCIA; 0.05% (máx); D-924. (50 Hz; 25°C). c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN; 0.03 (máx); D-974. (mg KOH/gr aceite). d) CONTENIDO DE HUMEDAD; 30 (máx); D-1533. (ppm). e) TENSIÓN INTERFACIAL; 40 (mín); D-971. (dinas). f) COLOR; 0.5 (máx); D-1500. g) PUNTO DE FLUIDEZ; -46°C (máx); D-97. h) VISCOSIDAD (seg); D-88. SSU 38°C; 62 seg (máx). SSU 0°C; 320 seg (máx). i) NÚMERO ÁCIDO; 0.5 (máx); D-1500. j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C; 0.898 (máx); D-1288. (*) Se aceptará otra norma similar de reconocimiento internacional En el caso de transformadores secos, las propiedades dieléctricas deben ser similares a las detalladas en el anterior cuadro. Todos los transformadores deberán, además, venir de fábrica pintados con números de 20 x 10 cm, marcados en una de las caras laterales del tanque, con la potencia nominal en kVA, en color negro. La pintura del tanque deberá ser de color gris perla (ANSI 61) Los conectores terminales primarios y secundarios deberán ser adecuados para conductores de aluminio y cobre Nº 1/0 y Nº 2 en MT y 3x500 MCM en BT Los aisladores pasatapa y pasatanque (bushings) deberán ser de porcelana procesada por vía húmeda, se acuerdo a normas ANSI. Los transformadores deberán ser suministrados completos, incluyendo aceite dieléctrico, listos para ser instalados. |  |  |  |  |
| Para fines de evaluación el proponente deberá llenar la planilla de datos garantizado, que se adjunta a continuación. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA TRANSFORMADORES Normas de Diseño Y Fabricación. Fabricante. Tipo y Modelo. Capacidad Nominal; KVA. Voltaje Nominal Primario; kV. Voltaje Nominal Secundario (vacío); V. Voltaje secundario a Plena Carga (Fp=0.85); V. Impedancia; %. Corriente de excitación en vacío; 5 de I nom.. Perdidas bajo Corriente nominal a la Temperatura de; W ºC. Perdidas en Vacío; W. Perdidas en el Cobre; W. Resistencia Mínimas de Aislamiento. a) Devanados primarios y secundarios; M-Ohm. b) Devanados primarios y núcleo; M-Ohm. c) Devanados secundarios y núcleo; M-Ohm. Aislamiento en Bobinas. - Nivel básico de aislamiento; KV. - Nivel de Aislamiento a 50 Hz.; KV. - Nivel de Aislamiento a Frente de Onda; KV. - Nivel de Aislamiento a la Maniobra; KV. - Nivel de Aislamiento a Onda Cortada; KV. Aislamiento Externa. - V.C.F. a frecuencia Industrial a 50 Hz.; KV. - V.C.F. a Frente de Onda; KV. - Distancia de Fuga Superficial; mm. Peso del transformador con aceite; Kg. Dimensiones. - V.C.F: Voltaje Crítico de Flameo |  |  |  |  |
| Para el aceite dieléctrico el proveedor deberá llenar los datos característicos de su oferta: DATOS TECNICOS GARANTIZADOS DE ACEITE DIELECTRICO NUEVO. PROPIEDAD:; VALOR; NORMA. a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA. (electrodos semiesféricos; 0.04"). b) FACTOR DE POTENCIA. (50 Hz; 25°C). c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN. (mg KOH/gr aceite). d) CONTENIDO DE HUMEDAD. (ppm). e) TENSIÓN INTERFACIAL. (dinas). f) COLOR. g) PUNTO DE FLUIDEZ. h) VISCOSIDAD (seg.). SSU 38°C. SSU 0°C. i) NÚMERO ÁCIDO. j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C. En caso de adjudicación, el proveedor deberá presentar los protocolos originales de ensayos del fabricante para cada uno de los transformadores conteniendo la misma información de la planilla de datos garantizados detalladas en el cuadro descrito anteriormente así como los certificados de garantías de los transformadores, así como del aceite dieléctrico. |  |  |  |  |
| Características adicionales se detallan a continuación: - Transformador Trifásico tipo subestación/distribución con primario en MT 12/6.9 kV para alimentar redes de 231/400 V en 4 hilos, tipo ONAN. - Las tensiones nominales primarias serán de 6.9 KV para cada bobinado y hasta un máximo de 7.2 KV con conexiones en triángulo y que en conexiones en estrella se aplique una tensión nominal de 11.95 KV y hasta 12.47 KV como máximo. - Las tensiones nominales en el secundario serán de 400/231 V - El grupo de conexión recomendado es Yzn11 para tensión primaria de 11.95 KV y Dzn para tensión primaria de 6.9 KV - El nivel de aislamiento para el bobinado de alta tensión será de 85 KV BILL a impulso atmosférico - El nivel de aislamiento para el bobinado de baja tensión será de 30 KV BILL a impulso atmosférico - Bushing de alta tensión 150 KV BIL a impulso atmosférico - Bushing de baja tensión 30 KV BIL a impulso atmosférico - Equipado con cambiador de “taps”, no operable en vivo, de 5 posiciones en el lado de alta tensión, de ± 2 X 2.5 % con relación a la posición central o principal - Deberá contar con un dispositivo de 2 posiciones que, estando el transformador sin tensión, permita variar las conexiones de los bobinados primarios de Delta a Estrella con acceso desde el exterior y dotado de sus correspondientes enclavamientos y clara señalización para cada posición - Deberá soportar sin daño los efectos de cortocircuitos exteriores, de valores de hasta 25 veces la corriente nominal durante 2 segundos. - Deberá tener un relay BUHOLTZ o válvula de alivio de sobre presión, situada en la tapa para un valor de sobre presión de alivio de 0.255 kgf/cm2 - Cumplir con las prescripciones de la norma IEC 60076 POWER TRANSFORMERS y los requerimientos de la empresa de distribución de energía local. - Los voltajes de MT indicados en la tabla ACO-1 deben ser verificados en sitio NOTA: EN CASO DE QUE EL PROPONENTE OFERTE TRANSFORMADORES SECOS, DEBE INDICAR CLARAMENTE LAS EQUIVALENCIAS DE ÉSTE TIPO DE TRANSFORMADORES CON LOS TRANSFORMADORES EN ACEITE. DE CUALQUIER MANERA, DEBERÁ RESPONDER A CADA PUNTO DEL PRESENTE DCD |  |  |  |  |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR. Para el lado del transformador, mediante jabalinas de cobre con alma de acero, longitud mínima 2m. x 5/8” de diámetro, Tratamiento y compactado del terreno en base a tierra vegetal y componentes que mejoren su conductividad. El valor de la puesta a tierra debe ser menor o igual a 5 ohmios Cable para BT. Provisión e instalación de cable de cobre flexible con aislamiento del tipo PVC o XLPE. Sección debidamente dimensionadas de acuerdo a la potencia del transformador para fases, neutro y cable de protección a tierra: Instalados en el trayecto: Transformador, medidor, ATS y tablero de distribución principal de energía AC. Se debe equipotenciar con los otros sistemas de tierra en el Edificio, BAJA TENSION Los cables en BT deben estar etiquetados al inicio y final identificando la fase, neutro y tierra, sujetado en todo el trayecto a la escalera portacables con precintos plásticos o dentro de ductos. Todas las conexiones a los interruptores de caja moldeada o termomagnéticos y borneras deben ser conectados mediante terminales estañados de acuerdo a la sección del cable. El cableado debe ser instalado de acuerdo a las rutas que determine el proponente en lugares de alto tráfico, y en lugares externos mediante ductos metálicos. Los cables de REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS; CORRIENTE; CLASE DE POTENCIA; TIPO; VOLTAJE; Protocolo de comunicación; CANT; REQUERIMIENTO DE TRABAJOS. Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios; 630A; Efectivo a 3600 msnm.; Caja moldeada; 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico; Comunicación integrada; 1; Provisión e instalación. Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios; 800A; Efectivo a 3600 msnm; Caja moldeada; 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico; Comunicación integrada; 1; Provisión e instalación. |  |  |  |  |
| Características constructivas generales de los tableros AC. - La construcción de los tableros deben basarse en la norma IEC 60439 o equivalente. b) El dimensionamiento de cables y barras de distribución debe basarse en la norma IEC 60364 y NB 777. En los compartimientos internos deberán estar instaladas las barras colectoras de cobre electrolítico con caras cincadas y libres de perforaciones, sostenidas mediante aditamentos especiales y no por aisladores comunes de epoxy o materiales similares y de las capacidades de conducción de corriente requeridas por la potencia total de cada tablero; las conexiones entre estas y los conductores se efectuarán con conectores especiales, que no son los terminales corrientes de compresión que se empernan a las barras, sino otros que ligan directamente los cables a las barras. Estas barras serán: 3 para las fases, una para el neutro y una para la tierra. Precediendo a estas se ubicará el interruptor principal alojado sobre su propia base, seguidamente se ubicarán los interruptores de protección de los distintos alimentadores a los tableros secundarios. Todos estos deberán también ser montados sobre bases independientes de la misma marca y fabricación que los interruptores. El sistema propuesto para todo este conjunto de los tableros principales de distribución, que incluye el barramiento y sus soportes, derivaciones, conectores y bases para interruptores deberá ser similar a los sistemas propuestos por fabricantes de renombre internacional y que tengan representación local, así como garantía de partes y accesorios de entrega inmediata, Los cables que porten los tableros, deberán ser conducidos dentro de bandejas con tapas de PVC, con ranuras laterales. Los interruptores termomagnéticos tipo “molded case” o caja moldeada. Entre sus características básicas, pero que no son en absoluto limitativas, se cuentan las siguientes: deberán ser regulables, tripolares, con accionamiento bajo carga, aislamiento de 600 V AC y ruptura simétrica de 35 KA en 380-415 V AC., con “display” incorporado que muestre los parámetros eléctricos importantes y tenga los accesorios y modos de comunicación remota con estaciones de control. Entre los detalles importantes de estos tableros se tiene: • Las barras colectoras de cobre electrolítico, deberán ser libres de perforaciones, serán soportadas por aisladores rígidos, de sustancias orgánicas sintéticas, no porcelanas, dimensionadas y distanciadas por lo menos en 3 cm entre partes vivas y hacia tierra, de manera que puedan soportar sin daños ni deformaciones los esfuerzos estáticos y dinámicos debidos a pesos, cargas de conexiones mecánicas de los conductores, dilataciones o contracciones y corrientes de cortocircuito de 35KA simétricos a 50Hz. Como medida de previsión para corrientes de terceras armónicas y superiores, la barra del neutro deberá ser dimensionada para el 200% de la corriente nominal de fases. • Las conexiones de conductores a las barras deberán ser efectuadas mediante conectores especiales de compresión que hacen innecesaria la perforación de las barras para acomodar pernos y terminales como en el sistema tradicional. • Los disyuntores termomagnéticos deberán ser instalados sobre sus propias bases de montaje (no son simples rieles de clase (DIN, sino soportes especiales que los fabricantes de sistemas de barramientos, como se detalló líneas arriba, fabrican para estos usos) y serán suministrados con el tablero junto con todo el cableado correspondiente, estos deberán quedar claramente identificados en la parte frontal, con placas de plástico y letras, grabadas en bajorrelieve o mediante serigrafiados indelebles e indesprendibles que denominen a qué circuito corresponden. • El tablero será provistos de un terminal de conexión a tierra de la masa metálica que normalmente no debe estar energizado. Dicha conexión deberá ser realizada con un conductor desnudo de cobre, calibre 2 AWG, hacia la malla de tierra. Características constructivas generales de los tableros AC a) La construcción de los tableros deben basarse en la norma IEC 60439 o equivalente. b) El dimensionamiento de cables y barras de distribución debe basarse en la norma IEC 60364 y NB 777. En los compartimientos internos deberán estar instaladas las barras colectoras de cobre electrolítico con caras cincadas y libres de perforaciones, sostenidas mediante aditamentos especiales y no por aisladores comunes de epoxy o materiales similares y de las capacidades de conducción de corriente requeridas por la potencia total de cada tablero; las conexiones entre estas y los conductores se efectuarán con conectores especiales, que no son los terminales corrientes de compresión que se empernan a las barras, sino otros que ligan directamente los cables a las barras. Estas barras serán: 3 para las fases, una para el neutro y una para la tierra. Precediendo a estas se ubicará el interruptor principal alojado sobre su propia base, seguidamente se ubicarán los interruptores de protección de los distintos alimentadores a los tableros secundarios. Todos estos deberán también ser montados sobre bases independientes de la misma marca y fabricación que los interruptores. El sistema propuesto para todo este conjunto de los tableros principales de distribución, que incluye el barramiento y sus soportes, derivaciones, conectores y bases para interruptores deberá ser similar a los sistemas propuestos por fabricantes de renombre internacional y que tengan representación local, así como garantía de partes y accesorios de entrega inmediata, Los cables que porten los tableros, deberán ser conducidos dentro de bandejas con tapas de PVC, con ranuras laterales. |  |  |  |  |
| Los interruptores termomagnéticos tipo “molded case” o caja moldeada. Entre sus características básicas, pero que no son en absoluto limitativas, se cuentan las siguientes: deberán ser regulables, tripolares, con accionamiento bajo carga, aislamiento de 600 V AC y ruptura simétrica de 35 KA en 380-415 V AC., con “display” incorporado que muestre los parámetros eléctricos importantes y tenga los accesorios y modos de comunicación remota con estaciones de control. Entre los detalles importantes de estos tableros se tiene: • Las barras colectoras de cobre electrolítico, deberán ser libres de perforaciones, serán soportadas por aisladores rígidos, de sustancias orgánicas sintéticas, no porcelanas, dimensionadas y distanciadas por lo menos en 3 cm entre partes vivas y hacia tierra, de manera que puedan soportar sin daños ni deformaciones los esfuerzos estáticos y dinámicos debidos a pesos, cargas de conexiones mecánicas de los conductores, dilataciones o contracciones y corrientes de cortocircuito de 35 kA simétricos a 50Hz. Como medida de previsión para corrientes de terceras armónicas y superiores, la barra del neutro deberá ser dimensionada para el 200% de la corriente nominal de fases. • Las conexiones de conductores a las barras deberán ser efectuadas mediante conectores especiales de compresión que hacen innecesaria la perforación de las barras para acomodar pernos y terminales como en el sistema tradicional. • Los disyuntores termomagnéticos deberán ser instalados sobre sus propias bases de montaje (no son simples rieles de clase (DIN, sino soportes especiales que los fabricantes de sistemas de barramientos, como se detalló líneas arriba, fabrican para estos usos) y serán suministrados con el tablero junto con todo el cableado correspondiente, estos deberán quedar claramente identificados en la parte frontal, con placas de plástico y letras, grabadas en bajorrelieve o mediante serigrafiados indelebles e indesprendibles que denominen a qué circuito corresponden. • El tablero será provistos de un terminal de conexión a tierra de la masa metálica que normalmente no debe estar energizado. Dicha conexión deberá ser realizada con un conductor desnudo de cobre, calibre 2 AWG, hacia la malla de tierra. • El tablero deberá tener un aditamento, instalado en la puerta, normalmente conocido como controlador de redes electrónico, con su correspondiente teclado y visor, donde por medio de la elección deseada dentro del menú, se puedan leer los parámetros fundamentales de la red de suministro como ser: voltajes, corrientes, potencias reales, potencias aparentes, potencias reactivas, etc., que actualmente reemplazan a voltímetros y amperímetros junto con sus llaves selectoras, que anteriormente tenían los tableros. Deberá ir provistos de 3 lámparas de neón o LEDS, de larga vida, tipo “ojo de buey”, conectadas entre fases y neutro para indicar la presencia de tensión de fases en las barras colectoras. Estos elementos llevarán casquillos plásticos verdes asegurados a la tapa del tablero. La conexión será mediante fusibles de 220V apropiadamente dimensionados. • Los interruptores deben cumplir con los estándares NEMA e IEC 60947 – 2. • Todos los cables, tanto de entrada como de salida, en los interruptores deberán se claramente identificados mediante marcadores de cables que identifiquen a los circuitos a que pertenecen. • Todos los cables dentro del tablero deberán quedar impecablemente “peinados” con cinturones de nylon, todas las curvas deberán ser prolijamente ejecutadas, las salidas de los interruptores deberán tener bucles en los cables que dejen espacios suficientes para poder colocar un instrumento de pinza para medir o registrar, en cualquier momento, la corriente que portan. • Deberá tener un compartimiento separado para alojar los transformadores de corriente para los componentes de control y monitoreo. • Dentro del tablero y en forma adosada a la parte interior de cada puerta deberá existir un esquemático completo con toda la información pertinente al tablero en cuestión, conteniendo datos tales como: nombre del circuito, capacidad del interruptor, calibre de los conductores, etc. • Como medida de protección adicional, y como elemento(s) muy necesarios e importantes, puesto que protegen a todos los componentes de la red interna, especialmente a los elementos electrónicos, contra sobrecorrientes y sobretensiones que se generan tanto internamente como externamente al efectuarse conmutaciones de cargas o que se presentan por fenómenos atmosféricos. En el tablero general de distribución se instalarán los siguientes componentes, montados sobre rieles tipo DIN o fijados directamente: descargadores de sobretensiones, con tiristores de alta potencia e indicación óptica de falla, descargadores de corriente de rayos, de 50 KA, con niveles de protección de 4 KV, con alta capacidad de extinción y cebado electrónico y lámpara de señalización de funcionamiento normal. ambas unidades se muestran en los planos adjuntos y son compuestos por 3 unidades, de cada uno de los dispositivos, para las fases más un neutro y conexionado para tierra. sin embargo, un substituto muy recomendable y de las mejores características de última tecnología, es aquel, que a mas de ser compacto, con garantía muy amplia, totalmente sellado y que no requiere conexión a tierra, proporcione un óptimo control de sobretensiones y sobrevoltajes basado en una tecnología de última generación. |  |  |  |  |
| TABLEROS Cada tablero debe cumplir con las siguientes características constructivas: - Construcción en plancha de acero de espesor 1.5mm o mayor. - Grado de protección: interna IP 40, externa IP 52. - Régimen de utilización: Servicio continuo. - Pintura electrostática antioxidante. - Compuesto por panel de montaje, interruptores de protección, barras de distribución, accesorios, soportes de sujeción, ordenadores de cables a la entrada y salida; borneras de distribución y bandeja porta documentos. - La construcción de los tableros deben basarse en la norma IEC 60439 o equivalente. - El dimensionamiento de cables y barras de distribución debe basarse en la norma IEC 60364 y NB 777. - Los interruptores con Icu mayores o iguales 16KA deben ser del tipo caja moldeada de acuerdo a las capacidades indicadas en la tabla referencia TR-1, regulables en las curva térmica y de cortocircuito, cumplir con las características de operación exigidas por la norma IEC60947. - Los interruptores con Icu menores o iguales a 10KA deben ser del tipo riel DIN curva de sobrecorriente “C”, cumplir con las características de operación exigidas por la norma IEC 60947. - El cableado interno entre dispositivos y externo entre equipos debe realizarse mediante conductores de cobre electrolítico flexible y con aislamiento del tipo PVC o XLPE. - Los tableros, dispositivos, internos y cableado deben estar etiquetados de acuerdo a la norma IEC 60617. - Las Barras de distribución para fases, neutro y tierra deben disponer de 4 puntos de conexión libres para futuras ampliaciones con sus respectivos conectores. - Accesos superior e inferior para entrada y salida de cables mediante tapas desmontables o accesos exclusivos. - El tablero debe contar con la señalización normalizada de “Riesgo Eléctrico” y el nombre del tablero a designar por el oferente |  |  |  |  |
| Características específicas para tablero para Interruptor 630 A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB) - Dimensiones: Determinadas por el oferente. - Altura de zócalo: Determinadas por el oferente. - Puertas por las partes frontal y posterior. - Las chapas de seguridad deben ser tipo “palanca con varillas superior e inferior, de perfil bajo”. - Accesos laterales al interior mediante tapas. - Ordenadores de cables para entrada y salida de cables por la parte posterior. - Las barras de distribución deben ser ubicadas en la parte frontal o lateral con espacio suficiente para trabajos de mantenimiento. - Protección contra transientes de primer nivel, 50 KA, curva 10/350µs, 4KV, con su respectiva protección contra sobrecorrientes. - Sistema de ventilación compuesto por controlador de temperatura con pantalla LCD, ventiladores y filtros de aire. |  |  |  |  |
| Características específicas para tablero para Interruptor 800A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB) - Dimensiones: Determinadas por el oferente. - Altura de zócalo: Determinadas por el oferente. - Puertas por las partes frontal y posterior. - Las chapas de seguridad deben ser tipo “palanca con varillas superior e inferior, de perfil bajo”. - Accesos laterales al interior mediante tapas. - Ordenadores de cables para entrada y salida de cables por la parte posterior. - Las barras de distribución deben ser ubicadas en la parte frontal o lateral con espacio suficiente para trabajos de mantenimiento. - Protección contra transientes de primer nivel, 50 KA, curva 10/350µs, 4KV, con su respectiva protección contra sobrecorrientes. |  |  |  |  |
| Sistema de ventilación compuesto por controlador de temperatura con pantalla LCD, ventiladores y filtros de aire. ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DE TABLEROS El oferente adjudicado deberá presentar los diseños de los tableros pasado 20 días hábiles después de haber recibidos la carta de adjudicación, contemplando lo requerido y los diagramas Unifilares referenciales ER. Para cada tipo de tablero presentar: a) Esquema unifilar de cada tablero. b) Planos de distribución y montaje de dispositivos. c) Planos constructivos de los tableros de distribución ofertados. YPFB comunicará al oferente adjudicado la aprobación de los mismos |  |  |  |  |
| Características de los interruptores de caja moldeada de 630A y 800A en BT correspondiente a la salida de cada uno de los transformadores. - Sistema de medición de valores efectivos en el interruptor principal, voltímetro, amperímetro y energía, con pantalla digital (LCD), comunicación remota vía puerto Ethernet TCP/IP, SNMP (incluye la provisión de software de monitoreo y configuración, montados en la puerta o internamente con su respectiva protección contra sobrecorrientes. - Sistema de monitoreo de estado de operación de todos los interruptores de distribución (caja moldeada) integrado al sistema de gestión del tablero con una capacidad de ruptura por cortocircuito mínima de 10 kA. |  |  |  |  |
| ESCALERAS PORTACABLES - Este ítem hace referencia a las bandejas o medios utilizados para el tendido de cables, en grandes espacios, estos componentes facilitan enormemente el tendido inicial, reemplazos probables o incremento de conductores. - Todas las bandejas tipo escalera, denominadas también como electroductos, serán utilizadas en los tendidos - Deberán ser fabricadas en chapa metálica de 1mm de espesor, protegidas por revestimiento galvánico o pintura epóxica, altamente resistente a procesos corrosivos. Estas bandejas no llevarán tapas superiores, pero contarán con todos los accesorios de sujeción para ser suspendidas de las losas, tales como las varillas roscadas de 5/16¨ de diámetro, cincadas, para ser roscadas y aseguradas con tuercas y volandas a los dispositivos en forma de cubos que van fijados a las losas mediante pernos de expansión. También dentro del suministro se contemplarán las dotaciones de codos, tes, reducciones, etc. fabricados con los mismos materiales y con el mismo terminado. Las bandejas tendrán para las uniones entre estas, dispositivos de conexión que a más de proporcionar la rigidez mecánica necesaria, sirvan también para garantizar la continuidad eléctrica entre bandejas y sus accesorios. - Las bandejas deberán ser instaladas longitudinalmente donde indican los planos, siguiendo un completo alineamiento; es decir, seguirán rutas perfectamente rectilíneas. Cuando fuese necesario un cambio de dirección se deberán utilizar curvas prefabricadas, así como cuando fuese necesario efectuar un cruce por debajo o por encima de otra instalación (ductos de calefacción, etc.) se utilizarán o prefabricarán bandejas que puedan cumplir con estos cambios de nivel - Indicar marca y procedencia. |  |  |  |  |
| INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA a) Por motivos de selectividad eléctrica y compatibilidad, se debe seleccionar una sola marca por tablero, se recomienda el uso de las siguientes marcas reconocidas de interruptores y termomagnéticos: otra conforme a norma IEC 60947. Adjuntar documentación de respaldo. b) Indicar marca y procedencia. PROTECTORES DE TRANSIENTES a) Protectores de transientes: marca que cumpla las normas IEC 61643. Adjuntar documentación de respaldo. Se recomienda el uso marcas de renombre b) Indicar marca y procedencia. |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Se recomienda el uso de marcas renombradas para instrumentos de medición instalados en los tableros: marca que cumpla las normas IEC 61010. Adjuntar documentación de respaldo. La instalación eléctrica debe ser coordinada entre el proveedor adjudicado y YPFB S.A., bajo cumplimiento de las normas y las siguientes instrucciones de instalación: a) Fijación de los tableros: al piso, pared, nivelación horizontal y vertical. b) La instalación de los cables de energía deben quedar fijados en escaleras portacables, ductos o canales subterráneos de acuerdo al trayecto seleccionado, considerando los siguientes puntos de interconexión: - Tableros de interruptores de 630A y 800A desde la provisión de energía en MT hasta el tablero ATS, atravesando los elementos de BT contemplados en este proyecto c) Los conductores deben quedar etiquetados en los extremos identificando el origen y fin, de acuerdo a la norma IEC 60617. d) El traslado de los equipos, componentes y materiales a los sitios de instalación deberá ser realizado por el proveedor adjudicado y será responsabilidad del mismo que estos lleguen en óptimas condiciones a los sitios de instalación. e) Todas las conexiones a los interruptores y borneras deben ser conectados mediante terminales estañados de acuerdo a la sección del cable. Cada interruptor y su aparamenta se instalaran en su tablero respectivo acorde a las normas vigentes |  |  |  |  |
| SISTEMA MONITOREO INTERRUPTORES Cada interruptor debe contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local y remoto de los parámetros de operación. a) De manera general los equipos deberán contar con un equipo de monitoreo con las siguientes características: i. Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. ii. Protocolo Modbus TCP. iii. Protocolo Modbus RTU c) Localmente iv. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos configurados o accesorios que informen el estado del interruptor (estadlo de disparo, apagado o encendido) para emisión de alarmas. d) Remotamente, i. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, mediante un entorno visual por PC, en este entorno grafico debe ser posible observar los históricos de los parámetros eléctricos, al mismo tiempo debe ser posible ver la información generada en un registro de datos. ii. Software, debe desarrollarse una aplicación interfaz web de gestión centralizada con acceso remoto mediante una dirección a los interruptores. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN ( BAJA TENSIÓN) Provisión y montaje de acometida en baja tensión para interruptores de protección de 630a y 800a by- pass para los dos grupos generadores de 300 KVA, incluye sistema embebido de monitoreo de parámetros eléctricos para gestión, de medición. Acometida cable monopolar 500 mcm tw cu 3 fases y 2 neutro flexible (3x500 mcm por fase) de transformador a tablero by pass (grupo generador – ATS), cables de señal calefactor grupo. Tableros para breakers principales de 800 A y 630 A, funcionalidad como protección a la salida de los transformadores y al ingreso de los tableros de sus ATS. Provisión e instalación de Grupos electrógenos trifásicos, ATS, cableado y accesorios de montaje (No incluye obras civiles: base) Grupos generadores de 300 kVA, controlador para sincronización y controlador ATS para cada generador respectivamente. BANDEJA TIPO ESCALERA para canalización de cables DE 40 cm.x 10 cm. X 200 cm REFORZADO ESPESOR 1.5 MM. SISTEMA PESADO REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS; POTENCIA (KVA); CLASE DE POTENCIA; TIPO; VOLTAJE; TIPO DE MONTAJE ATS; Requiere Tanque?; CANT; CABLEADO DISTANCIA DE TRAYECTO (m); REQUERIMIENTO DE TRABAJOS. Grupo electrógeno + ATS , tanque incorporado estándar y sistema automático; 300; Efectivo a 3600 msnm.; Outdoor; 380/220VAC + N, 50Hz, Trifásico; independiente indoor; si; 2; ---; Provisión e instalación. Provisión e instalación de 2 grupos electrógenos trifásicos con sistema de transferencia automática, cableado eléctrico escaleras portacables y/o ductos subterráneos, tanques de almacenamiento de combustible diesel y materiales de montaje. Características principales |  |  |  |  |
| - El grupo electrógeno debe estar conformado por: base auto portante tipo trineo, motor diesel, sistema de arranque, combustión, lubricación, refrigeración, calentador de motor y escape; baterías de arranque libres de mantenimiento; alternador de baja; alternador principal, cabina insonorizada (equipos outdoor), tablero de control de grupo electrógeno, transferencia automática ATS y tanque de almacenamiento integrado. b) Indicar marca, modelo y procedencia. c) Protección IP: cabinado, para operación a la intemperie. d) Acceso grupos outdoor: Puertas con chapas de seguridad. e) Tipo de servicio: Standby |  |  |  |  |
| Características del motor. a) Motor: Diesel de última generación, indicar año de fabricación. b) Cilindros: De acuerdo a diseño (Puede ser 6L, 6V, 8V, etc. depende del modelo del fabricante). c) RPM: 1500 RPM. d) Refrigerado por líquido refrigerante y radiador. e) Tipo de Inyección de combustible: directa. f) Precalentadores. |  |  |  |  |
| MOTOR Diesel turbo cargado enfriado por refrigerante líquido, inyección directa de última generación, electromecánica controlada electrónicamente tipo EUI E electrónicamente, controlado, UI= Unidad de combustible en inyectores. Número de cilindros 8 - 12 cilindros en “V” (dependiendo del modelo del fabricante). Velocidad 1500 r.p.m.; 50 hz Polaridad del sistema Eléctrico de 24 DC negativo a tierra. Arranque mediante botonera de mando y motor eléctrico Gobernador electrónico, que cumpla con la norma ISO 8528-5 clase G 3. SISTEMA DE ALIMENTACION Filtro de aire tipo cartucho Múltiple de admisión Turbo cargado AA charge cooled SISTEMA DE LUBRICACION Cárter de suministro de aceite lubricante Lubricación forzada mecánica, bomba de aceite Filtro de aceite flujo completo cartucho SISTEMA DE REFRIGERACION Radiador tropical integral Ventilador mecánico Guardas de protección Bomba de agua pre - lubricada de auto sellado After Cooled |  |  |  |  |
| También los radiadores podrán estar ubicados en proximidad a cada generador, es decir, no formando parte de cada unidad compacta y provistos de ventiladores eléctricos operables, protegidos y controlables desde un tablero independiente. El fabricante elegido será quién tenga la última palabra al respecto. SISTEMA ELECTRICO Alternador de carga de batería Motor de arranque de 24 voltios, con 2 baterías de elementos de plomo de 12 voltios, 90 ah c/u Soporte de batería montado en el generador Cables de batería incluidos y terminales Polaridad a tierra negativa El alternador será con apoyos o descansos sellados y auto lubricado, con acoplamiento flexible al motor y será equipado con su propio ventilador incorporado al rotor. Características del alternador. Cada grupo electrógeno deberá estar compuesto por un alternador principal y cumplir con las siguientes características: a) Frecuencia: 50Hz. b) Alternador autoexitado con regulador automático de voltaje: ±1%. c) Interruptor de protección ante sobrecorrientes. d) Alternador Monofásico y Trifásico e) Factor de potencia: 0.9 El grupo electrógeno tendrá un alternador trifásico, síncrono de 400/231 V en vacío y 380/220 V a plena carga con factor de potencia 80%, Aislamiento clase H (Norma NEMA), conexión en estrella con neutro sólido con conexión a tierra, frecuencia de 50Hz nominales, de 300KVA netos disponibles en bornes a 4,000 msnm, a plena carga y velocidad nominal de 1500 R.P.M. El alternador será de tipo auto excitado sin escobillas (brushless), con sistema automático, estático y transistorizado, de campo giratorio con aislación de rotor y estator, de un solo cojinete, con excitatriz independiente de imán permanente (tipo shunt), auto ventilado y a prueba de goteo, ISO 8528.3, protección IP-23. Configuraciones múltiples para conexiones trifásicas y monofásicas mediante el uso de 12 borneras. El regulador automático de tensión en condiciones de estado permanente, permitirá oscilaciones de tensión de no más de 1.5% de la tensión nominal cuando el alternador tome carga súbita de 0 a 100%. El alternador será diseñado, fabricado y probado de acuerdo a las normas NEMA, IEE y ANSI. El alternador será con apoyos o descansos sellados y auto lubricado, con acoplamiento flexible al motor y será equipado con su propio ventilador incorporado al rotor. Características del sistema de transferencia automática (ATS). |  |  |  |  |
| Cada grupo electrógeno deberá incluir la provisión e instalación de un tablero de transferencia automática ATS, compatible con la totalidad de las funciones con el grupo electrógeno, de tal manera de cumplir las siguientes características: a) Monitoreo de los parámetros eléctricos de red comercial y red de grupo electrógeno. Ante parámetros fuera de rango de los programados debe realizar la transferencia de red comercial a red de grupo y viceversa de manera automática y manual (Mediante palanca mecánica). b) Visualización de parámetros eléctricos mediante pantalla LCD: voltajes y corriente de red comercial y de grupo. c) Cargador estático de baterías, de recarga automática. d) Se deberá proveer e instalar ATS para los dos grupos electrógenos indicados, indicadas. El panel de transferencia automática de carga inteligente, apto para operar a 4,000 msnm., 380/220 voltios, trifásico + neutro aterrado, contactores de cuatro polos mecánico y entrabamiento eléctrico para transferencia de la carga, control, pruebas con y sin carga, automático, control de los voltajes principales. Estos paneles contienen toda la lógica de control para un cambio automático de la carga cuando falla la línea principal y su posterior retorno cuando esta ha sido reparada. Importante: el grupo electrógeno deberá ser proporcionado por un mismo fabricante y de ninguna manera un ensamblador independiente que agrupa a componentes de diversos fabricantes y procedencias en un mismo conjunto aplicando a este una marca que solo representa al ensamblador. en tal sentido, se deben presentar documentos que acrediten representación legal del fabricante de los equipos. |  |  |  |  |
| OPERACIÓN De operación sencilla, tanto en las conexiones entre la fuente de energía de respaldo (generador), el panel de transferencia y la red principal. CONTROLES De 3 posiciones: una posición para las pruebas con carga, una segunda para automático y una tercera para las pruebas sin carga. El control de los voltajes principales es a través de relays con una capacidad mínima (pick up) desde 90 voltios hasta 250 voltios AC. TIEMPOS DE OPERACIÓN Una vez ocurrida la falla en la red, el tiempo de arranque del grupo generador es de: mínimo 5 segundos, máximo 60 segundos. Regulado en fábrica para 5 segundos normalmente. Tiempo de transferencia de carga al sistema: mínimo 10 segundo, máximo 60 segundos. regulado en fabrica para 5 segundos normalmente. Tiempo de espera para re-transferir la carga una vez que regresa la alimentación de la red principal: mínimo 2 minutos y 40 segundos, máximo 28 minutos. regulado en fabrica para 2 minutos. Tiempo real de re-transferencia de cargas (red-grupo-red): mínimo 0 segundos, máximo 16 segundos. regulado en fábrica para 3 (tres) segundos. Tiempo que trabaja el motor sin carga (tiempo de enfriamiento), antes del cierre completo de la operación de transferencia: mínimo 3 segundos, máximo 8 minutos. regulado para 2 minutos deberá tener una llave de control para mantenimiento, lámparas de prueba y botonera como se menciona en varios párrafos, el tablero de control del grupo generador formará parte de este y no será separado, al igual que el cargador de baterías. Considerando las estadísticas de los cortes de energía eléctrica en la ciudad de La Paz así como la duración de los mismos, no se hace necesario disponer de un tanque de combustible adicional al que el grupo generador tendrá como parte integral del mismo instalado en la base. Las conexiones eléctricas entre el grupo generador, el interruptor automático de transferencia de carga y el tablero general de distribución Normal – Emergencia, así como otras conexiones referidas a controles, etc., serán las que indique el fabricante mediante su manual de instalaciones que normalmente proveerá junto con el equipo. Tanto el grupo electrógeno como el interruptor automático de transferencia de carga irán instalados en el recinto reservado para este equipo, a más de contener los tableros generales de distribución (normal y normal – emergencia). El interruptor será del tipo de Transición Cerrada, con posibilidad de incluir un neutro de transferencia optativa, temporizado, y será instalado en un panel metálico de montaje adosado en pared, en concordancia con las normas NEMA 12, con acabado a prueba de corrosión, con puerta con empaquetadura y seguro con llave. El interruptor automático de transferencia de carga, deberá detectar la pérdida total de tensión o caída de tensión por debajo de 85% de la tensión nominal. Mediante un relay temporizado verificar que la caída o pérdida de tensión no es transitoria, y tiene un carácter duradero. Arrancar automáticamente el motor del grupo electrógeno, y proceder en orden secuencial a calentar el motor o verificar su estado de temperatura para que pueda tomar carga. Excitar el alternador hasta lograr la tensión nominal a la frecuencia nominal, verificando que el alternador llegó, a por lo menos, 90% de la tensión y 95% de la frecuencia nominales antes de poder toma carga. Verificar el retorno del suministro de energía eléctrica de la red pública y que este sea permanente por un cierto tiempo mediante un relay de tiempo, ajustable, transferir la carga del sistema NORMAL al sistema de EMERGENCIA. Una vez que su sistema de controles o relays hayan detectado la presencia permanente de voltaje y frecuencia estable en la red NORMAL, iniciar el procedimiento inverso descrito en el paso anterior y por lo tanto iniciar la secuencia de re transferencia de carga de EMERGENCIA a NORMAL. Facilitar el enfriamiento del motor, permitiendo que este funciones sin carga, durante un tiempo ajustable por relay temporizado y una vez cumplida esta etapa, apagar el motor y mantener al equipo en situación de operar nuevamente. También, entre las funciones que debe tener el interruptor, es el de efectuar un ejercicio semanal programable, prendiendo el grupo, hacerlo funcionar por un período de 15 minutos sin carga y apagarlo automáticamente. Arrancar automáticamente el grupo electrógeno una vez por mes por un tiempo no inferior a 30 minutos, y tomar carga por un tiempo no inferior a 15 minutos para pasar a apagarlo automáticamente después de verifica su enfriamiento sin carga. Para cumplir con las funciones especificadas, el interruptor deberá tener el número y tipo de relays auxiliares, sensores y señalizadores ópticos que sean indispensables, incluyendo contactos auxiliares, en suficiente número, para accionar una posible alarma sonora, así como el número de bornera y contactos requeridos para recibir el cableado exterior desde el tablero general de distribución y desde el grupo electrógeno El interruptor automático deberá cumplir con los requerimientos, que para estos equipos, tienen las normas de fabricación norteamericana, UL 1008. Tanque de almacenamiento de combustible diesel. a) Provisión e instalación de Tanques de almacenamiento de diesel integrados al grupo electrógeno, con control de nivel de combustible integrado al controlador del equipo. b) Para grupos electrógenos con potencias de 300KVA, provisión e instalación de bomba eléctrica de llenado de diesel, desde tanque externo a tanque propio del grupo electrógeno. Incluye ductos de distribución de diesel aptos para transporte de combustible, accesorios de montaje, trampa de impurezas, llaves de paso a la salida del tanque y llegada al grupo electrógeno. 1 SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS. Cada sistema de Grupo electrógeno debe contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local y remoto de los parámetros de operación. e) De manera general los equipos deberán contar con: iii. Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. iv. Control de encendido y apagado manual. v. Alarma sonora e histórico de eventos. f) Localmente, vi. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, nivel de combustible y alarmas mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos configurados para emisión de alarmas. g) Remotamente, vii. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, debe poseer un sistema de gestión y monitoreo remoto de los grupos electrógenos a ser provistos. El protocolo de pruebas de aceptación ATP deberá ser entregado y aprobado por YPFB S.A. a) El documento ATP deberá contener lo siguiente: verificación del correcto montaje de los dispositivos y cableado eléctrico, grado de protección IP interno y externo, etiquetado de los dispositivos y equipos, verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos de medida y monitoreo, registro de parámetros eléctricos y de puesta a tierra, y simulación de alarmas. Al inicio del ATP una copia de la siguiente documentación debe ser entregada en sitio: a) Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica y tablero. b) Manual de operación y mantenimiento de los dispositivos instalados. c) Protocolo de aceptación aprobado por YPFB |  |  |  |  |

DEBE DECIR:

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| PLAZO El plazo para realizar la “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” es de 300 días Calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio por la Contraparte de YPFB. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo, lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La Paz |  |  |  |  |
| CLAUSULAS DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza de Responsabilidad Civil. La cobertura de seguro de responsabilidad civil de equipos se proveerá para la responsabilidad que surja por daños a terceros causados por la operación e instalación de los mismos. El valor asegurado para esta póliza será de $us. 50.000,00 por evento. En esta Póliza YPFB deberá figurar como un tercero. - Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para contratistas Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. C) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h). Caída de aeronaves o partes de ellas, i) i. los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida. - Póliza de Accidentes Personales. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. Condiciones Adicionales De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB para la suscripción del contrato, a excepción de la póliza de responsabilidad civil que deberá entregarse a la orden de inicio. |  |  |  |  |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención y accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen. EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. El Contratista y Subcontratista se obliga a: - El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. - Presentar el Plan de seguridad Industrial específico para la obra/servicio. Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos un año como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio. Así mismo debe cumplirse con la siguiente normativa, durante la ejecución de la provisión, Instalación y Puesta en Marcha de los equipos: Medidas de Seguridad El Proponente Adjudicado deberá cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial establecidas en el Comité 5.13 Seguridad Industrial de la NB en lo que respecta a su personal y al público que circula por el sitio de ejecución de los trabajos. El Proponente Adjudicado será responsable de tomar las precauciones y proveer los dispositivos de seguridad industrial necesarios para la protección de personas, vehículos y propiedades en los lugares donde se desarrollan los trabajos. |  |  |  |  |
| GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por 6 meses, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva. Se debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo, proporcionado por al fabricante, así como recomendaciones del mismo, de manera posterior a la recepción definitiva. |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique: Cronograma y/o el plan de trabajo. |  |  |  |  |
| FORMA DE ENTREGA -FORMA DE PAGO Modalidad: Pagos parciales El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle: Nª Pago; Detalle entrega; % Pago; Plazo de entrega; Documento de respaldo a la entrega. 1; FABRICACIÓN DE EQUIPOS; 30%; Hasta los 100 días calendario de emitida la orden de inicio; Confirmación de fábrica de equipos listos para embarque, entrega documentación embarque.. 2; IMPORTACION ARRIBO EQUIPO A ADUANA NACIONAL; 40%; Hasta los 70 días calendario de realizado el embarque; Parte de recepción de los equipos en aduana e inspección física a objeto de verificar la llegada de los equipos.. 3; INSTALACION y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS EN OBRA; 30%; A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.; Acta de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente. Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios. Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB La empresa proveedora deberá coordinar y entregar todos los insumos y documentos necesarios para obtener la aprobación del proyecto con la empresa eléctrica de la ciudad. |  |  |  |  |
| ORDEN DE INICIO Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo. |  |  |  |  |
| MOROSIDADES Y PENALIDADES Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 10 de atraso. b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 11 hasta el dia 30 De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato. De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato. Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178. |  |  |  |  |
| MODIFICACIÓN AL CONTRATO El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento. La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación. |  |  |  |  |
| NORMAS DE CALIDAD APLICABLE Los BIENES suministrados de conformidad con el Contrato se ajustarán a las normas de calidad requeridas en el presente documento y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES. |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN Y PRUEBAS YPFB realizará: - Inspección física de los equipos al arribo de los mismos en la Aduana Nacional de El Alto. - Prueba del funcionamiento a la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido, a entregarse a la recepción definitiva. |  |  |  |  |
| NORMAS Y REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION Todos los equipos, materiales, procedimientos de montaje y ensayos estarán de acuerdo con las normas y recomendaciones vigentes, observando el siguiente orden de prioridades: El oferente deberá basar la provisión e instalación de las acometidas de MT/BT en las siguientes normas: a) NB 777: Instalaciones eléctricas en baja tensión. En caso de que la Norma Boliviana NB-777 sea insuficiente para las instalaciones solicitadas, puede hacerse uso de normas internacionales que sean compatibles con la distribuidora local DELAPAZ, por ejemplo: b) IEC 60364: Comisión Electrotécnica Internacional, Instalaciones eléctricas en baja tensión. c) IEC 60439: Construcción de tableros de baja tensión. d) IEC 60947: Aparamenta de baja tensión. e) IEC 60228: Cables aislados. f) IEC 61643: Low-voltage surge protective devices. g) IEC 60617: Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. h) IEC 62305: Protection against lightning. i) NB 14009: Sistemas de Puesta a Tierra. j) Ley Boliviana 1333 del medio ambiente. k) NB/OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. l) NEC Nacional Electric Code tomando en cuenta que el proyecto contempla tanto el puesto de transformación como el cuarto de generación de respaldo, el Proponente Adjudicado deberá presentar una propuesta en la que demuestre la compatibilidad del sistema de alimentación eléctrica del edificio con el sistema de respaldo. Todo el personal del Proponente Adjudicado deberá contar con las medidas y herramientas necesarias de acuerdo a reglamentos de seguridad industrial y la normativa vigente para los trabajos que estén en ejecución. El Supervisor podrá ordenar al Proponente Adjudicado la paralización de cualquier trabajo si el mismo está siendo ejecutado incumpliendo normas de seguridad. El hecho que el Supervisor ordene la paralización del trabajo, no libera al Proponente Adjudicado de su responsabilidad. Para la ejecución de los trabajos con líneas de M.T., los mismos deberán efectuarse con líneas desenergizadas, para lo que el Proponente Adjudicado deberá someter a la aprobación del Supervisor, por lo menos siete días antes del inicio de los trabajos, un programa detallado de las actividades y el tiempo en que se realizarán. El proponente debe coordinar con la empresa operadora del área, DELAPAZ, todos los trabajos de energización y protocolos para trabajos de operación programados. Cualquier retraso o suspensión de trabajo atribuible al Proponente Adjudicado será penalizado de acuerdo a reglamentación establecida por DELAPAZ. Los trabajos para el corte de energía deberán considerar únicamente las actividades que requieren del mismo; trabajos como transporte de materiales y equipos, excavaciones, instalación de varillas de aterramiento, etc. deberán ser ejecutados necesariamente fuera de los horarios de corte, siendo el Supervisor el responsable de controlar y hacer cumplir con lo instruido. Para trabajos con cortes de energía en las redes de baja tensión, el Supervisor en coordinación con el Proponente Adjudicado elaborará la secuencia de operaciones correspondiente y comunicará a los afectados en el sector de los trabajos por lo menos media hora antes de la apertura del circuito, todo corte deberá ser revisado y autorizado por el Supervisor en coordinación con el Distrito, debiendo el Proponente Adjudicado comunicar el momento de la apertura como el cierre. |  |  |  |  |
| ENTREGA PLANOS A la conclusión de los trabajos la empresa contratada deberá presentar los planos técnicos, tal y como se realizaron las instalaciones del generador y transformador, planos “de acuerdo a obra” o “as built”, que reflejen fielmente las instalaciones ejecutadas. Estos planos deberán estar firmados por el Técnico o Ingeniero eléctrico o electromecánico responsable de la instalación, el mismo que debe estar debidamente registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.), quien será efectivamente responsable de la ejecución y de la elaboración de los planos, debiendo figurar indispensablemente el número de registro profesional. No se aceptarán planos ni firmas de quienes no hubieran ejecutado la obra. Las instalaciones del generador y transformador que se refieren estas especificaciones solamente podrán ser ejecutadas por profesionales ingenieros registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. En caso de que algún detalle se hubiera omitido, en las especificaciones, el contratista ejecutara la instalación, en coordinación con el Supervisor y en conocimiento del Representante del Contratante. |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN DEFINITIVA Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación). Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes. La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado |  |  |  |  |
| COMISIÓN DE RECEPCIÓN El RPC designará a la comisión de recepción tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROVEEDOR YPFB a través de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento designará el personal de seguimiento a la provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos, asimismo la supervisión será realizada a través de la consultora contratada para la construcción del edificio |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN La empresa que se adjudique la provisión de los equipos deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización. Así mismo deberá realizar visitas periódicas a objeto de verificar el proceso de instalación de los equipos eléctricos en obra. Cualquier cambio mínimo que se requiera podrá ser autorizado siempre y cuando no afecte a las cajas construidas y se ha informada oportunamente. También deberá programarse visitas e inspección con la empresa DELAPAZ y los técnicos de supervisión y fiscalización a objeto de su verificación y seguimiento. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa” es decir, debe incluir: Diseño de proyecto basado en los requerimientos del Edificio, provisión de equipos, materiales, accesorios, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Energía Eléctrica en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) El proyecto consiste en dotar de energía eléctrica al Edificio Corporativo YPFB mediante dos transformadores, conectados en paralelo, conectado a la red de media tensión de DELAPAZ. También se requiere dos grupos generadores de respaldo conectados, en caso de contingencia, cada uno a su barra de baja tensión y en caso de falla de uno de ellos, atender la carga principal relacionada con el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Los datos generales se refieren a la adquisición de: - Un (1) Transformador de 700 kVA - Un (1) Transformador de 400 kVA - Dos (2) Generadores de 300 kVA efectivos cada uno - Instalaciones complementarias Todo el sistema debe interactuar mediante las conexiones y equipos necesarios para su funcionamiento. NORMAS COMPLEMENTARIAS Y FORMAS CONSTRUCTIVAS. También se debe tomar en cuenta las siguientes normas, complementarias a las del punto 21, del presente DCD referida a la calidad de herrajes y su acabado. ASTM A 325; Alta resistencia para uniones de estructura de acero al carbón. ASTM A 153; Profundidad de Galvanizado al caliente. ASTM A 123; Galvanizado por inmersión en caliente. ASTM A 47; Hierro maleable. ASTM A 668; Acero forjado, carbón y aleación. ASTM A 143; Fragilidad, medidas de seguridad contra fisuración. ASTM A 307; Seguros estándar con rosca interna y externa de acero bajo carbón. ANSI A 1.1; Roscas de una pulgada unificada. ANSI A 18.2.1; Cabeza de pernos y tronillos hexagonales y cuadrados. ANSI A 18.2.2; Tuercas hexagonales y cuadradas. ANSI A 18.21.1; Arandelas de seguridad. NEMA CCI; Conectores de potencia eléctrica para subestaciones test de temperatura y resistencia. Los gabinetes de los cubicales serán de fabricación modular con bastidores de acero y planchas de 2 mm de espesor, autoportantes, con puerta, con grado de protección IP 54. Las puertas deberán ser completamente estancas y, a más de contar con los dispositivos de cerrado, deberán tener una o dos; deberán tener señalizaciones claras con leyendas que adviertan de las condiciones de peligro de voltajes mortales existentes en los equipos instalados en los interiores de los mismos. En el proceso de fabricación, todas las partes metálicas deberán ser lijadas hasta que el material (acero) quede completamente expuesto y limpio de cualquier contaminante y polvo, para ser, a continuación, recubiertas de por lo menos 2 capas de pintura anticorrosiva y se finalmente pintadas en color RAL7032, secada en horno especial. Es importante recalcar que todos los cubicales irán instalados dentro del recinto donde estarán los transformadores, por lo tanto solamente tendrá acceso a este lugar, el personal técnico de DELAPAZ, por lo que se entiende que los técnicos de la entidad distribuidora están capacitados para trabajar en lugares donde existen voltajes peligroso, de forma que ningún otro personal podrá tener acceso a este recinto y menos poder estar en contacto con voltajes de peligro extremo. Las características principales de los cubicales son las siguientes: • El mecanismo de operación de los elementos de seccionamiento debe ser de tal forma que la apertura/cierre de estos sea independiente de la fuerza del operador y que además que los elementos de seccionamiento no queden en posiciones intermedias: la operación será siempre de apertura o cierre de las 3 cuchillas al mismo tiempo. • Deberá tener cada uno una ventana de inspección con vidrio templado resistente a altos impactos, esta ventana sirve para obtener una visualización completa de la posición de las elementos de seccionamiento sin que sea necesario abrir la puerta. • La puerta será del tamaño completo de cada cubical con bisagras ocultas y debe tener un mecanismo (palanca) accionada por el pie que mantenga la puerta completamente abierta. • Los aisladores que sostengan al equipo seccionador, sistema de operación del mismo, varillas mecánicas del mecanismo, las barreras de protección entre fases y las barreras entre las fases laterales y cubical, deberán ser de alta resistencia eléctrica y mecánica, no higroscópicas, fabricadas en porcelana de alta resistencia a la tracción o de vidrio – poliéster. • Cada cubical deberá tener indicadores sobre la posición del interruptor de media tensión. • Cada interruptor deberá tener un manivela de operación, preferentemente situada en un compartimiento lateral con una pequeña puerta que brinde una apariencia homogénea. |  |  |  |  |
| ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN La acometida de media tensión está asociada a la conexión física de la red de DELAPAZ con el punto de seccionamiento al ingreso al Edificio Corporativo YPFB, para lo cual la se debe atender las especificaciones del operador. También, la acometida de media tensión deberá ser de cable de cobre tripolar XLPE 1/0 AWG apantallado para una tensión nominal de 15 kV. La aislación deberá estar libre de rajaduras o raspones en esencia que el conductor sea nuevo. El conductor debe contar con la certificación correspondiente. Se aplicará el cable de cobre tripolar XLPE 1/0 AWG para la acometida principal y para el transformador de 700 kVA y el cable de cobre tripolar XLPE No. 2 AWG para la derivación del transformador de 400 kVA, para todos los casos se puede recurrir a la Norma IEC 60228 u otras equivalentes. Todas las conexiones a los equipos y accesorios (Transformadores, interruptores de MT, barras de derivación, etc) deben realizarse con elementos de conexión tales como grampas paralelas, terminales de conexión a bushing o ferretería de línea que garanticen una adecuada conexión, no permitiéndose empalmes o improvisaciones. El cubical de ingreso conteniendo en su interior un seccionador operable con carga y mando exterior que, mediante un dispositivo (palanca u otro) abra y cierre las tres cuchillas seccionadoras a un mismo tiempo, teniendo además la característica fundamental de conectarlas automáticamente a tierra una vez abiertas. CUBICAL DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN Los equipos de medición se ubicarán en un cubical diseñado para media tensión. Este cubical deberá contar con 3 transformadores de potencial (PT) y 3 transformadores de corriente (CT) con el nivel de aislación requerido de 15 kV; si bien de principio se utilizarán solamente 2 transformadores de cada tipo, una vez que DELAPAZ cambie el voltaje a su red de media tensión a 11.9 KV, a solicitud de dicha entidad, entonces se incorporarán los dos transformadores adicionales (uno de cada clase). Este cubical contará además con tres barras de cobre que pasarán a los otros dos cubicales de alimentación y protección de los transformadores. Se debe contar con todos los accesorios y cableado de control y señales para el correcto funcionamiento de medición, conectados entre los secundarios de los transformadores de medición y el medidor trifásico digital. Características del Medidor El equipo de medición debe instalarse con sus accesorios al interior del cubículo de medición. Debe ser de tipo contador trifásico estático de energía activa de montaje interior. El mismo debe ser aprobado por personal correspondiente al Departamento de Medidores de DELAPAZ. Además debe contar con las siguientes características: - Medida de energía Activa bidireccional (P+ y P-) - Índices de precisión Clase 2 (opcional clase 1) - Frecuencia de referencia 50 Hz - Tensión de referencia 3x231/400 V. Características de Transformador de Potencial (PT) Relación: 6.9/12KV/120 V Instalación, interior del cubical. Las bobinas del primario y secundario están devanadas a través de técnicas especiales de arrollamiento y blindaje para una distribución mejorada de los esfuerzos de tensión. Los transformadores de voltaje de media tensión tipo exterior son disponibles para instalaciones línea – línea, designados con la letra “Y”, e instalaciones de línea a tierra designados por “GY”. Características transformadores de corriente (CT) La potencia total requerida en el Edificio Corporativo es de 1.100 kVA, para lo que el proponente de ofrecer una adecuada relación. Toda la aislación de los transformadores de corriente debe ser para media tensión y de instalación interior en el cubical. Los transformadores de corriente en media tensión deben cumplir con las normas IEEE y NEMA. |  |  |  |  |
| CUBICAL DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 1 (700 KVA) El gabinete del cubical de entrada en media tensión deberá estar diseñado de acuerdo a normas establecidas y aprobadas por DELAPAZ. Además, el cubical deberá contar con lo siguiente: - Cuatro barras colectoras provenientes del cubical de medición - Tres elementos de protección motorizada, interruptores, para la operación cierre/apertura bajo carga accionada por relé y de manera alternativa de forma manual, brindando la suficiente seguridad al operario. En caso de operación manual la manivela deberá estar ubicada en la parte lateral libre de obstáculos del cubical. CUBICAL DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 2 (400 KVA) El gabinete del cubical de entrada en media tensión deberá estar diseñado de acuerdo a normas establecidas y aprobadas por DELAPAZ. Además, el cubical deberá contar con lo siguiente: - Cuatro barras colectoras provenientes del cubical de medición - Tres elementos de protección motorizada, interruptores, para la operación cierre/apertura bajo carga accionada por relé y de manera alternativa de forma manual, brindando la suficiente seguridad al operario. En caso de operación manual la manivela deberá estar ubicada en la parte lateral libre de obstáculos del cubical. BAJA TENSIÓN. Se debe realizar la instalación de los cubicales o celdas y la acometida en MT correspondiente a cada transformador que posteriormente se comunicara con los interruptores de protección (instalaciones en BT) para cada transformador destinados a un tablero de BY-PASS que tendrá la función de poner en marcha dos grupos electrógenos un grupo para cada transformador en caso de ausencia de la energía comercial provista por DELAPAZ. a) En el lado de BT dentro la sala de tableros debe instalarse un interruptor principal de protección de acuerdo a la capacidad del transformador de distribución (700KVA y 400 KVA), aguas abajo se debe disponer de barras de distribución principal en un gabinete metálico. b) Instalar los cables de alimentación en los siguientes trayectos: desde la provisión de energía en MT atravesando un cubical para protección, el cubical de medición, hasta llegar los cubicales para seccionadores correspondiente para cada transformador de distribución, los cables del devanado secundario de los transformadores posteriormente se conectaran a interruptores principales de protección, barras de distribución, y finalmente al tablero donde se ubica los ATS de cada grupo electrógeno. Si en el curso de la adjudicación surgieran dudas con respecto a los reemplazos o modificaciones propuestas satisficieran o no los requisitos especificados, el Comprador se reserva el derecho de desestimar las propuestas que no creyera oportunas en esas circunstancias. En concordancia al esquema unifilar de la subestación subterránea, el proponente debe tomar volúmenes reales de obra considerando que para el puesto de transformación se tiene un ambiente de 10x4 metros y que el ambiente para la generación de respaldo se encuentra por debajo del ambiente ya mencionado y los tableros de salida se encuentran adyacentes al mismo |  |  |  |  |
| - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMACIÓN ( MEDIA TENSIÓN) Provisión y montaje del transformadores trifásicos en cantidades descritas en el cuadro para el Sistema de La Paz con voltajes nominales de 6,9/12.4 kV en media tensión y 400/231 V ubicado a 3.600 m.s.n.m. en el puesto de transformación en el Edificio Corporativo YPFB. Provisión y montaje acometida eléctrica en media tensión cable xlpe terminaciones para 4 cubicales ya descritos anteriormente. REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS; POTENCIA (KVA); VOLTAJE AC MT/BT (kV); CANT; REQUERIMIENTO DE TRABAJOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN. Transformador de distribución MT/BT trifásico en aceite o Seco; 400 KVA; 12-6.9/0.4-0.23 50Hz; 1; Instalaciones de Transformador de distribución. Incluye medidor, sistema de protección en MT y BT, cableado aéreo y subterráneo pasando por el ATS hasta tablero de distribución principal, y accesorios de montaje.. Transformador de distribución MT/BT trifásico en aceite o Seco; 700 KVA; 12-6.9/0.4-0.23 50Hz; 1; Instalaciones de Transformador de distribución. Incluye medidor, sistema de protección en MT y BT, cableado aéreo y subterráneo pasando por el ATS hasta tablero de distribución principal, y accesorios de montaje.. |  |  |  |  |
| Transformadores de distribución Las especificaciones detalladas se refieren al diseño, fabricación, ensayos suministro y traslado hasta el lugar de obra de transformadores de clase subestación/distribución ONAN a ser instalados a 3.600 m.s.n.m. para transformadores de media tensión hasta 12 kV. Las equivalencias con transformadores secos deben ser expuestas por cada oferente. Los datos técnicos especificados para cada uno de los casos, corresponden a condiciones ambientales estándar, a nivel del mary a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. CARACTERISTICAS TECNICAS. Los transformadores a suministrarse por estas especificaciones, deberán cumplir con las normas ANSI C-57 para transformadores, en todo aquello que no se oponga o no sea expresamente determinado por estas especificaciones. Alternativamente serán aceptables las normas VDE o ABNT bajo las mismas condiciones. Los transformadores deberán ser del tipo “Convencional” según se detalla a continuación, los mismos que para el caso de sus aisladores o pasatapas ya han sido afectados por sus correspondientes factores de corrección por altura: |  |  |  |  |
| Características Técnicas que deberán tener los Transformadores para el sistema 12 kV a nivel del mar: Voltaje Nominal Primario; 12/6.9 kV. Voltaje Nominal Secundario; 0.4/0.231 kV. Potencia Nominal; 700-400 kVA. Número de Fases; 3. Frecuencia Nominal; 50 Hz. Refrigeración; ONAN. Material de Bobinados; Cobre. Aislamiento interno ( bobinas). Nivel Básico de Aislamiento (NBA) para bobinados primarios; 125 kV (*). Nivel de Aislación a 50 Hz; 85 kV. Nivel de Aislación a frente de Onda; 165 kV. Nivel de Aislación a la Maniobra; 105 kV. Aislamiento Externo (Aisladores MT). V.C.F a Frecuencia Industrial 50 Hz.; 120 kV. V.C.F a Frente de Onda; 200 kV. Distancia de Fuga Superficial; 710 mm. Elevación de Temperaturas sobre 25ºC. Temperatura máxima Permanente admisible en bobinados; 50 ºC. Temperatura máxima Transitoria promedio de Bobina; 90 ºC. Tipo de Servicio; Intemperie, montaje en poste. Taps; 2 x  2.5% sin tensión. Operación; Continua. V.C.F: Voltaje Critico de Flameo, (*) El valor recomendado es de 150 kV BIL El cambiador de tap’s deberá ser operado mediante manivela instalada en el exterior y provista de mecanismo de bloqueo. Los bornes primarios deberán ser montados en la parte superior del tanque (tapa) y los bornes secundarios en la cara lateral de frente al plano de montaje de la puerta de acceso al puesto subterráneo. La cubierta o tapa del tanque deberá tener empaquetaduras resistentes al envejecimiento y deberán estar de tal manera instalada que garantice un cierre hermético, a prueba de humedad. Los terminales primarios y secundarios no deben ser soldados. Los transformadores deberán ser provistos con todos los accesorios estándar de norma, como ser válvulas, terminales de tierra, placas de acero inoxidable, etc. |  |  |  |  |
| Los transformadores deberán ser provistos con aceite aislantes nuevo a base de aceite mineral no mezclados con líquidos aislantes sintéticos, con las siguientes propiedades de referencia: ESPECIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE ACEITE NUEVO. PROPIEDAD:; VALOR LÍMITE:; (*)NORMA ASTM N°:. a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA; 25 kV (mín); D-1816. (electrodos semiesféricos; 0.04"). b) FACTOR DE POTENCIA; 0.05% (máx); D-924. (50 Hz; 25°C). c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN; 0.03 (máx); D-974. (mg KOH/gr aceite). d) CONTENIDO DE HUMEDAD; 30 (máx); D-1533. (ppm). e) TENSIÓN INTERFACIAL; 40 (mín); D-971. (dinas). f) COLOR; 0.5 (máx); D-1500. g) PUNTO DE FLUIDEZ; -46°C (máx); D-97. h) VISCOSIDAD (seg); D-88. SSU 38°C; 62 seg (máx). SSU 0°C; 320 seg (máx). i) NÚMERO ÁCIDO; 0.5 (máx); D-1500. j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C; 0.898 (máx); D-1288. (*) Se aceptará otra norma similar de reconocimiento internacional En el caso de transformadores secos, las propiedades dieléctricas deben ser similares a las detalladas en el anterior cuadro. Todos los transformadores deberán, además, venir de fábrica pintados con números de 20 x 10 cm, marcados en una de las caras laterales del tanque, con la potencia nominal en kVA, en color negro. La pintura del tanque deberá ser de color gris perla (ANSI 61) Los conectores terminales primarios y secundarios deberán ser adecuados para conductores de aluminio y cobre Nº 1/0 y Nº 2 en MT y 3x500 MCM en BT Los aisladores pasatapa y pasatanque (bushings) deberán ser de porcelana procesada por vía húmeda, se acuerdo a normas ANSI. Los transformadores deberán ser suministrados completos, incluyendo aceite dieléctrico, listos para ser instalados. |  |  |  |  |
| Para fines de evaluación el proponente deberá llenar la planilla de datos garantizado, que se adjunta a continuación. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA TRANSFORMADORES Normas de Diseño Y Fabricación. Fabricante. Tipo y Modelo. Capacidad Nominal; KVA. Voltaje Nominal Primario; kV. Voltaje Nominal Secundario (vacío); V. Voltaje secundario a Plena Carga (Fp=0.85); V. Impedancia; %. Corriente de excitación en vacío; 5 de I nom.. Perdidas bajo Corriente nominal a la Temperatura de; W ºC. Perdidas en Vacío; W. Perdidas en el Cobre; W. Resistencia Mínimas de Aislamiento. a) Devanados primarios y secundarios; M-Ohm. b) Devanados primarios y núcleo; M-Ohm. c) Devanados secundarios y núcleo; M-Ohm. Aislamiento en Bobinas. - Nivel básico de aislamiento; KV. - Nivel de Aislamiento a 50 Hz.; KV. - Nivel de Aislamiento a Frente de Onda; KV. - Nivel de Aislamiento a la Maniobra; KV. - Nivel de Aislamiento a Onda Cortada; KV. Aislamiento Externa. - V.C.F. a frecuencia Industrial a 50 Hz.; KV. - V.C.F. a Frente de Onda; KV. - Distancia de Fuga Superficial; mm. Peso del transformador con aceite; Kg. Dimensiones. - V.C.F: Voltaje Crítico de Flameo |  |  |  |  |
| Para el aceite dieléctrico el proveedor deberá llenar los datos característicos de su oferta: DATOS TECNICOS GARANTIZADOS DE ACEITE DIELECTRICO NUEVO. PROPIEDAD:; VALOR; NORMA. a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA. (electrodos semiesféricos; 0.04"). b) FACTOR DE POTENCIA. (50 Hz; 25°C). c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN. (mg KOH/gr aceite). d) CONTENIDO DE HUMEDAD. (ppm). e) TENSIÓN INTERFACIAL. (dinas). f) COLOR. g) PUNTO DE FLUIDEZ. h) VISCOSIDAD (seg.). SSU 38°C. SSU 0°C. i) NÚMERO ÁCIDO. j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C. En caso de adjudicación, el proveedor deberá presentar los protocolos originales de ensayos del fabricante para cada uno de los transformadores conteniendo la misma información de la planilla de datos garantizados detalladas en el cuadro descrito anteriormente así como los certificados de garantías de los transformadores, así como del aceite dieléctrico. |  |  |  |  |
| Características adicionales se detallan a continuación: - Transformador Trifásico tipo subestación/distribución con primario en MT 12/6.9 kV para alimentar redes de 231/400 V en 4 hilos, tipo ONAN. - Las tensiones nominales primarias serán de 6.9 KV para cada bobinado y hasta un máximo de 7.2 KV con conexiones en triángulo y que en conexiones en estrella se aplique una tensión nominal de 11.95 KV y hasta 12.47 KV como máximo. - Las tensiones nominales en el secundario serán de 400/231 V - El grupo de conexión recomendado es Yzn11 para tensión primaria de 11.95 KV y Dzn para tensión primaria de 6.9 KV - El nivel de aislamiento para el bobinado de alta tensión será de 85 KV BILL a impulso atmosférico - El nivel de aislamiento para el bobinado de baja tensión será de 30 KV BILL a impulso atmosférico - Bushing de alta tensión 150 KV BIL a impulso atmosférico - Bushing de baja tensión 30 KV BIL a impulso atmosférico - Equipado con cambiador de “taps”, no operable en vivo, de 5 posiciones en el lado de alta tensión, de ± 2 X 2.5 % con relación a la posición central o principal - Deberá contar con un dispositivo de 2 posiciones que, estando el transformador sin tensión, permita variar las conexiones de los bobinados primarios de Delta a Estrella con acceso desde el exterior y dotado de sus correspondientes enclavamientos y clara señalización para cada posición - Deberá soportar sin daño los efectos de cortocircuitos exteriores, de valores de hasta 25 veces la corriente nominal durante 2 segundos. - Deberá tener un relay BUHOLTZ o válvula de alivio de sobre presión, situada en la tapa para un valor de sobre presión de alivio de 0.255 kgf/cm2 - Cumplir con las prescripciones de la norma IEC 60076 POWER TRANSFORMERS y los requerimientos de la empresa de distribución de energía local. - Los voltajes de MT indicados en la tabla ACO-1 deben ser verificados en sitio NOTA: EN CASO DE QUE EL PROPONENTE OFERTE TRANSFORMADORES SECOS, DEBE INDICAR CLARAMENTE LAS EQUIVALENCIAS DE ÉSTE TIPO DE TRANSFORMADORES CON LOS TRANSFORMADORES EN ACEITE. DE CUALQUIER MANERA, DEBERÁ RESPONDER A CADA PUNTO DEL PRESENTE DCD |  |  |  |  |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR. Para el lado del transformador, mediante jabalinas de cobre con alma de acero, longitud mínima 2m. x 5/8” de diámetro, Tratamiento y compactado del terreno en base a tierra vegetal y componentes que mejoren su conductividad. El valor de la puesta a tierra debe ser menor o igual a 5 ohmios Cable para BT. Provisión e instalación de cable de cobre flexible con aislamiento del tipo PVC o XLPE. Sección debidamente dimensionadas de acuerdo a la potencia del transformador para fases, neutro y cable de protección a tierra: Instalados en el trayecto: Transformador, medidor, ATS y tablero de distribución principal de energía AC. Se debe equipotenciar con los otros sistemas de tierra en el Edificio, BAJA TENSION Los cables en BT deben estar etiquetados al inicio y final identificando la fase, neutro y tierra, sujetado en todo el trayecto a la escalera portacables con precintos plásticos o dentro de ductos. Todas las conexiones a los interruptores de caja moldeada o termomagnéticos y borneras deben ser conectados mediante terminales estañados de acuerdo a la sección del cable. El cableado debe ser instalado de acuerdo a las rutas que determine el proponente en lugares de alto tráfico, y en lugares externos mediante ductos metálicos. Los cables de REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS; CORRIENTE; CLASE DE POTENCIA; TIPO; VOLTAJE; Protocolo de comunicación; CANT; REQUERIMIENTO DE TRABAJOS. Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios; 800 A; Efectivo a 3600 msnm.; Caja moldeada; 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico; SI; 1; Provisión e instalación. Interruptor de caja moldeada en su tablero y accesorios; 1200 A; Efectivo a 3600 msnm; Caja moldeada; 400/231VAC + N, 50Hz, Trifásico; SI; 1; Provisión e instalación. |  |  |  |  |
| Características constructivas generales de los tableros AC. - La construcción de los tableros deben basarse en la norma IEC 60439 o equivalente. b) El dimensionamiento de cables y barras de distribución debe basarse en la norma IEC 60364 y NB 777. En los compartimientos internos deberán estar instaladas las barras colectoras de cobre electrolítico con caras cincadas y libres de perforaciones, sostenidas mediante aditamentos especiales y no por aisladores comunes de epoxy o materiales similares y de las capacidades de conducción de corriente requeridas por la potencia total de cada tablero; las conexiones entre estas y los conductores se efectuarán con conectores especiales, que no son los terminales corrientes de compresión que se empernan a las barras, sino otros que ligan directamente los cables a las barras. Estas barras serán: 3 para las fases, una para el neutro y una para la tierra. Precediendo a estas se ubicará el interruptor principal alojado sobre su propia base, seguidamente se ubicarán los interruptores de protección de los distintos alimentadores a los tableros secundarios. Todos estos deberán también ser montados sobre bases independientes de la misma marca y fabricación que los interruptores. El sistema propuesto para todo este conjunto de los tableros principales de distribución, que incluye el barramiento y sus soportes, derivaciones, conectores y bases para interruptores deberá ser similar a los sistemas propuestos por fabricantes de renombre internacional y que tengan representación local, así como garantía de partes y accesorios de entrega inmediata, Los cables que porten los tableros, deberán ser conducidos dentro de bandejas con tapas de PVC, con ranuras laterales. Los interruptores termomagnéticos tipo “molded case” o caja moldeada, deben tener entre sus características básicas, pero que no son en absoluto limitativas, ser regulables, tripolares, con accionamiento bajo carga, aislamiento mínimo de 600 V AC y ruptura simétrica de 35 KA en 380-415 V AC., con sistema de monitoreo que muestre los parámetros eléctricos importantes y tenga los accesorios y modos de comunicación remota con estaciones de control. Entre los detalles importantes de estos tableros se tiene: • Las barras colectoras de cobre electrolítico, deberán ser libres de perforaciones, serán soportadas por aisladores rígidos, de sustancias orgánicas sintéticas, no porcelanas, dimensionadas y distanciadas por lo menos en 3 cm entre partes vivas y hacia tierra, de manera que puedan soportar sin daños ni deformaciones los esfuerzos estáticos y dinámicos debidos a pesos, cargas de conexiones mecánicas de los conductores, dilataciones o contracciones y corrientes de cortocircuito de 35KA simétricos a 50Hz. Como medida de previsión para corrientes de terceras armónicas y superiores, la barra del neutro deberá ser dimensionada para el 200% de la corriente nominal de fases. • Las conexiones de conductores a las barras deberán ser efectuadas mediante conectores especiales de compresión que hacen innecesaria la perforación de las barras para acomodar pernos y terminales como en el sistema tradicional. • Los disyuntores termomagnéticos deberán ser instalados sobre sus propias bases de montaje (no sobre simples rieles de clase DIN, sino soportes especiales que los fabricantes de sistemas de barramientos, como se detalló líneas arriba, fabrican para estos usos) y serán suministrados con el tablero junto con todo el cableado correspondiente, estos deberán quedar claramente identificados en la parte frontal, con placas de plástico y letras, grabadas en bajorrelieve o mediante serigrafiados indelebles e indesprendibles que denominen a qué circuito corresponden. • El tablero será provistos de un terminal de conexión a tierra de la masa metálica que normalmente no debe estar energizado. Dicha conexión deberá ser realizada con un conductor desnudo de cobre, calibre 2 AWG, hacia la malla de tierra. Características constructivas generales de los tableros AC a) La construcción de los tableros deben basarse en la norma IEC 60439 o equivalente. b) El dimensionamiento de cables y barras de distribución debe basarse en la norma IEC 60364 y NB 777. En los compartimientos internos deberán estar instaladas las barras colectoras de cobre electrolítico con caras cincadas y libres de perforaciones, sostenidas mediante aditamentos especiales y no por aisladores comunes de epoxy o materiales similares y de las capacidades de conducción de corriente requeridas por la potencia total de cada tablero; las conexiones entre estas y los conductores se efectuarán con conectores especiales, que no son los terminales corrientes de compresión que se empernan a las barras, sino otros que ligan directamente los cables a las barras. Estas barras serán: 3 para las fases, una para el neutro y una para la tierra. Precediendo a estas se ubicará el interruptor principal alojado sobre su propia base, seguidamente se ubicarán los interruptores de protección de los distintos alimentadores a los tableros secundarios. Todos estos deberán también ser montados sobre bases independientes de la misma marca y fabricación que los interruptores. El sistema propuesto para todo este conjunto de los tableros principales de distribución, que incluye el barramiento y sus soportes, derivaciones, conectores y bases para interruptores deberá ser similar a los sistemas propuestos por fabricantes de renombre internacional y que tengan representación local, así como garantía de partes y accesorios de entrega inmediata, Los cables que porten los tableros, deberán ser conducidos dentro de bandejas con tapas de PVC, con ranuras laterales. |  |  |  |  |
| • El tablero deberá tener un aditamento, instalado en la puerta, normalmente conocido como controlador de redes electrónico, con su correspondiente teclado y visor, donde por medio de la elección deseada dentro del menú, se puedan leer los parámetros fundamentales de la red de suministro como ser: voltajes, corrientes, potencias reales, potencias aparentes, potencias reactivas, etc., que actualmente reemplazan a voltímetros y amperímetros junto con sus llaves selectoras, que anteriormente tenían los tableros. Deberá ir provistos de 3 lámparas de neón o LEDS, de larga vida, tipo “ojo de buey”, conectadas entre fases y neutro para indicar la presencia de tensión de fases en las barras colectoras. Estos elementos llevarán casquillos plásticos verdes asegurados a la tapa del tablero. La conexión será mediante fusibles de 220V apropiadamente dimensionados. • Los interruptores deben cumplir con los estándares NEMA e IEC 60947 – 2. • Todos los cables, tanto de entrada como de salida, en los interruptores deberán se claramente identificados mediante marcadores de cables que identifiquen a los circuitos a que pertenecen. • Todos los cables dentro del tablero deberán quedar impecablemente “peinados” con cinturones de nylon, todas las curvas deberán ser prolijamente ejecutadas, las salidas de los interruptores deberán tener bucles en los cables que dejen espacios suficientes para poder colocar un instrumento de pinza para medir o registrar, en cualquier momento, la corriente que portan. • Deberá tener un compartimiento separado para alojar los transformadores de corriente para los componentes de control y monitoreo. • Dentro del tablero y en forma adosada a la parte interior de cada puerta deberá existir un esquemático completo con toda la información pertinente al tablero en cuestión, conteniendo datos tales como: nombre del circuito, capacidad del interruptor, calibre de los conductores, etc. • Como medida de protección adicional, y como elemento(s) muy necesarios e importantes, puesto que protegen a todos los componentes de la red interna, especialmente a los elementos electrónicos, contra sobrecorrientes y sobretensiones que se generan tanto internamente como externamente al efectuarse conmutaciones de cargas o que se presentan por fenómenos atmosféricos. En el tablero general de distribución se instalarán los siguientes componentes, montados sobre rieles tipo DIN o fijados directamente: descargadores de sobretensiones, con tiristores de alta potencia e indicación óptica de falla, descargadores de corriente de rayos, de 50 KA, con niveles de protección de 4 KV, con alta capacidad de extinción y cebado electrónico y lámpara de señalización de funcionamiento normal, son compuestos por 3 unidades, de cada uno de los dispositivos, para las fases más un neutro y conexionado para tierra. sin embargo, un substituto muy recomendable y de las mejores características de última tecnología, es aquel, que a más de ser compacto, con garantía muy amplia, totalmente sellado y que no requiere conexión a tierra, proporcione un óptimo control de sobretensiones y sobrevoltajes basado en una tecnología de última generación. |  |  |  |  |
| TABLEROS Cada tablero debe cumplir con las siguientes características constructivas: - Construcción en plancha de acero de espesor 1.5mm o mayor. - Grado de protección: interna IP 40, externa IP 52. - Régimen de utilización: Servicio continuo. - Pintura electrostática antioxidante. - Compuesto por panel de montaje, interruptores de protección, barras de distribución, accesorios, soportes de sujeción, ordenadores de cables a la entrada y salida; borneras de distribución y bandeja porta documentos. - La construcción de los tableros deben basarse en la norma IEC 60439 o equivalente. - El dimensionamiento de cables y barras de distribución debe basarse en la norma IEC 60364 y NB 777. - Los interruptores con Icu mayores o iguales 16KA deben ser del tipo caja moldeada de acuerdo a las capacidades indicadas en el periodo de solución completa a los 20 días después de la orden de proceder, regulables en las curva térmica y de cortocircuito, cumplir con las características de operación exigidas por la norma IEC60947. - Los interruptores con Icu menores o iguales a 10KA deben ser del tipo riel DIN curva de sobrecorriente “C”, cumplir con las características de operación exigidas por la norma IEC 60947. - El cableado interno entre dispositivos y externo entre equipos debe realizarse mediante conductores de cobre electrolítico flexible y con aislamiento del tipo PVC o XLPE. - Los tableros, dispositivos, internos y cableado deben estar etiquetados de acuerdo a la norma IEC 60617. - Las Barras de distribución para fases, neutro y tierra deben disponer de 4 puntos de conexión libres para futuras ampliaciones con sus respectivos conectores. - Accesos superior e inferior para entrada y salida de cables mediante tapas desmontables o accesos exclusivos. - El tablero debe contar con la señalización normalizada de “Riesgo Eléctrico” y el nombre del tablero a designar por el oferente |  |  |  |  |
| Características específicas para tablero para Interruptor 800 A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB) - Dimensiones: Determinadas por el oferente. - Altura de zócalo: Determinadas por el oferente. - Puertas por las partes frontal y posterior. - Las chapas de seguridad deben ser tipo “palanca con varillas superior e inferior, de perfil bajo”. - Accesos laterales al interior mediante tapas. - Ordenadores de cables para entrada y salida de cables por la parte posterior. - Las barras de distribución deben ser ubicadas en la parte frontal o lateral con espacio suficiente para trabajos de mantenimiento. - Protección contra transientes de primer nivel, 50 KA, curva 10/350µs, 4KV, con su respectiva protección contra sobrecorrientes. - Sistema de ventilación compuesto por controlador de temperatura con pantalla LCD, ventiladores y filtros de aire. |  |  |  |  |
| Características específicas para tablero para Interruptor 1.200A. La Paz (Edificio Corporativo YPFB) - Dimensiones: Determinadas por el oferente. - Altura de zócalo: Determinadas por el oferente. - Puertas por las partes frontal y posterior. - Las chapas de seguridad deben ser tipo “palanca con varillas superior e inferior, de perfil bajo”. - Accesos laterales al interior mediante tapas. - Ordenadores de cables para entrada y salida de cables por la parte posterior. - Las barras de distribución deben ser ubicadas en la parte frontal o lateral con espacio suficiente para trabajos de mantenimiento. - Protección contra transientes de primer nivel, 50 KA, curva 10/350µs, 4KV, con su respectiva protección contra sobrecorrientes. |  |  |  |  |
| Sistema de ventilación compuesto por controlador de temperatura con pantalla LCD, ventiladores y filtros de aire. ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DE TABLEROS El oferente adjudicado deberá presentar los diseños de los tableros pasado 20 días hábiles después de haber recibidos la carta de adjudicación, contemplando lo requerido y los diagramas Unifilares referenciales ER. Para cada tipo de tablero presentar: a) Esquema unifilar de cada tablero. b) Planos de distribución y montaje de dispositivos. c) Planos constructivos de los tableros de distribución ofertados. YPFB comunicará al oferente adjudicado la aprobación de los mismos |  |  |  |  |
| Características de los interruptores de caja moldeada de 800 A y 1.200 A en BT correspondiente a la salida de cada uno de los transformadores. - Con sistema de medición de valores efectivos asociado o embebido al interruptor principal, voltímetro, amperímetro y energía, vía pantalla digital (LCD), comunicación remota vía puerto Ethernet TCP/IP, SNMP (incluye la provisión de software de monitoreo y configuración, montados en la puerta o internamente con su respectiva protección contra sobrecorrientes. - Sistema de monitoreo de estado de operación de todos los interruptores de distribución (caja moldeada) integrado al sistema de gestión del tablero con una capacidad de ruptura por cortocircuito mínima de 10 kA. |  |  |  |  |
| ESCALERAS PORTACABLES - Este ítem hace referencia a las bandejas o medios utilizados para el tendido de cables, en grandes espacios, estos componentes facilitan enormemente el tendido inicial, reemplazos probables o incremento de conductores. - Todas las bandejas tipo escalera, denominadas también como electroductos, serán utilizadas en los tendidos - Deberán ser fabricadas en chapa metálica de 1mm de espesor, protegidas por revestimiento galvánico o pintura epóxica, altamente resistente a procesos corrosivos. Estas bandejas no llevarán tapas superiores, pero contarán con todos los accesorios de sujeción para ser suspendidas de las losas, tales como las varillas roscadas de 5/16¨ de diámetro, cincadas, para ser roscadas y aseguradas con tuercas y volandas a los dispositivos en forma de cubos que van fijados a las losas mediante pernos de expansión. También dentro del suministro se contemplarán las dotaciones de codos, tes, reducciones, etc. fabricados con los mismos materiales y con el mismo terminado. Las bandejas tendrán para las uniones entre estas, dispositivos de conexión que a más de proporcionar la rigidez mecánica necesaria, sirvan también para garantizar la continuidad eléctrica entre bandejas y sus accesorios. - Las bandejas deberán ser instaladas longitudinalmente donde indican los planos que presente la solución completa a los 20 días calendario de la orden de proceder, siguiendo un completo alineamiento; es decir, seguirán rutas perfectamente rectilíneas. Cuando fuese necesario un cambio de dirección se deberán utilizar curvas prefabricadas, así como cuando fuese necesario efectuar un cruce por debajo o por encima de otra instalación (ductos de calefacción, etc.) se utilizarán o prefabricarán bandejas que puedan cumplir con estos cambios de nivel. - Indicar marca y procedencia. |  |  |  |  |
| INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA a) Por motivos de selectividad eléctrica y compatibilidad, se debe seleccionar una sola marca por tablero, se recomienda el uso de marcas reconocidas de interruptores y termomagnéticos conforme a norma IEC 60947. Adjuntar documentación de respaldo b) Indicar marca y procedencia. PROTECTORES DE TRANSIENTES a) Protectores de transientes: marca que cumpla las normas IEC 61643. Adjuntar documentación de respaldo. Se recomienda el uso marcas de renombre b) Indicar marca y procedencia. |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Se recomienda el uso de marcas renombradas para instrumentos de medición instalados en los tableros: marca que cumpla las normas IEC 61010. Adjuntar documentación de respaldo. La instalación eléctrica debe ser coordinada entre el proveedor adjudicado y YPFB S.A., bajo cumplimiento de las normas y las siguientes instrucciones de instalación: a) Fijación de los tableros: al piso, pared, nivelación horizontal y vertical. b) La instalación de los cables de energía deben quedar fijados en escaleras portacables, ductos o canales subterráneos de acuerdo al trayecto seleccionado, considerando los siguientes puntos de interconexión: - Tableros de interruptores de 800 A y 1.200 A desde la provisión de energía en MT hasta el tablero ATS, atravesando los elementos de BT contemplados en este proyecto c) Los conductores deben quedar etiquetados en los extremos identificando el origen y fin, de acuerdo a la norma IEC 60617. d) El traslado de los equipos, componentes y materiales a los sitios de instalación deberá ser realizado por el proveedor adjudicado y será responsabilidad del mismo que estos lleguen en óptimas condiciones a los sitios de instalación. e) Todas las conexiones a los interruptores y borneras deben ser conectados mediante terminales estañados de acuerdo a la sección del cable. Cada interruptor y su aparamenta se instalaran en su tablero respectivo acorde a las normas vigentes |  |  |  |  |
| SISTEMA MONITOREO INTERRUPTORES Cada interruptor debe contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local y remoto de los parámetros de operación. a) De manera general los equipos deberán contar con un equipo de monitoreo con las siguientes características: i. Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. ii. Protocolo Modbus TCP. iii. Protocolo Modbus RTU c) Localmente iv. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos configurados o accesorios que informen el estado del interruptor (estadlo de disparo, apagado o encendido) para emisión de alarmas. d) Remotamente, i. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, mediante un entorno visual por PC, en este entorno grafico debe ser posible observar los históricos de los parámetros eléctricos, al mismo tiempo debe ser posible ver la información generada en un registro de datos. ii. Software, debe desarrollarse una aplicación interfaz web de gestión centralizada con acceso remoto mediante una dirección a los interruptores. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN ( BAJA TENSIÓN) Provisión y montaje de acometida en baja tensión para interruptores de protección de 800 A y 1.200 A by- pass para los dos grupos generadores de 300 KVA, incluye sistema de monitoreo de parámetros eléctricos para gestión de control y medición. Acometida cable monopolar 500 mcm tw cu 3 fases y 2 neutro flexible (3x500 mcm por fase) de transformador a tablero by pass (grupo generador – ATS), cables de señal calefactor grupo. Tableros para breakers principales de 800 A y 1.200 A, funcionalidad como protección a la salida de los transformadores y al ingreso de los tableros de sus ATS. Provisión e instalación de Grupos electrógenos trifásicos, ATS, cableado y accesorios de montaje (No incluye obras civiles: base) Grupos generadores de 300 kVA efectivos, controlador para sincronización y controlador ATS para cada generador respectivamente. BANDEJA TIPO ESCALERA para canalización de cables DE 40 cm.x 10 cm. X 200 cm REFORZADO ESPESOR 1.5 MM. SISTEMA PESADO REQUERIMIENTO DE SISTEMAS/EQUIPOS; POTENCIA (KVA); CLASE DE POTENCIA; TIPO; VOLTAJE; TIPO DE MONTAJE ATS; Requiere Tanque?; CANT; CABLEADO DISTANCIA DE TRAYECTO (m); REQUERIMIENTO DE TRABAJOS. Grupo electrógeno + ATS , tanque incorporado estándar y sistema automático; 300; Efectivo a 3600 msnm.; Outdoor; 380/220VAC + N, 50Hz, Trifásico; independiente indoor; si; 2; ---; Provisión e instalación. Provisión e instalación de 2 grupos electrógenos trifásicos con sistema de transferencia automática, cableado eléctrico escaleras portacables y/o ductos subterráneos, tanques de almacenamiento de combustible diesel y materiales de montaje. Características principales |  |  |  |  |
| - El grupo electrógeno debe estar conformado por: base auto portante tipo trineo, motor diesel, sistema de arranque, combustión, lubricación, refrigeración, calentador de motor y escape; baterías de arranque libres de mantenimiento; alternador de baja; alternador principal, cabina insonorizada (equipos outdoor), tablero de control de grupo electrógeno, transferencia automática ATS y tanque de almacenamiento integrado. b) Indicar marca, modelo y procedencia. c) Protección IP: cabinado, para operación a la intemperie. d) Acceso grupos outdoor: Puertas con chapas de seguridad. e) Tipo de servicio: Standby |  |  |  |  |
| Características del motor. a) Motor: Diesel de última generación, indicar año de fabricación. b) Cilindros: De acuerdo a diseño (Puede ser 6L, 6V, 8V, etc. depende del modelo del fabricante). c) RPM: 1500 RPM. d) Refrigerado por líquido refrigerante y radiador. e) Tipo de Inyección de combustible: directa. f) Precalentadores. |  |  |  |  |
| MOTOR Diesel turbo cargado enfriado por refrigerante líquido, inyección directa de última generación, electromecánica controlada electrónicamente tipo EUI E electrónicamente, controlado, UI= Unidad de combustible en inyectores. Número de cilindros: (dependiendo del modelo del fabricante). Velocidad 1500 r.p.m.; 50 hz Polaridad del sistema Eléctrico de 24 DC negativo a tierra. Arranque mediante botonera de mando y motor eléctrico Gobernador electrónico, que cumpla con la norma ISO 8528-5 clase G 3. SISTEMA DE ALIMENTACION Filtro de aire tipo cartucho Múltiple de admisión Turbo cargado AA charge cooled SISTEMA DE LUBRICACION Cárter de suministro de aceite lubricante Lubricación forzada mecánica, bomba de aceite Filtro de aceite flujo completo cartucho SISTEMA DE REFRIGERACION Radiador tropical integral Ventilador mecánico Guardas de protección Bomba de agua pre - lubricada de auto sellado After Cooled |  |  |  |  |
| También los radiadores podrán estar ubicados en proximidad a cada generador, es decir, no formando parte de cada unidad compacta y provistos de ventiladores eléctricos operables, protegidos y controlables desde un tablero independiente. El fabricante elegido será quién tenga la última palabra al respecto. SISTEMA ELECTRICO Alternador de carga de batería Motor de arranque de 24 voltios, con 2 baterías de elementos de plomo de 12 voltios, 90 ah c/u Soporte de batería montado en el generador Cables de batería incluidos y terminales Polaridad a tierra negativa El alternador será con apoyos o descansos sellados y auto lubricado, con acoplamiento flexible al motor y será equipado con su propio ventilador incorporado al rotor. Características del alternador. Cada grupo electrógeno deberá estar compuesto por un alternador principal y cumplir con las siguientes características: a) Frecuencia: 50Hz. b) Alternador autoexitado con regulador automático de voltaje: ±1%. c) Interruptor de protección ante sobrecorrientes. d) Alternador Monofásico y Trifásico e) Factor de potencia: 0.9 El grupo electrógeno tendrá un alternador trifásico, síncrono de 400/231 V en vacío y 380/220 V a plena carga con factor de potencia 80%, Aislamiento clase H (Norma NEMA), conexión en estrella con neutro sólido con conexión a tierra, frecuencia de 50Hz nominales, de 300KVA netos disponibles en bornes a 3.600 m.s.n.m., a plena carga y velocidad nominal de 1500 R.P.M. El alternador será de tipo auto excitado sin escobillas (brushless), con sistema automático, estático y transistorizado, de campo giratorio con aislación de rotor y estator, de un solo cojinete, con excitatriz independiente de imán permanente (tipo shunt), auto ventilado y a prueba de goteo, ISO 8528.3, protección IP-23. Configuraciones múltiples para conexiones trifásicas y monofásicas mediante el uso de 12 borneras. El regulador automático de tensión en condiciones de estado permanente, permitirá oscilaciones de tensión de no más de 1.5% de la tensión nominal cuando el alternador tome carga súbita de 0 a 100%. El alternador será diseñado, fabricado y probado de acuerdo a las normas NEMA, IEE y ANSI. El alternador será con apoyos o descansos sellados y auto lubricado, con acoplamiento flexible al motor y será equipado con su propio ventilador incorporado al rotor. Características del sistema de transferencia automática (ATS). |  |  |  |  |
| Cada grupo electrógeno deberá incluir la provisión e instalación de un tablero de transferencia automática ATS, compatible con la totalidad de las funciones con el grupo electrógeno, de tal manera de cumplir las siguientes características: a) Monitoreo de los parámetros eléctricos de red comercial y red de grupo electrógeno. Ante parámetros fuera de rango de los programados debe realizar la transferencia de red comercial a red de grupo y viceversa de manera automática y manual (Mediante palanca mecánica). b) Visualización de parámetros eléctricos mediante pantalla LCD: voltajes y corriente de red comercial y de grupo. c) Cargador estático de baterías, de recarga automática. d) Se deberá proveer e instalar ATS para los dos grupos electrógenos indicados, indicadas. El panel de transferencia automática de carga inteligente, apto para operar a 4,000 msnm., 380/220 voltios, trifásico + neutro aterrado, contactores de cuatro polos mecánico y entrabamiento eléctrico para transferencia de la carga, control, pruebas con y sin carga, automático, control de los voltajes principales. Estos paneles contienen toda la lógica de control para un cambio automático de la carga cuando falla la línea principal y su posterior retorno cuando esta ha sido reparada. Importante: El grupo electrógeno deberá ser proporcionado por un mismo fabricante y de ninguna manera un ensamblador independiente que agrupa a componentes de diversos fabricantes y procedencias en un mismo conjunto aplicando a este una marca que solo representa al ensamblador.. |  |  |  |  |
| OPERACIÓN De operación sencilla, tanto en las conexiones entre la fuente de energía de respaldo (generador), el panel de transferencia y la red principal. CONTROLES De 3 posiciones: una posición para las pruebas con carga, una segunda para automático y una tercera para las pruebas sin carga. El control de los voltajes principales es a través de relays con una capacidad mínima (pick up) desde 90 voltios hasta 250 voltios AC. TIEMPOS DE OPERACIÓN Una vez ocurrida la falla en la red, el tiempo de arranque del grupo generador es de: mínimo 5 segundos, máximo 60 segundos. Regulado en fábrica para 5 segundos normalmente. Tiempo de transferencia de carga al sistema: mínimo 10 segundo, máximo 60 segundos. regulado en fabrica para 5 segundos normalmente. Tiempo de espera para re-transferir la carga una vez que regresa la alimentación de la red principal: mínimo 2 minutos y 40 segundos, máximo 28 minutos. regulado en fabrica para 2 minutos. Tiempo real de re-transferencia de cargas (red-grupo-red): mínimo 0 segundos, máximo 16 segundos. regulado en fábrica para 3 (tres) segundos. Tiempo que trabaja el motor sin carga (tiempo de enfriamiento), antes del cierre completo de la operación de transferencia: mínimo 3 segundos, máximo 8 minutos. regulado para 2 minutos deberá tener una llave de control para mantenimiento, lámparas de prueba y botonera como se menciona en varios párrafos, el tablero de control del grupo generador formará parte de este y no será separado, al igual que el cargador de baterías. Considerando las estadísticas de los cortes de energía eléctrica en la ciudad de La Paz así como la duración de los mismos, no se hace necesario disponer de un tanque de combustible adicional al que el grupo generador tendrá como parte integral del mismo instalado en la base. Las conexiones eléctricas entre el grupo generador, el interruptor automático de transferencia de carga y el tablero general de distribución Normal – Emergencia, así como otras conexiones referidas a controles, etc., serán las que indique el fabricante mediante su manual de instalaciones que normalmente proveerá junto con el equipo. Tanto el grupo electrógeno como el interruptor automático de transferencia de carga irán instalados en el recinto reservado para este equipo, a más de contener los tableros generales de distribución (normal y normal – emergencia). El interruptor será del tipo de Transición Cerrada, con posibilidad de incluir un neutro de transferencia optativa, temporizado, y será instalado en un panel metálico de montaje adosado en pared, en concordancia con las normas NEMA 12, con acabado a prueba de corrosión, con puerta con empaquetadura y seguro con llave. El interruptor automático de transferencia de carga, deberá detectar la pérdida total de tensión o caída de tensión por debajo de 85% de la tensión nominal. Mediante un relay temporizado verificar que la caída o pérdida de tensión no es transitoria, y tiene un carácter duradero. Arrancar automáticamente el motor del grupo electrógeno, y proceder en orden secuencial a calentar el motor o verificar su estado de temperatura para que pueda tomar carga. Excitar el alternador hasta lograr la tensión nominal a la frecuencia nominal, verificando que el alternador llegó, a por lo menos, 90% de la tensión y 95% de la frecuencia nominales antes de poder toma carga. Verificar el retorno del suministro de energía eléctrica de la red pública y que este sea permanente por un cierto tiempo mediante un relay de tiempo, ajustable, transferir la carga del sistema NORMAL al sistema de EMERGENCIA. Una vez que su sistema de controles o relays hayan detectado la presencia permanente de voltaje y frecuencia estable en la red NORMAL, iniciar el procedimiento inverso descrito en el paso anterior y por lo tanto iniciar la secuencia de re transferencia de carga de EMERGENCIA a NORMAL. Facilitar el enfriamiento del motor, permitiendo que este funciones sin carga, durante un tiempo ajustable por relay temporizado y una vez cumplida esta etapa, apagar el motor y mantener al equipo en situación de operar nuevamente. También, entre las funciones que debe tener el interruptor, es el de efectuar un ejercicio semanal programable, prendiendo el grupo, hacerlo funcionar por un período de 15 minutos sin carga y apagarlo automáticamente. Arrancar automáticamente el grupo electrógeno una vez por mes por un tiempo no inferior a 30 minutos, y tomar carga por un tiempo no inferior a 15 minutos para pasar a apagarlo automáticamente después de verifica su enfriamiento sin carga. Para cumplir con las funciones especificadas, el interruptor deberá tener el número y tipo de relays auxiliares, sensores y señalizadores ópticos que sean indispensables, incluyendo contactos auxiliares, en suficiente número, para accionar una posible alarma sonora, así como el número de bornera y contactos requeridos para recibir el cableado exterior desde el tablero general de distribución y desde el grupo electrógeno El interruptor automático deberá cumplir con los requerimientos, que para estos equipos, tienen las normas de fabricación norteamericana, UL 1008. Tanque de almacenamiento de combustible diesel. a) Provisión e instalación de Tanques de almacenamiento de diesel integrados al grupo electrógeno, con control de nivel de combustible integrado al controlador del equipo. b) Para grupos electrógenos con potencias de 300KVA, provisión e instalación de bomba eléctrica de llenado de diesel, desde tanque externo a tanque propio del grupo electrógeno. Incluye ductos de distribución de diesel aptos para transporte de combustible, accesorios de montaje, trampa de impurezas, llaves de paso a la salida del tanque y llegada al grupo electrógeno. 1 SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS. Cada sistema de Grupo electrógeno debe contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local y remoto de los parámetros de operación. e) De manera general los equipos deberán contar con: iii. Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. iv. Control de encendido y apagado manual. v. Alarma sonora e histórico de eventos. f) Localmente, vi. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, nivel de combustible y alarmas mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos configurados para emisión de alarmas. g) Remotamente, vii. Visualización de parámetros eléctricos estado de operación, debe poseer un sistema de gestión y monitoreo remoto de los grupos electrógenos a ser provistos. El protocolo de pruebas de aceptación ATP deberá ser entregado y aprobado por YPFB S.A. a) El documento ATP deberá contener lo siguiente: verificación del correcto montaje de los dispositivos y cableado eléctrico, grado de protección IP interno y externo, etiquetado de los dispositivos y equipos, verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos de medida y monitoreo, registro de parámetros eléctricos y de puesta a tierra, y simulación de alarmas. Al inicio del ATP una copia de la siguiente documentación debe ser entregada en sitio: a) Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica y tablero. b) Manual de operación y mantenimiento de los dispositivos instalados. c) Protocolo de aceptación aprobado por YPFB |  |  |  |  |

w) AJUSTE N° 24: Mediante Nota Expresa CITE: YPFB – GNCO – 120/2015 de fecha 28/09/2015 se aprobó el  Ajuste N° 1 referente al plazo de Presentación y Apertura de Propuestas, el mismo señalaba lo siguiente:

DICE:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 06/10/2015 |  | Hasta hora: 09:30 | Calle Bueno N° 185, Piso 1, Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 06/10/2015 | Hora: 10:00 |  | Calle Bueno N° 185, Piso 1, Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |

DEBE DECIR:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 08/10/2015 |  | Hasta hora: 09:30 | Calle Bueno N° 185, Piso 1, Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 08/10/2015 | Hora: 10:00 |  | Calle Bueno N° 185, Piso 1, Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |

La Paz, 05 de octubre  de 2015