	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: “SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y SEÑALÉTICA EN GENERAL – EDIFICIO REDES DE GAS”
	Hoja:
                     1 de 11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES.- 
Describir solo para el lote / o lotes que oferta
LOTE Nº 1
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS - EDIFICIO REDES DE GAS
· Sistema de Alarma Análogo Direccionable inteligente de Marca reconocida en el mercado
Debe incluir:

· Chasis Principal de Alarma de Incendio y panel remoto

· Display LCD Principal

· Fuente de Alimentación Principal&Audio

· Módulo Controlador del Sistema de Alarma

· Módulo de Fibra Óptica para enlace entre Sistemas de Alarma

· Módulo Controlador de Red de Audio

· Cargador de Batería de Sistema&Audio

· 2 Módulos Master de Control de Lazos

· 1 Módulo Hijo para cada Módulo Master de Control de Lazo

· Gabinete del Sistema Flex-Net

· 10 Módulos Monitores

· 8 Módulos de Relé de Salida

· 30 Módulos Aislador de Fallo

· 35 Módulos Mini de Monitoreo

· 2 Módulos Exp. Inteligentes NAC/ Fuente de Alimentación

· Chasis Para Panel Remoto

· La cantidad mínima disponible de Lazos deberá ser de 9 con posibilidad de ampliar a más de 10 por nodo (Panel).

· Conectividad de RED vía Fibra Óptica para enlazar equipos de la misma Marca o su equivalente

· El Sistema de Alarma como El sistema de perifoneo deben ser litados UL y FM.

· Sistema Integrado Mircom o su equivalente de Evacuación por Voz(Perifoneo) debe incluir:
· Chasis de Audio Integrado

· Ocho circuitos de altavoces de 15 vatios supervisados individualmente de 70V.

· Fuente de Alimentación - Sistema de Audio Evacuación

· Módulo Master de Perifoneo

· Módulo Direccionador de Zonas de Perifoneo

Accesorios:

· 40 Parlantes de Perifoneo Modelo:SP-104A-70 o equivalente

· 1 Panel Anunciador Remoto Modelo: RAXN-LCD o equivalente

· 10 Jaladores Modelo: MS-710ADU o su equivalente

· 120 Sensores de Humo Inteligente de Bajo Perfil Fotoeléctrico Modelo:MIX-2251B o equivalente

· 3 Sensores Multicriterio Inteligente de bajo perfil  Modelo: MIX-2251TMB o equivalente

· 2 Sensores Térmicos Inteligente de Bajo Perfil con Temperatura Fija y Velocidad de Incremento 57ºC Modelo: MIX-5251RB o su equivalente 

· 2 Sensores Inteligente COPTIR Modelo: 2251-COPTIR o equivalente

· 2 Detectores inteligente laser de Humo - Bajo Perfil PINNACLE Modelo:MIX-7251 o equivalente

· 129 Bases para Sensores/Detectores Modelo: B501 o equivalente

· 20 Sirena/Luz estroboscópica Modelo: FHS-340R o equivalente

· Cables y Cableado según la inspección que se realice al sitio.

· Ductos conduit o similar, según la instalación que, según la inspección que se realice al sitio.

· Software Grafico de Monitoreo en tiempo Real,3d,Isométrico Modelo: Open-GN ENT o equivalente

· Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma

· Mano de obra instalación, configuración, puesta en marcha y mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años.

· Luces de emergencia y señalética

        Debe incluir lo siguiente:

· 25 equipos de luces de emergencia, Gabinete Metálico 2 Faros Halógenos 55W C/BATERIAS, autonomía de 2 horas y media, tensión de alimentación 220 VAC, Frecuencia 50/60Hz, Tiempo de recarga de batería 24 horas.

· 24 Carteles de Señalización Compactos Led Acrílico, Tecnología LED de alta luminosidad, Alto poder lumínico con acrílico y serigrafía, Vida útil de los LEDs 100.000 Hs, Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior, Extra Chato, Liviano, Bajo Consumo (menor a 5W), Sistema de Instalación Universal, Libre de Mantenimiento, Batería NiCd, Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm, Incluye accesorios de fijación, Autonomía 3 Hs.
Instalación de los equipos de luces de emergencia y carteles de señalización.

LOTE Nº 2 

EXTINTORES - EDIFICIO REDES DE GAS
· EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 10 LIBRAS.-Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas).- Utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas).- Válvula, agarradera y palanca de metal resistente de alto impacto.- El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar. NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios)- Norma OHSA (Occupational safety and Health)- USCG (United States Coast Guard)- BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs)- Norma ISO 9001Garantía del extintor de 6 años.

Marca: KIDDE o su equivalente.

· EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS - Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas).- Utiliza el Agente de gas carbónico que ofrece una protección segura contra principios de incendios de origen eléctricos energizados y líquidos inflamables. Se disipa rápidamente y no deja residuos, no contamina materiales ni equipos eléctricos. NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios)- Norma OHSA (Occupational safety and Health)- USCG (United States Coast Guard)- BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs)- Norma ISO 9001 Garantía del extintor de 6 años.

Marca: KIDDE o su equivalente.

· EXTINTOR DE CLASE K DE 6 LITROS - Tipo de agente: Acetato de potasio. Con sello protector del orificio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla.- La construcción de la carcasa del extintores de acero inoxidable.- Combate y extingue las llamas externas en segundos, enfría y sella. NORMAS Listado por UL y ULC (con aprobación pendiente de FM).

Marca: KIDDE o su equivalente.

· Soporte pedestal para extintores con letrero para extintores de 5-10 kg.
· Para el caso de los extintores presentar respaldo en fotocopia simple, que los extintores cumplen con la normativa solicitada.
LOTE Nº 3 

GABINETES – EDIFICIO REDES DE GAS

· GABINETES – EDIFICIO Redes de Gas Santa Cruz (Con Mangueras, válvulas y conectores)

LOTE Nº 4

SEÑALETICA EN GENERAL – EDIFICIO REDES DE GAS

AREA DE ESTACIONAMIENTO

· Pintado de líneas de parqueo, pases peatonales, símbolos, flechas, etc.

· Pintado de símbolo de “Punto de Reunión”

· Pintado en color rojo/blanco HIDRANTE-NO ESTACIONAR

· Pintado de cordones color blanco o amarillo

SEÑALES VERTICALES

· Letreros de Lay-out “Planta baja completa” 240x120 cm. En 2 postes de 3,0 m. con refuerzos de contravientos metálicos.

· Señal de obligatoriedad 60x90 cm. En 1 poste de 3,0 m.

· Señal de restricción de velocidad 60x90 cm. En 1 poste de 3,0 m.

· Señal de Entrada/Salida 80x80 cm. En 1 poste de 3,0 m.

· Señal de Salida de Emergencia 80x80 cm. En 1 poste de 3,0 m.

· Señal de Punto de Reunión 80x80 cm. En 1 poste de 3,0 m.

· Señal de “HIDRANTE” placa en doble faz 40x60 cm. En 1 poste de 3,0 m.

· Señal de “AMBULANCIA” 60x60 cm. En un poste de 3,0 m.

AREA DE OFICINAS

· Líneas de cinta antideslizante -2 franjas negras y amarilla en el centro – ancho 10cm.

· Adhesivo Fotolumininscense (visible en la oscuridad), en las gradas, contornos de puerta, etc. Franjas de 5 cm. De ancho.

· Soporte de acrílico doblado, tamaño carta, con dos perforaciones para fijación a la pared; para sujetar el lay-out del nivel en el que se encuentra.

· Placas de aluminio combinado 3mm. Removibles, tamaño 30 x 12 cm. Para identificación de oficinas, ambientes o espacios definidos.

· Plano de EVACUACION en planta baja y cada nivel del edificio, en tamaño A1. Ejecutado en placa de aluminio combinado de 3 mm. Impresa o ploteada a colores

· Señales de PRECAUCION, en placa de aluminio combinado de 3mm. Fijadas en pared, pertas o según corresponda.

· Señales de RUTA DE ESCAPE, en plástico de 2mm. Con adhesivo FOTOLUMINISCENTE, tamañp 40 x 15 cm.

· Señales de PROHIBICION, en placa de aluminio combinado de 3 mm. Fijadas en pared, puertas o según corresponda.

· Señales de HIDRNATES, en placa de aluminio combinado de 3 mm. Fijadas en pared, puertas o según corresponda

2. PRECIO REFERENCIAL ESTIMADO.- (En bolivianos)
	LOTE N° 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

	ITEM Nº
	DESCRIPCION DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN Bs
	PRECIO TOTAL 

EN Bs

	1
	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA – EDIFICIO REDES DE GAS
	GLOBAL
	1
	1.343.280,00
	1.343.280,00

	TOTAL LOTE N°1 Bs.
	1.343.280,00


	LOTE N° 2: EXTINTORES

	ITEM Nº
	DESCRIPCION DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN Bs
	PRECIO TOTAL 

EN Bs

	1
	Extintor de Polvo Químico Seco Tipo ABC de 10 libras
	Pieza 
	35
	591,00
	20.685,00

	2
	Extintor Tipo CO2 de 15 libras
	Pieza
	8
	1.809,00
	14.472,00

	3
	Extintor Clase K de 6 litros
	Pieza
	4
	1.947,00
	7.788,00

	4
	Soporte para extintor
	Pieza
	47
	500,00
	23.500,00

	TOTAL LOTE N°2 Bs.
	66.445,00


	LOTE N° 3: GABINETES

	ITEM Nº
	DESCRIPCION DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN Bs
	PRECIO TOTAL 

EN Bs

	1
	GABINETES – EDIFICIO REDES DE GAS

(Con Mangueras, válvulas y conectores)
	Pieza
	4
	13.500,00
	54.000,00

	TOTAL LOTE N°3 Bs.
	54.000,00


	LOTE N° 4: SEÑALETICA EN GENERAL

	ITEM Nº
	DESCRIPCION DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN Bs
	PRECIO TOTAL 

EN Bs

	
	AREA DE ESTACIONAMIENTO
	
	
	
	

	1
	Pintado de líneas de parqueo, pases peatonales, símbolos, flechas, etc.
	M2
	160
	165,00
	26.400,00

	2
	Pintado de símbolo de “Punto de Reunión”
	M2
	10
	180,00
	1.800,00

	3
	Pintado en color rojo/blanco HIDRANTE-NO ESTACIONAR
	M2
	8
	200,00
	1.600,00

	4
	Pintado de cordones color blanco o amarillo
	M2
	40
	75,00
	3.000,00

	
	SEÑALES VERTICALES
	
	
	
	

	1
	Letreros de Lay-Out “Planta baja completa” 240x120 cm. En 2 postes de 3,0 m. con refuerzos de contravientos metálicos.
	Pieza
	2
	9.600,00
	19.200,00

	2
	Señal de obligatoriedad 60x90 cm. En 1 poste de 3,0 m.
	Pieza
	8
	1.690,00
	13.520,00

	3
	Señal de restricción de velocidad 60x90 cm. En 1 poste de 3,0 m.
	Pieza
	4
	1.690,00
	6.760,00

	4
	Señal de Entrada/Salida 80x80 cm. En 1 poste de 3,0 m.
	Pieza
	2
	2.000,00
	4.000,00

	5
	Señal de Salida de Emergencia 80x80 cm. En 1 poste de 3,0 m.
	Pieza
	4
	2.000,00
	8.000,00

	6
	Señal de Punto de Reunión 80x80 cm. En 1 poste de 3,0 m.
	Pieza
	2
	2.000,00
	4.000,00

	7
	Señal de “HIDRANTE” placa en doble faz 40x60 cm. En 1 poste de 3,0 m.
	Pieza
	2
	3.500,00
	7.000,00

	8
	Señal de “AMBULANCIA” 60x60 cm. En un poste de 3,0 m.
	Pieza
	1
	1.690,00
	1.690,00

	
	AREA DE OFICINAS
	
	
	
	

	9
	Líneas de cinta antideslizante -2 franjas negras y amarilla en el centro – ancho 10cm.
	Ml
	60
	85,00
	5.100,00

	10
	Adhesivo Fotolumininscense (visible en la oscuridad), en las gradas, contornos de puerta, etc. Franjas de 5 cm. De ancho.
	Ml
	700
	140,00
	98.000,00

	11
	Soporte de acrílico doblado, tamaño carta, con dos perforaciones para fijación a la pared; para sujetar el lay-out del nivel en el que se encuentra.
	Pieza
	55
	140,00
	7.700,00

	12
	Placas de aluminio combinado 3mm. Removibles, tamaño 30 x 12 cm. Para identificación de oficinas, ambientes o espacios definidos.
	Pieza
	130
	88,00
	11.440,00

	13
	Plano de EVACUACION en planta baja y cada nivel del edificio, en tamaño A1. Ejecutado en placa de aluminio combinado de 3 mm. Impresa o ploteada a colores
	Pieza
	8
	880,00
	7.040,00

	14
	Señales de PRECAUCION, en placa de aluminio combinado de 3mm. Fijadas en pared, pertas o según corresponda.
	Pieza
	12
	90,00
	1.080,00

	15
	Señales de RUTA DE ESCAPE, en plástico de 2mm. Con adhesivo FOTOLUMINISCENTE, tamaño 40 x 15 cm.
	Pieza
	21
	180,00
	3.780,00

	16
	Señales de PROHIBICION, en placa de aluminio combinado de 3 mm. Fijadas en pared, puertas o según corresponda.
	Pieza
	20
	90,00
	1.800,00

	17
	Señales de HIDRNATES, en placa de aluminio combinado de 3 mm. Fijadas en pared, puertas o según corresponda
	Pieza
	4
	90,00
	360,00

	TOTAL LOTE N°4 Bs.
	233.270,00


3. PLAZO DE ENTREGA.-  
Describir solo para el lote / o lotes que oferta
· Lote Nº 1. 90 días calendario, computable a partir del siguiente día hábil posterior a la firma de contrato. La cual se divide en dos fases: 
Primera fase: Entrega de equipos a 45 días calendario.
Segunda fase: instalación, puesta en marcha y funcionamiento a 90 días calendario.
· Lote Nº 2. 30 días calendario computable a partir del siguiente día hábil posterior a la firma de contrato.

· Lote Nº 3. 50 días calendario computable a partir del siguiente día hábil posterior a la firma del contrato.

· Lote Nº 4. 45 días calendario computable a partir del siguiente día hábil posterior a la firma del contrato.

Las empresas adjudicadas deberán presentar la respectiva Nota de Entrega para la verificación por parte del Comité de Recepción de YPFB. 

Los plazos de entrega son plazos máximos, el plazo de entrega estará en función a los pagos parciales.

4. GARANTÍAS TÉCNICAS.-
Para los 4 lotes, para la entrega del bien presentar garantía técnica mediante carta notariada, en caso de presentarse alguna pieza con fallas y/o desperfectos de fabricación y/o industria, la empresa proveedora deberá reemplazarlo por otro producto y/o arreglo inmediato de las mismas características requeridas en el menor tiempo posible. La sustitución de la pieza no implicará ningún costo adicional para YPFB. 

Describir solo para el lote / o lotes que oferta
LOTE Nº 1

Período de garantía: Garantía para el sistema de detección y alarma contra incendios de 3 años, a partir de la finalización de la instalación del mismo. El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo deberá estar cubierto durante los 3 años de la garantía ofertada. El plazo de la garantía se computará a partir de la fecha de entrega de los bienes.
Este debe incluir por lo menos una visita técnica mensual durante 3 años como mantenimiento preventivo. Los mantenimientos correctivos serán realizados a requerimiento de YPFB.
El sistema de detección y alarma contra incendios deberá poder enlazarse e integrarse a la central de monitoreo del sistema de detección y alarma contra incendios del edificio Corporativo de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (esto implica plataforma, software y protocolo de comunicación).

El sistema de detección y alarma contra incendios deberá poder enlazarse e integrarse al sistema de detección y alarma contra incendios del edificio Redes de Gas Santa Cruz, lugar donde se encuentra el centro de control de monitoreo.
LOTE Nº 2

Período de garantía: Garantía deberá ser no menor a 12 meses, computables a partir de la fecha de entrega de los bienes.

LOTE Nº 3

Período de garantía: Garantía deberá ser no menor a 12 meses, computables a partir de la fecha de la entrega de los bienes.

LOTE Nº 4

Período de garantía: Garantía deberá ser no menor a 12 meses, computables a partir de la fecha de la entrega de los bienes.

5. SERVICIOS CONEXOS.-

5.1. MEDIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE.- 
La entrega de los bienes solicitados para todos los Lotes deben incluir: embalaje, transporte, carguío y descarguio en un medio que garantice las adecuadas condiciones de las piezas, deben entregar las piezas o ítems requeridos en óptimas condiciones, debidamente embalados al momento de entrega de los ítems solicitados para mantener el producto sin ningún desperfecto, rajadura, corte entre otros, hasta el punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas.
MANIFESTAR ACEPTACIÓN SI ESTA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO.
6. MANUALES.-

Para los lotes 1, 2 y 3, las empresas adjudicadas al momento de entrega de los bienes, deberán adjuntar los respectivos manuales de los productos en idioma español.
7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.- 
Solo para el lote (los lotes) a los que presenta su oferta.
7.1. EXPERIENCIA GENERAL.- (para los 4 lotes)
Para los 4 lotes, las empresas proponentes deberán estar legalmente constituidas en Bolivia mínimo hace 5 años atrás. Para lo cual deberán adjuntar a la propuesta fotocopia simple el certificado FUNDEMPRESA y NIT.  

7.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.- (para los 4 lotes)
Experiencia mínima de 4 trabajos iguales o similares a los bienes ofertados, en el lote correspondiente. Para lo cual deberá adjuntar fotocopia simple de: contratos, órdenes de compra, servicio o documento equivalente que acredite la experiencia específica requerida.
7.3. CERTIFICACIONES.-
Las empresas Proponentes deberán contar necesariamente con las siguientes certificaciones que garanticen su correcta Gestión (documentación requerida solamente para el proceso de evaluación): 
LOTE N°1. 
Certificado emitido por la Policía Boliviana de habilitación para empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos y/o sistemas seguridad electrónica

Certificado del SIREHIDRO (emitido por la ANH para suministro de equipos y servicios a empresas del sector hidrocarburífero)

Certificación como Integrador autorizado del fabricante (marca ofertada), para comercializar equipos, proveer servicios y prestar asistencia técnica en Bolivia.

LOTE N°2.- No se requiere

LOTE N°3.- No se requiere

LOTE N°4.- 

Las empresas Proponentes deberán contar al menos con una de las siguientes certificaciones que garanticen su correcta Gestión, (Presentación en fotocopia simple solamente para el proceso de evaluación) como ser:

· Certificación ISO 9001

· Certificación ISO 14001

· Certificación OHSAS 18001.

8. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.- 

Solo para el lote (los lotes) a los que presenta su oferta.
Para el Lote Nº 1 el personal profesional clave asignado deberá tener la siguiente experiencia mínima (documentación de respaldo a ser presentada en fotocopia simple solamente para el proceso de evaluación):

CARGO: Responsable del Proyecto

FORMACIÓN: Licenciatura en Ingeniería de  Sistemas, Electrónica o ramas afines (adjuntar título en provisión nacional)
EXPERIENCIA GENERAL: 3 años en el rubro (Adjuntar documentos que demuestren su experiencia).

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Responsable de 3 proyectos similares (Adjuntar documentos que demuestren su experiencia).

Para los Lotes Nº 2 al 4 las empresas oferentes deberán presentar mediante nota formal al personal profesional clave asignado para la realización del servicio.

9. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.-
La recepción de los bienes ofertados para todos los Lotes deben ser entregados en las instalaciones de YPFB ubicados en el nuevo Edificio de Redes de Gas ubicado en el Departamento de Santa Cruz, Av. 23 de marzo, (3° Anillo externo y Av. Tres pasos al frente), lado Hipermaxi, debiendo coordinar con personal designado  por YPFB para dicha recepción.

MANIFESTAR ACEPTACIÓN SI ESTA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO.
10. INSTALACIÓN DE LOS BIENES.-

La instalación y mantenimiento de los bienes para todos los Lotes deben ser realizados en el nuevo Edificio de Redes de Gas ubicado en el departamento de Santa Cruz, Av. 23 de marzo, (3° Anillo externo y Av. Tres pasos al frente), lado Hipermaxi.

MANIFESTAR ACEPTACIÓN SI ESTA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO.
11. FORMA DE PAGO.-

LOTE 1: 
Primer desembolso del 40% del importe de contrato a los 45 días calendario (Contra entrega de equipos); 
Segundo desembolso del 60% restante del importe de contrato al finalizar la Instalación, puesta en marcha y funcionamiento de los bienes.
LOTE 2: Único pago posterior a la entrega de los bienes instalados.

LOTE 3: Único pago posterior a la entrega de los bienes instalados.

LOTE 4: Único pago posterior a la entrega de los bienes instalados.

(El anticipo podrá ser solicitado por lote adjudicado; según corresponda se descontara el monto del anticipo solicitado).

Mismos que podrán ser modificados en función al avance y/o ampliaciones de plazo si corresponde.

MANIFESTAR ACEPTACIÓN SI ESTA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO.
12. MULTAS.- Para todos los lotes
El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. 

En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

MANIFESTAR ACEPTACIÓN SI ESTA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO.
13. INSPECCIONES Y PRUEBAS.- Para todos los lotes
Se realizará supervisiones e inspecciones periódicas y pruebas de funcionamiento de los equipos, para los cuatro lotes, por personal dependiente de la Dirección de SSMS – GGPLQ – VPNO. 

· Se verificará el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago.

· Se verificará que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto, en fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas.

· Se verificará el cumplimiento de lo establecido en el DCD y contrato.

MANIFESTAR ACEPTACIÓN SI ESTA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO.
	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]